## densidad electrolito
[20 empty] | USA | EURO
| FUERZA ELECTROMOTRIZ DEL ACUMULADOR PLOMO ÁCIDO | [17 empty] | do [g/l] = | 1210 | 1200 | [8 empty] | m = | 0.00091939 | V/(gr/lt)
[19 empty] | To [ºC] = | 25 | 20 | [8 empty] | n = | 0.93872 | V
| [ºF] | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | [11 empty] | U(do,To) [V] = | 2.0568 | 2.0465 | [8 empty] | a = | 0.00022348 | V/ºC
| [ºC] | 4.4444 | 10 | 15.5556 | 21.1111 | 26.6667 | 32.2222
| d [gr/lt] | 40: Tensión electrquímica natural Ue [V/c] |  | T ºC | 4.4444 | 10 | 15.5556 | 21.1111 | 26.6667 | 32.2222 |  |  |  | T ºC | -5 | 0 | 4.4444 | 5 | 10 | 15 | 15.5556 | 20 | 21.1111 | 25 | 26.6667 | 30 | 32.2222 | 35
| xi | 40: yi(T) |  | xi = d | yi | [5 empty] | xi² | xi*yi |  | xi = d | U(T,d)
| 1100 | 1.954 | 1.955 | 1.956 | 1.957 | 1.958 | 1.96 |  | 1100 | 1.953 | 1.9528 | 1.9525 | 1.9523 | 1.952 | 1.9528 | 1210000 | 12886.9589 |  | 1100 | 1.9489 | 1.9501 | 1.951 | 1.9512 | 1.9523 | 1.9534 | 1.9535 | 1.9545 | 1.9548 | 1.9556 | 1.956 | 1.9568 | 1.9573 | 1.9579
| 1120 | 1.97 | 1.972 | 1.973 | 1.974 | 1.975 | 1.977 |  | 1120 | 1.969 | 1.9698 | 1.9695 | 1.9693 | 1.969 | 1.9698 | 1254400 | 13234.3872 |  | 1120 | 1.9673 | 1.9684 | 1.9694 | 1.9696 | 1.9707 | 1.9718 | 1.9719 | 1.9729 | 1.9732 | 1.974 | 1.9744 | 1.9751 | 1.9756 | 1.9763
| 1140 | 1.987 | 1.989 | 1.99 | 1.991 | 1.993 | 1.994 |  | 1140 | 1.986 | 1.9868 | 1.9865 | 1.9863 | 1.987 | 1.9868 | 1299600 | 13588.1355 |  | 1140 | 1.9857 | 1.9868 | 1.9878 | 1.9879 | 1.9891 | 1.9902 | 1.9903 | 1.9913 | 1.9915 | 1.9924 | 1.9928 | 1.9935 | 1.994 | 1.9947
| 1160 | 2.005 | 2.006 | 2.008 | 2.009 | 2.01 | 2.012 |  | 1160 | 2.004 | 2.0038 | 2.0045 | 2.0043 | 2.004 | 2.0048 | 1345600 | 13949.4839 |  | 1160 | 2.0041 | 2.0052 | 2.0062 | 2.0063 | 2.0075 | 2.0086 | 2.0087 | 2.0097 | 2.0099 | 2.0108 | 2.0112 | 2.0119 | 2.0124 | 2.013
| 1180 | 2.023 | 2.024 | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.03 |  | 1180 | 2.022 | 2.0218 | 2.0225 | 2.0223 | 2.022 | 2.0228 | 1392400 | 14317.4322 |  | 1180 | 2.0225 | 2.0236 | 2.0246 | 2.0247 | 2.0258 | 2.027 | 2.0271 | 2.0281 | 2.0283 | 2.0292 | 2.0296 | 2.0303 | 2.0308 | 2.0314
| 1200 | 2.041 | 2.042 | 2.044 | 2.045 | 2.046 | 2.048 |  | 1200 | 2.04 | 2.0398 | 2.0405 | 2.0403 | 2.04 | 2.0408 | 1440000 | 14689.7006 |  | 1200 | 2.0409 | 2.042 | 2.043 | 2.0431 | 2.0442 | 2.0453 | 2.0455 | 2.0465 | 2.0467 | 2.0476 | 2.048 | 2.0487 | 2.0492 | 2.0498
| 1220 | 2.06 | 2.061 | 2.062 | 2.064 | 2.065 | 2.066 |  | 1220 | 2.059 | 2.0588 | 2.0585 | 2.0593 | 2.059 | 2.0588 | 1488400 | 15071.1689 |  | 1220 | 2.0593 | 2.0604 | 2.0614 | 2.0615 | 2.0626 | 2.0637 | 2.0639 | 2.0649 | 2.0651 | 2.066 | 2.0663 | 2.0671 | 2.0676 | 2.0682
| 1240 | 2.079 | 2.08 | 2.081 | 2.083 | 2.084 | 2.085 |  | 1240 | 2.078 | 2.0778 | 2.0775 | 2.0783 | 2.078 | 2.0778 | 1537600 | 15459.5973 |  | 1240 | 2.0777 | 2.0788 | 2.0798 | 2.0799 | 2.081 | 2.0821 | 2.0822 | 2.0832 | 2.0835 | 2.0844 | 2.0847 | 2.0855 | 2.086 | 2.0866
| 1260 | 2.098 | 2.099 | 2.101 | 2.102 | 2.103 | 2.104 |  | 1260 | 2.097 | 2.0968 | 2.0975 | 2.0973 | 2.097 | 2.0968 | 1587600 | 15853.8456 |  | 1260 | 2.096 | 2.0972 | 2.0982 | 2.0983 | 2.0994 | 2.1005 | 2.1006 | 2.1016 | 2.1019 | 2.1027 | 2.1031 | 2.1039 | 2.1044 | 2.105
| 1280 | 2.118 | 2.119 | 2.12 | 2.121 | 2.122 | 2.123 |  | 1280 | 2.117 | 2.1168 | 2.1165 | 2.1163 | 2.116 | 2.1158 | 1638400 | 16253.9739 |  | 1280 | 2.1144 | 2.1155 | 2.1165 | 2.1167 | 2.1178 | 2.1189 | 2.119 | 2.12 | 2.1203 | 2.1211 | 2.1215 | 2.1222 | 2.1227 | 2.1234
| 1300 | 2.138 | 2.139 | 2.14 | 2.141 | 2.142 | 2.143 |  | 1300 | 2.137 | 2.1368 | 2.1365 | 2.1363 | 2.136 | 2.1358 | 1690000 | 16663.9423 |  | 1300 | 2.1328 | 2.1339 | 2.1349 | 2.1351 | 2.1362 | 2.1373 | 2.1374 | 2.1384 | 2.1387 | 2.1395 | 2.1399 | 2.1406 | 2.1411 | 2.1418
∑ = | 13200 | 22.473 | 22.486 | 22.501 | 22.514 | 22.526 | 22.542 | ∑ = | 79200 | 134.7716 | [5 empty] | 95304000 | 161968.6263 | ∑ = | 13200 | 22.4496 | 22.4619 | 22.4729 | 22.4742 | 22.4865 | 22.4988 | 22.5002 | 22.5111 | 22.5138 | 22.5234 | 22.5275 | 22.5357 | 22.5411 | 22.548
| xi = T [ºC] | XI² | yi = Uo [V] | xi*yi | yi* = Uo* [V] | e² = |  |  | 95304000 | 79200 | 161968.6263 | D(d) = | 17424000
| 4.4444 | 19.7531 | 2.043 | 9.08 | 2.043 | 1.6866e-10 |  |  | 79200 | 66 | 134.7716
| 10 | 100 | 2.0442 | 20.4418 | 2.0442 | 2.1859e-09
| 15.5556 | 241.9753 | 2.0455 | 31.8196 | 2.0455 | 5.6738e-09 |  |  | 161968.6263 | 79200 | D(m) = | 16019.52 | [9 empty] | Uo = | 2.046 | V | m = | 0.0009194
| 21.1111 | 445.679 | 2.0467 | 43.2087 | 2.0467 | 2.4287e-10 |  |  | 134.7716 | 66 | m = | 0.00091939 | [9 empty] | do = | 1200 | g / l | a = | 0.0002235
| 26.6667 | 711.1111 | 2.0478 | 54.6085 | 2.048 | 1.8243e-08 | [15 empty] | T0 = | 20 | ºC
| 32.2222 | 1038.2716 | 2.0493 | 66.0321 | 2.0492 | 6.0719e-09 |  |  | 95304000 | 161968.6263 | D(n) = | 16356275.3829
∑ = | 110 | 2556.7901 | 12.2765 | 225.1907 | 12.2765 |  |  |  | 79200 | 134.7716 | n = | 0.93872
| 2556.7901 | 110 | 225.1907 | D(T) = | e[%]= | 0.0014704
| 110 | 40: 6; 50: 12.2765; 60: 3240.7407
| 225.1907 | 40: 110; 50: Da =; 60: a(T) =
| 12.2765 | 40: 6; 50: 0.72424; 60: 0.00022348
| 2556.7901 | 40: 225.1907; 50: Db =; 60: b(T) =
| 110 | 40: 12.2765; 50: 6617.5724; 60: 2.042

## Curva DOD Pb ác
[10 empty] | avi mín = | 0.352 | 0.38128 | 0.40837
|  |  |  | Datos: | [5 empty] | i [%] = | 6 | 8 | 10
|  |  |  | ndr = f (qd) | [6 empty] | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | [9 empty] | 9.5311 | 8.1581 | 7.0598
| na = | 360 | [c/año] | qdr [0/1] | n*dr | ndr | ndr | tvu | 1 / qd | qd | avi |  |  | q mín | [11 empty] | tvu máx
|  |  |  | 0.05 | 34570 |  | 34570 | 96.0278 | 20 | 0.05 | 1.2045 | 1.601 | 2.0002 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1779.36 | [c] | 0.1 | 16776.4 |  | 16776.4 | 46.6011 | 10 | 0.1 | 0.64252 | 0.82279 | 1.0119 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.9427 | [a] | 0.15 | 10845.2 |  | 10845.2 | 30.1256 | 6.6667 | 0.15 | 0.48358 | 0.59156 | 0.70668 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.2 | 7879.6 |  | 7879.6 | 21.8878 | 5 | 0.2 | 0.41628 | 0.49112 | 0.57089 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.25 | 6100.24 |  | 6100.24 | 16.9451 | 4 | 0.25 | 0.3825 | 0.43921 | 0.4993 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 762.16 | [c] | 0.3 | 4914 | 4914 | 4914 | 13.65 | 3.3333 | 0.3 | 0.36457 | 0.4101 | 0.45804 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1171 | [a] | 0.35 | 4066.6857 |  | 4066.6857 | 11.2963 | 2.8571 | 0.35 | 0.35549 | 0.39355 | 0.43338 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 3431.2 | 3431 | 3431.2 | 9.5311 | 2.5 | 0.4 | 0.352 | 0.38477 | 0.41888 | 0 | -1000000 | -1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 9.5311 | 0 | 0
|  | 2.3346 | [0/1] | 0.45 | 2936.9333 |  | 2936.9333 | 8.1581 | 2.2222 | 0.45 | 0.35241 | 0.38128 | 0.41116 | 1000000 | 0 | -1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 8.1581 | 0
|  |  |  | 0.5 | 2541.52 | 2586 | 2541.52 | 7.0598 | 2 | 0.5 | 0.35581 | 0.38169 | 0.40837 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7.0598
|  |  |  | 0.55 | 2218 |  | 2218 | 6.1611 | 1.8182 | 0.55 | 0.36168 | 0.38521 | 0.40938 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.6 | 1948.4 | 1914 | 1948.4 | 5.4122 | 1.6667 | 0.6 | 0.36972 | 0.39139 | 0.41356 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qd | ndr |  |  | 0.65 | 1720.2769 |  | 1720.2769 | 4.7785 | 1.5385 | 0.65 | 0.37981 | 0.39997 | 0.42054 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 45000 |  |  | 0.7 | 1524.7429 | 1500 | 1524.7429 | 4.2354 | 1.4286 | 0.7 | 0.39193 | 0.41085 | 0.43011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 30000 |  |  | 0.75 | 1355.28 |  | 1355.28 | 3.7647 | 1.3333 | 0.75 | 0.40615 | 0.42406 | 0.44224 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 15000 |  |  | 0.8 | 1207 | 1207 | 1207 | 3.3528 | 1.25 | 0.8 | 0.42262 | 0.43969 | 0.45699 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 10000 |  |  | 0.85 | 1076.1647 |  | 1076.1647 | 2.9893 | 1.1765 | 0.85 | 0.44156 | 0.45796 | 0.47453 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.9 | 959.8667 |  | 959.8667 | 2.6663 | 1.1111 | 0.9 | 0.4633 | 0.47914 | 0.49514 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.95 | 855.8105 |  | 855.8105 | 2.3773 | 1.0526 | 0.95 | 0.48826 | 0.50367 | 0.5192 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 762.16 |  | 762.16 | 2.1171 | 1 | 1 | 0.51699 | 0.53208 | 0.54726 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.05 | 677.4286 |  | 677.4286 | 1.8817 | 0.95238 | 1.05 | 0.55025 | 0.56511 | 0.58006 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.1 | 600.4 |  | 600.4 | 1.6678 | 0.90909 | 1.1 | 0.589 | 0.60376 | 0.61857 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.15 | 530.0696 |  | 530.0696 | 1.4724 | 0.86957 | 1.15 | 0.63458 | 0.64933 | 0.66412 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.2 | 465.6 |  | 465.6 | 1.2933 | 0.83333 | 1.2 | 0.68879 | 0.70366 | 0.71856 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.25 | 406.288 |  | 406.288 | 1.1286 | 0.8 | 1.25 | 0.75418 | 0.76931 | 0.78445 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.3 | 351.5385 |  | 351.5385 | 0.9765 | 0.76923 | 1.3 | 0.83444 | 0.85001 | 0.86557 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.35 | 300.8444 |  | 300.8444 | 0.83568 | 0.74074 | 1.35 | 0.93513 | 0.95134 | 0.96754 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.4 | 253.7714 |  | 253.7714 | 0.70492 | 0.71429 | 1.4 | 1.065 | 1.0821 | 1.0993 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.352 | 0.38128 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPTOMIZACIÓN PROFUNDIDAD DE LAS DESCARGAS
[16 empty] | ia [%] |  | 6 | 8 | 10
[16 empty] | qdr [0/1] óptimo |  | 0.4 | 0.45 | 0.5
[16 empty] | tvu [a] |  | 9.5311 | 8.1581 | 7.0598
[16 empty] | avi mín [0/1] |  | 0.352 | 0.38128 | 0.40837
[16 empty] | avi[0/1] ; qdr = 1,0 |  | 0.51699 | 0.53208 | 0.54726

## Curva DOD Ion-Li
INFORMACIÓN SEGÚN CATÁLGOS
[12 empty] | avi mín = | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228
qd | ndr | nca = | 360 | [c/año] | Datos: | [6 empty] | i [%] = | 6 | 8 | 10
10 | 45000 |  |  |  | ndr = f (qd) |  | Σ = | 3828.9163 |  |  |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | [9 empty] | 11.6875 | 9.8241 | 9.0395
20 | 25000 |  | 5400 | [c] | qdr [0/1] | n*dr | ndr | (ndr-n*dr)² | ndr | tvu | 1 / qd | qd | avi |  |  | q mín | [11 empty] | tvu máx
50 | 10000 |  | 15 | [a] | 0.05 | 94770 |  |  | 94770 | 263.25 | 20 | 0.05 | 1.2 | 1.6 | 2 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 7000 |  |  |  | 0.1 | 46470 | 45000 | 2160900 | 46470 | 129.0833 | 10 | 0.1 | 0.60032 | 0.80004 | 1 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 3000 |  |  |  | 0.15 | 30370 |  |  | 30370 | 84.3611 | 6.6667 | 0.15 | 0.40295 | 0.53414 | 0.66688 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3400 | [c] | 0.2 | 22320 | 25000 | 7182400 | 22320 | 62 | 5 | 0.2 | 0.30832 | 0.40342 | 0.50136 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9.4444 | [a] | 0.25 | 17490 |  |  | 17490 | 48.5833 | 4 | 0.25 | 0.25504 | 0.32779 | 0.40394 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.3 | 14270 |  |  | 14270 | 39.6389 | 3.3333 | 0.3 | 0.22205 | 0.27991 | 0.34113 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ECUACIÓN EMPÍRICA |  |  | 1.5882 | [0/1] | 0.35 | 11970 |  |  | 11970 | 33.25 | 2.8571 | 0.35 | 0.20028 | 0.24774 | 0.29825 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.4 | 10245 |  |  | 10245 | 28.4583 | 2.5 | 0.4 | 0.18529 | 0.2252 | 0.26777 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nn = | 3000 | [c] | 0.45 | 8903.3333 |  |  | 8903.3333 | 24.7315 | 2.2222 | 0.45 | 0.17467 | 0.20892 | 0.24546 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.5 | 7830 | 10000 | 4708900 | 7830 | 21.75 | 2 | 0.5 | 0.16703 | 0.19693 | 0.22878 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | K = | 4830 | [c] | 0.55 | 6951.8182 |  |  | 6951.8182 | 19.3106 | 1.8182 | 0.55 | 0.16152 | 0.18798 | 0.21613 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.6 | 6220 | 7000 | 608400 | 6220 | 17.2778 | 1.6667 | 0.6 | 0.15758 | 0.1813 | 0.20644 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.65 | 5600.7692 |  |  | 5600.7692 | 15.5577 | 1.5385 | 0.65 | 0.15486 | 0.17633 | 0.19902 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.7 | 5070 |  |  | 5070 | 14.0833 | 1.4286 | 0.7 | 0.1531 | 0.17271 | 0.19338 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.75 | 4610 |  |  | 4610 | 12.8056 | 1.3333 | 0.75 | 0.15214 | 0.17019 | 0.18915 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.8 | 4207.5 |  |  | 4207.5 | 11.6875 | 1.25 | 0.8 | 0.15185 | 0.16857 | 0.18608 | 0 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 11.6875 | 0 | 0
[5 empty] | 0.85 | 3852.3529 |  |  | 3852.3529 | 10.701 | 1.1765 | 0.85 | 0.15215 | 0.16773 | 0.184 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.9 | 3536.6667 |  |  | 3536.6667 | 9.8241 | 1.1111 | 0.9 | 0.15296 | 0.16756 | 0.18277 | 1000000 | 0 | -1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 9.8241 | 0
[5 empty] | 0.95 | 3254.2105 |  |  | 3254.2105 | 9.0395 | 1.0526 | 0.95 | 0.15425 | 0.16799 | 0.18228 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 9.0395
[5 empty] | 1 | 3000 | 3000 | 8.2718e-25 | 3000 | 8.3333 | 1 | 1 | 0.15598 | 0.16899 | 0.18245 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.05 | 2770 |  |  | 2770 | 7.6944 | 0.95238 | 1.05 | 0.15815 | 0.1705 | 0.18325 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.1 | 2560.9091 |  |  | 2560.9091 | 7.1136 | 0.90909 | 1.1 | 0.16074 | 0.17251 | 0.18464 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.15 | 2370 |  |  | 2370 | 6.5833 | 0.86957 | 1.15 | 0.16376 | 0.17501 | 0.18658 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.2 | 2195 |  |  | 2195 | 6.0972 | 0.83333 | 1.2 | 0.16721 | 0.178 | 0.18908 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.25 | 2034 |  |  | 2034 | 5.65 | 0.8 | 1.25 | 0.17111 | 0.1815 | 0.19213 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.3 | 1885.3846 |  |  | 1885.3846 | 5.2372 | 0.76923 | 1.3 | 0.17549 | 0.18551 | 0.19575 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.35 | 1747.7778 |  |  | 1747.7778 | 4.8549 | 0.74074 | 1.35 | 0.18038 | 0.19007 | 0.19997 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.4 | 1620 |  |  | 1620 | 4.5 | 0.71429 | 1.4 | 0.18581 | 0.19522 | 0.2048 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPTOMIZACIÓN PROFUNDIDAD DE LAS DESCARGAS
[18 empty] | ia [%] |  | 6 | 8 | 10
[18 empty] | qdr [0/1] óptimo |  | 0.8 | 0.9 | 0.95
[18 empty] | tvu [a] |  | 11.6875 | 9.8241 | 9.0395
[18 empty] | avi mín [0/1] |  | 0.15185 | 0.16756 | 0.18228
[18 empty] | avi[0/1] ; qdr = 1,0 |  | 0.15598 | 0.16899 | 0.18245
𝑞_𝑑 [0⁄1] = 𝑞_𝑑/𝑄_𝑛
𝑛_𝑑𝑟 = 𝑁_𝑛+ 𝐾 {1/𝑞_𝑑 −1}
𝑡_𝑣𝑢 = 𝑛_𝑑𝑟/𝑛_𝑐𝑎 = [𝑁_𝑛 + 𝐾 {1/𝑞_𝑑 −1}" " ] 1/𝑛_𝑐𝑎

## Constantes físicas
Número de Avogadro: | NA = | 6.0226e+23 | [u/mol] |  |  |  |  | Litio | Aluminio | Fierro | Cobre | Hifrógeno | Plomo | Oro | Azufre | Oxígeno
Carga del Electrón: | e = | 1.6022e-19 | [C] |  |  |  |  | Li | Al | Fe | Cu | H | Pb | Au | S | O
| F = | 96493.9756 | [C] |  | Número atómico: |  |  | 3 | 13 | 26 | 29 | 1 | 82 | 79 | 16 | 8
[5 empty] | masa atómica: |  | [g / mol] | 6.9417 | 26.982 | 55.845 | 63.536 | 1.01 | 207.1 | 196.97 | 32.065 | 15.999
[5 empty] | Valencia: |  | [e / u] | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
[5 empty] | Electronegatividad (Pauling): |  |  | 0.98 | 1.61 | 1.83 | 1.9 | 2.2 | 2.33 | 2.54 | 2.58 | 3.44
[5 empty] | 1ª energía de ionización: |  | [KJ / mol] | 520.2 | 577.5 | 762.5 | 745.5 | 1312 | 715.6 | 890.1 | 999.6 | 1313.9
[5 empty] | 2ª Energía de ionización |  | [kJ/mol] | 7298.1 | 1816.7 | 1561.9 | 1957.9 |  | 1450.5 | 1980 | 2252 | 3388.3
[5 empty] | 2ª Energía de ionización |  | [kJ/mol] | 11815 | 2744.8 | 2957 | 3555 |  | 3081.5 |  | 3357 | 5300.5
[5 empty] | densidad: | d = | [kg/m³] | 535 | 2698 | 7874 | 8960 | 0.0899 | 11340 | 19300 | 1950 | 1.429
[5 empty] | Conductividad eléctrica: |  | [MS/m] | 10.8 | 37.7 | 9.93 | 58.108 |  | 4.81 | 45.5
[5 empty] | Conductividad térmica: |  | [W/K m] | 81.7 | 237 | 80.2 | 400 | 0.1815 | 35.3 | 317 | 0.269 | 0.02674
[5 empty] | 1ª tensión de ionización: |  | [V] | 5.391 |  | 7.902 | 7.7259 | 13.5967 | 7.416 |  | 10.3592 | 13.6164
[5 empty] | 2ª tensión de ionización: |  | [V] | 75.6327 |  | 16.1865 | 20.2904 | 0 | 15.032 |  | 23.3382 | 35.1141
|  |  |  | masa unitaria: |  | Mu = | [Kg / mol] | Li: 0.0069417; Pb: 0.2071; S: 0.032065
|  |  |  | Volumen unitario: |  | Vu = ma / d = | [l / mol] | Li: 1.2975e-05; Pb: 1.8263e-05; S: 1.6444e-05
|  |  |  | Volumen átomico: |  | Va = Vu / NA = | [m3/u] | Li: 2.1544e-29; Pb: 3.0324e-29; S: 2.7303e-29
|  |  |  | Radio atómico equivalente (cálculo esférico): |  | Ra = | [m] | Li: 1.7262e-10; Pb: 1.9345e-10; S: 1.868e-10
[7 empty] | [pm] | Li: 172.6156; Pb: 193.4479; S: 186.7987
|  |  |  | Superficie cuadrada,área atómica : |  | Sca = | [m2] | Li: 1.1918e-19; Pb: 1.4969e-19; S: 1.3958e-19
|  |  |  | Superficie initaria monoatómica cubierta: |  | Su = Sca*NA = | [m2] | Li: 71780.4286; Pb: 90151.7875; S: 84060.9063
|  |  |  | Carga eléctrica unitaria: |  | Qu = F*v = | [C / mol] | Li: 96493.9756; Pb: 192987.9512; S: 192987.9512
|  |  |  | Tensión electroquímica acumulador: |  | Ue = | [V] | Li: 3.7; Pb: 2.1; S: 2.1
|  |  |  | Energía eléctrica unitaria: |  | Eu = Qu*Ue = | [J / mol] | Li: 357027.7097; Pb: 405274.6975; S: 405274.6975
[7 empty] | [Wh / mol] | Li: 99.1744; Pb: 112.5763; S: 112.5763
|  |  |  | Densidad de carga: |  | dQ = Qu / Mu = | [C / Kg] | Li: 13900544.633; Pb: 931858.7696; S: 6018648.0959
[7 empty] | [Ah / Kg] | Li: 3861.2624; Pb: 258.8497; S: 1671.8467
|  |  |  | Densidad de enegía: |  | dE = Qu / Mu = | [Wh / Kg] | bar: Li; Fe to Cu; Pb to Au

## Circuto equivalente
Ir+Ic
Ir
Ic
Id
Re
≈ C
Rpr Rpd Rc
=
Ue RFug
S1 S2

## Curva de carga Pb sellada
| ABSOLYTE, Mod.: | 100 A 39
Ue = | 2.14 | [V/c]
UFl = | 2.25 | [V/c] |  |  |  |  | Ur = | 2.2 | 2.25 | 2.3 |  | Ur = | 2.2 | 2.25 | 2.3
[7 empty] | Ir,0 = | 229.0951 | 420.0076 | 610.9202 |  | Ir,0 = | 229.0951 | 420.0076 | 610.9202
Rp,0 = | 0.2619 | [mW] | 0.0002619 | [W] | n |  | t | ir [A] |  |  | Idn | t | qr [A] |  |  | Qn | QI | qd | Ri,d | Ri,r | QI | t | 135 | 180 | 225 | UFl | UH2O | UH2O+Ugas
QI = | 2207.6 | [A h] |  |  | 0 |  | 0 | 229.0951 | 420.0076 | 610.9202 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2207.6 | 0 | 0.2619 |  | 1000000 | 0 | 2.1754 | 2.1871 | 2.1989 | 2.25 | 2.37 | 2.83
Qn = | 1800 | [A h] |  |  | 1 |  | 0.36 | 220.6942 | 392.2036 | 552.991 | 225 | 0.36 | 80.9526 | 146.1409 | 209.3309 | 1800 | 2207.6 | 22.076 | 0.26455 | 26.19 | 1000000 | 0.36 | 2.1762 | 2.1886 | 2.2012 | 2.25 | 2.37 | 2.83
tn = | 8 | [h] |  |  | 2 |  | 0.72 | 212.6013 | 366.2401 | 500.5548 | 225 | 0.72 | 158.9368 | 282.6074 | 398.8125 | 1800 | 2207.6 | 44.152 | 0.26724 | 13.095 | 1000000 | 0.72 | 2.177 | 2.1901 | 2.2036 | 2.25 | 2.37 | 2.83
Idn = | 225 | [A] |  |  | 3 |  | 1.08 | 204.8052 | 341.9954 | 453.0908 | 225 | 1.08 | 234.0612 | 410.04 | 570.3268 | 1800 | 2207.6 | 66.228 | 0.27 | 8.73 | 1000000 | 1.08 | 2.1779 | 2.1917 | 2.2062 | 2.25 | 2.37 | 2.83
tr = | 36 | [h] |  |  | 4 | x | 1.44 | 197.295 | 319.3556 | 410.1274 | 225 | 1.44 | 306.4308 | 529.0366 | 725.5777 | 1800 | 2207.6 | 88.304 | 0.27281 | 6.5475 | 1000000 | 1.44 | 2.1788 | 2.1934 | 2.2091 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 5 |  | 1.8 | 190.0602 | 298.2146 | 371.238 | 225 | 1.8 | 376.1467 | 640.1558 | 866.1073 | 1800 | 2207.6 | 110.38 | 0.27568 | 5.238 | 1000000 | 1.8 | 2.1797 | 2.1953 | 2.2122 | 2.25 | 2.37 | 2.83
Qn/QI = | 0.81537 |  |  |  | 6 |  | 2.16 | 183.0907 | 278.4731 | 336.0361 | 225 | 2.16 | 443.306 | 743.919 | 993.3115 | 1800 | 2207.6 | 132.456 | 0.27862 | 4.365 | 1000000 | 2.16 | 2.1807 | 2.1972 | 2.2156 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 7 |  | 2.52 | 176.3768 | 260.0384 | 304.1722 | 225 | 2.52 | 508.0026 | 840.8132 | 1108.4538 | 1800 | 2207.6 | 154.532 | 0.28161 | 3.7414 | 1000000 | 2.52 | 2.1818 | 2.1993 | 2.2193 | 2.25 | 2.37 | 2.83
Re,0 = | 0 | [mW] | 0 | [W] | 8 |  | 2.88 | 169.909 | 242.8242 | 275.3298 | 225 | 2.88 | 570.3268 | 931.2931 | 1212.6779 | 1800 | 2207.6 | 176.608 | 0.28467 | 3.2738 | 1000000 | 2.88 | 2.1829 | 2.2016 | 2.2234 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 9 |  | 3.24 | 163.6785 | 226.7495 | 249.2222 | 225 | 3.24 | 630.3656 | 1015.7834 | 1307.0193 | 1800 | 2207.6 | 198.684 | 0.2878 | 2.91 | 1000000 | 3.24 | 2.1841 | 2.2041 | 2.228 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 10 |  | 3.6 | 157.6764 | 211.7389 | 225.5903 | 225 | 3.6 | 688.2028 | 1094.6804 | 1392.4149 | 1800 | 2207.6 | 220.76 | 0.291 | 2.619 | 1000000 | 3.6 | 2.1853 | 2.2067 | 2.2331 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 11 |  | 3.96 | 151.8944 | 197.722 | 204.1991 | 225 | 3.96 | 743.919 | 1168.3546 | 1469.7131 | 1800 | 2207.6 | 242.836 | 0.29427 | 2.3809 | 1000000 | 3.96 | 2.1867 | 2.2096 | 2.2388 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 12 |  | 4.32 | 146.3244 | 184.633 | 184.8364 | 225 | 4.32 | 797.5922 | 1237.1516 | 1539.6816 | 1800 | 2207.6 | 264.912 | 0.29761 | 2.1825 | 1000000 | 4.32 | 2.1881 | 2.2128 | 2.2453 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 13 |  | 4.68 | 140.9587 | 172.4105 | 167.3097 | 225 | 4.68 | 849.2971 | 1301.3943 | 1603.0155 | 1800 | 2207.6 | 286.988 | 0.30103 | 2.0146 | 1000000 | 4.68 | 2.1895 | 2.2162 | 2.2527 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 14 |  | 5.04 | 135.7898 | 160.9971 | 151.4449 | 225 | 5.04 | 899.1061 | 1361.3842 | 1660.3439 | 1800 | 2207.6 | 309.064 | 0.30453 | 1.8707 | 1000000 | 5.04 | 2.1911 | 2.22 | 2.2612 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 15 |  | 5.4 | 130.8104 | 150.3392 | 137.0845 | 225 | 5.4 | 947.0885 | 1417.4028 | 1712.2363 | 1800 | 2207.6 | 331.14 | 0.30812 | 1.746 | 1000000 | 5.4 | 2.1928 | 2.2242 | 2.2711 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 16 |  | 5.76 | 126.0136 | 140.3869 | 124.0857 | 225 | 5.76 | 993.3115 | 1469.7131 | 1759.2081 | 1800 | 2207.6 | 353.216 | 0.31179 | 1.6369 | 1000000 | 5.76 | 2.1946 | 2.2289 | 2.2827 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 17 |  | 6.12 | 121.3926 | 131.0934 | 112.3196 | 225 | 6.12 | 1037.8394 | 1518.5604 | 1801.7259 | 1800 | 2207.6 | 375.292 | 0.31554 | 1.5406 | 1000000 | 6.12 | 2.1965 | 2.2341 | 2.2966 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 18 |  | 6.48 | 116.9412 | 122.4152 | 101.6691 | 225 | 6.48 | 1080.7345 | 1564.1742 | 1840.212 | 1800 | 2207.6 | 397.368 | 0.31939 | 1.455 | 1000000 | 6.48 | 2.1986 | 2.24 | 2.3135 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 19 |  | 6.84 | 112.6529 | 114.3114 | 92.0286 | 225 | 6.84 | 1122.0566 | 1606.7683 | 1875.0488 | 1800 | 2207.6 | 419.444 | 0.32333 | 1.3784 | 1000000 | 6.84 | 2.2008 | 2.2466 | 2.3346 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 20 |  | 7.2 | 108.522 | 106.7441 | 83.3021 | 225 | 7.2 | 1161.8635 | 1646.5427 | 1906.5823 | 1800 | 2207.6 | 441.52 | 0.32738 | 1.3095 | 1000000 | 7.2 | 2.2032 | 2.2542 | 2.3614 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 21 |  | 7.56 | 104.5425 | 99.6778 | 75.4032 | 225 | 7.56 | 1200.2106 | 1683.6842 | 1935.1256 | 1800 | 2207.6 | 463.596 | 0.33152 | 1.2471 | 1000000 | 7.56 | 2.2058 | 2.2629 | 2.3968 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 22 |  | 7.92 | 100.7089 | 93.0792 | 68.2533 | 225 | 7.92 | 1237.1516 | 1718.3669 | 1960.9624 | 1800 | 2207.6 | 485.672 | 0.33577 | 1.1905 | 1000000 | 7.92 | 2.2086 | 2.2731 | 2.4457 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 23 |  | 8.28 | 97.0159 | 86.9175 | 61.7813 | 225 | 8.28 | 1272.7379 | 1750.7536 | 1984.3493 | 1800 | 2207.6 | 507.748 | 0.34013 | 1.1387 | 1000000 | 8.28 | 2.2116 | 2.2851 | 2.5175 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 24 |  | 8.64 | 93.4583 | 81.1636 | 55.923 | 225 | 8.64 | 1307.0193 | 1780.9964 | 2005.5186 | 1800 | 2207.6 | 529.824 | 0.34461 | 1.0913 | 1000000 | 8.64 | 2.215 | 2.2995 | 2.6335 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 25 |  | 9 | 90.0312 | 75.7907 | 50.6202 | 225 | 9 | 1340.0435 | 1809.2371 | 2024.6805 | 1800 | 2207.6 | 551.9 | 0.3492 | 1.0476 | 1000000 | 9 | 2.2186 | 2.3171 | 2.8524 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 26 |  | 9.36 | 86.7298 | 70.7734 | 45.8203 | 225 | 9.36 | 1371.8568 | 1835.6083 | 2042.0254 | 1800 | 2207.6 | 573.976 | 0.35392 | 1.0073 | 1000000 | 9.36 | 2.2227 | 2.3391 | 3.4204 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 27 |  | 9.72 | 83.5494 | 66.0883 | 41.4755 | 225 | 9.72 | 1402.5035 | 1860.2338 | 2057.7257 | 1800 | 2207.6 | 596.052 | 0.35877 | 0.97 | 1000000 | 9.72 | 2.2272 | 2.3672 | 8.455 | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 28 |  | 10.08 | 80.4856 | 61.7133 | 37.5426 | 225 | 10.08 | 1432.0264 | 1883.2291 | 2071.9372 | 1800 | 2207.6 | 618.128 | 0.36375 | 0.93536 | 1000000 | 10.08 | 2.2322 | 2.4047 |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 29 |  | 10.44 | 77.5342 | 57.6279 | 33.9827 | 225 | 10.44 | 1460.4666 | 1904.7021 | 2084.8011 | 1800 | 2207.6 | 640.204 | 0.36887 | 0.9031 | 1000000 | 10.44 | 2.2378 | 2.4569 |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 30 |  | 10.8 | 74.6911 | 53.813 | 30.7604 | 225 | 10.8 | 1487.864 | 1924.7537 | 2096.4453 | 1800 | 2207.6 | 662.28 | 0.37414 | 0.873 | 1000000 | 10.8 | 2.2441 | 2.5348 |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 31 |  | 11.16 | 71.9521 | 50.2507 | 27.8436 | 225 | 11.16 | 1514.2567 | 1943.4778 | 2106.9853 | 1800 | 2207.6 | 684.356 | 0.37957 | 0.84484 | 1000000 | 11.16 | 2.2513 | 2.6635 |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 32 |  | 11.52 | 69.3137 | 46.9241 | 25.2034 | 225 | 11.52 | 1539.6816 | 1960.9624 | 2116.5259 | 1800 | 2207.6 | 706.432 | 0.38515 | 0.81844 | 1000000 | 11.52 | 2.2596 | 2.9166 |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 33 |  | 11.88 | 66.7719 | 43.8178 | 22.8135 | 225 | 11.88 | 1564.1742 | 1977.2896 | 2125.1618 | 1800 | 2207.6 | 728.508 | 0.3909 | 0.79364 | 1000000 | 11.88 | 2.2693 | 3.6439 |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 34 |  | 12.24 | 64.3234 | 40.9171 | 20.6503 | 225 | 12.24 | 1587.7686 | 1992.5359 | 2132.9788 | 1800 | 2207.6 | 750.584 | 0.39682 | 0.77029 | 1000000 | 12.24 | 2.2806 | 25.7924 |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 35 |  | 12.6 | 61.9647 | 38.2084 | 18.6922 | 225 | 12.6 | 1610.4978 | 2006.7729 | 2140.0546 | 1800 | 2207.6 | 772.66 | 0.40292 | 0.74829 | 1000000 | 12.6 | 2.2941 |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 36 |  | 12.96 | 59.6924 | 35.6791 | 16.9197 | 225 | 12.96 | 1632.3935 | 2020.0675 | 2146.4594 | 1800 | 2207.6 | 794.736 | 0.40922 | 0.7275 | 1000000 | 12.96 | 2.3104 |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 37 |  | 13.32 | 57.5035 | 33.3171 | 15.3154 | 225 | 13.32 | 1653.4863 | 2032.4819 | 2152.257 | 1800 | 2207.6 | 816.812 | 0.41571 | 0.70784 | 1000000 | 13.32 | 2.3307 |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 38 |  | 13.68 | 55.3948 | 31.1116 | 13.8631 | 225 | 13.68 | 1673.8057 | 2044.0746 | 2157.5047 | 1800 | 2207.6 | 838.888 | 0.42242 | 0.68921 | 1000000 | 13.68 | 2.3563 |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 39 |  | 14.04 | 53.3635 | 29.052 | 12.5486 | 225 | 14.04 | 1693.3799 | 2054.8998 | 2162.2549 | 1800 | 2207.6 | 860.964 | 0.42934 | 0.67154 | 1000000 | 14.04 | 2.39 |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 40 |  | 14.4 | 51.4067 | 27.1288 | 11.3587 | 225 | 14.4 | 1712.2363 | 2065.0084 | 2166.5547 | 1800 | 2207.6 | 883.04 | 0.4365 | 0.65475 | 1000000 | 14.4 | 2.4361 |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 41 |  | 14.76 | 49.5216 | 25.3329 | 10.2816 | 225 | 14.76 | 1730.4013 | 2074.4478 | 2170.4467 | 1800 | 2207.6 | 905.116 | 0.4439 | 0.63878 | 1000000 | 14.76 | 2.503 |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 42 |  | 15.12 | 47.7056 | 23.6559 | 9.3067 | 225 | 15.12 | 1747.9002 | 2083.2624 | 2173.9697 | 1800 | 2207.6 | 927.192 | 0.45155 | 0.62357 | 1000000 | 15.12 | 2.6091 |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 43 |  | 15.48 | 45.9563 | 22.0899 | 8.4242 | 225 | 15.48 | 1764.7573 | 2091.4934 | 2177.1586 | 1800 | 2207.6 | 949.268 | 0.45947 | 0.60907 | 1000000 | 15.48 | 2.8026 |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 44 |  | 15.84 | 44.2711 | 20.6276 | 7.6254 | 225 | 15.84 | 1780.9964 | 2099.1795 | 2180.0451 | 1800 | 2207.6 | 971.344 | 0.46768 | 0.59523 | 1000000 | 15.84 | 3.2679 |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 45 |  | 16.2 | 42.6476 | 19.262 | 6.9023 | 225 | 16.2 | 1796.6399 | 2106.3568 | 2182.658 | 1800 | 2207.6 | 993.42 | 0.47618 | 0.582 | 1000000 | 16.2 | 5.929 |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 46 |  | 16.56 | 41.0838 | 17.9869 | 6.2478 | 225 | 16.56 | 1811.7098 | 2113.059 | 2185.023 | 1800 | 2207.6 | 1015.496 | 0.485 | 0.56935 | 1000000 | 16.56 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 47 |  | 16.92 | 39.5772 | 16.7962 | 5.6554 | 225 | 16.92 | 1826.2271 | 2119.3176 | 2187.1639 | 1800 | 2207.6 | 1037.572 | 0.49415 | 0.55723 | 1000000 | 16.92 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 48 |  | 17.28 | 38.1259 | 15.6843 | 5.1191 | 225 | 17.28 | 1840.212 | 2125.1618 | 2189.1017 | 1800 | 2207.6 | 1059.648 | 0.50365 | 0.54563 | 1000000 | 17.28 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 49 |  | 17.64 | 36.7278 | 14.646 | 4.6337 | 225 | 17.64 | 1853.6842 | 2130.6191 | 2190.8557 | 1800 | 2207.6 | 1081.724 | 0.51353 | 0.53449 | 1000000 | 17.64 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 50 |  | 18 | 35.381 | 13.6765 | 4.1943 | 225 | 18 | 1866.6622 | 2135.7151 | 2192.4435 | 1800 | 2207.6 | 1103.8 | 0.5238 | 0.5238 | 1000000 | 18 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 51 |  | 18.36 | 34.0836 | 12.7711 | 3.7966 | 225 | 18.36 | 1879.1644 | 2140.4739 | 2193.8807 | 1800 | 2207.6 | 1125.876 | 0.53449 | 0.51353 | 1000000 | 18.36 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 52 |  | 18.72 | 32.8338 | 11.9257 | 3.4366 | 225 | 18.72 | 1891.2081 | 2144.9175 | 2195.1816 | 1800 | 2207.6 | 1147.952 | 0.54563 | 0.50365 | 1000000 | 18.72 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 53 |  | 19.08 | 31.6297 | 11.1362 | 3.1107 | 225 | 19.08 | 1902.8102 | 2149.0671 | 2196.3591 | 1800 | 2207.6 | 1170.028 | 0.55723 | 0.49415 | 1000000 | 19.08 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 54 |  | 19.44 | 30.4699 | 10.399 | 2.8158 | 225 | 19.44 | 1913.9869 | 2152.9419 | 2197.425 | 1800 | 2207.6 | 1192.104 | 0.56935 | 0.485 | 1000000 | 19.44 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 55 |  | 19.8 | 29.3526 | 9.7106 | 2.5488 | 225 | 19.8 | 1924.7537 | 2156.5602 | 2198.3898 | 1800 | 2207.6 | 1214.18 | 0.582 | 0.47618 | 1000000 | 19.8 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 56 |  | 20.16 | 28.2762 | 9.0678 | 2.3071 | 225 | 20.16 | 1935.1256 | 2159.939 | 2199.2632 | 1800 | 2207.6 | 1236.256 | 0.59523 | 0.46768 | 1000000 | 20.16 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 57 |  | 20.52 | 27.2393 | 8.4675 | 2.0883 | 225 | 20.52 | 1945.1173 | 2163.0941 | 2200.0537 | 1800 | 2207.6 | 1258.332 | 0.60907 | 0.45947 | 1000000 | 20.52 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 58 |  | 20.88 | 26.2404 | 7.9069 | 1.8903 | 225 | 20.88 | 1954.7425 | 2166.0403 | 2200.7693 | 1800 | 2207.6 | 1280.408 | 0.62357 | 0.45155 | 1000000 | 20.88 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 59 |  | 21.24 | 25.2782 | 7.3835 | 1.7111 | 225 | 21.24 | 1964.0148 | 2168.7915 | 2201.417 | 1800 | 2207.6 | 1302.484 | 0.63878 | 0.4439 | 1000000 | 21.24 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 60 |  | 21.6 | 24.3513 | 6.8947 | 1.5488 | 225 | 21.6 | 1972.947 | 2171.3606 | 2202.0033 | 1800 | 2207.6 | 1324.56 | 0.65475 | 0.4365 | 1000000 | 21.6 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 61 |  | 21.96 | 23.4583 | 6.4383 | 1.402 | 225 | 21.96 | 1981.5518 | 2173.7596 | 2202.534 | 1800 | 2207.6 | 1346.636 | 0.67154 | 0.42934 | 1000000 | 21.96 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 62 |  | 22.32 | 22.5981 | 6.0121 | 1.269 | 225 | 22.32 | 1989.8409 | 2175.9998 | 2203.0143 | 1800 | 2207.6 | 1368.712 | 0.68921 | 0.42242 | 1000000 | 22.32 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 63 |  | 22.68 | 21.7694 | 5.6141 | 1.1487 | 225 | 22.68 | 1997.8262 | 2178.0917 | 2203.4492 | 1800 | 2207.6 | 1390.788 | 0.70784 | 0.41571 | 1000000 | 22.68 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 64 |  | 23.04 | 20.9711 | 5.2425 | 1.0398 | 225 | 23.04 | 2005.5186 | 2180.0451 | 2203.8428 | 1800 | 2207.6 | 1412.864 | 0.7275 | 0.40922 | 1000000 | 23.04 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 65 |  | 23.4 | 20.2021 | 4.8954 | 0.94117 | 225 | 23.4 | 2012.9289 | 2181.8692 | 2204.199 | 1800 | 2207.6 | 1434.94 | 0.74829 | 0.40292 | 1000000 | 23.4 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 66 |  | 23.76 | 19.4613 | 4.5713 | 0.85192 | 225 | 23.76 | 2020.0675 | 2183.5726 | 2204.5215 | 1800 | 2207.6 | 1457.016 | 0.77029 | 0.39682 | 1000000 | 23.76 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 67 |  | 24.12 | 18.7477 | 4.2687 | 0.77114 | 225 | 24.12 | 2026.9443 | 2185.1632 | 2204.8134 | 1800 | 2207.6 | 1479.092 | 0.79364 | 0.3909 | 1000000 | 24.12 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 68 |  | 24.48 | 18.0602 | 3.9861 | 0.69802 | 225 | 24.48 | 2033.5689 | 2186.6485 | 2205.0777 | 1800 | 2207.6 | 1501.168 | 0.81844 | 0.38515 | 1000000 | 24.48 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 69 |  | 24.84 | 17.3979 | 3.7223 | 0.63183 | 225 | 24.84 | 2039.9506 | 2188.0355 | 2205.3168 | 1800 | 2207.6 | 1523.244 | 0.84484 | 0.37957 | 1000000 | 24.84 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 70 |  | 25.2 | 16.7599 | 3.4758 | 0.57192 | 225 | 25.2 | 2046.0983 | 2189.3306 | 2205.5333 | 1800 | 2207.6 | 1545.32 | 0.873 | 0.37414 | 1000000 | 25.2 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 71 |  | 25.56 | 16.1453 | 3.2458 | 0.51769 | 225 | 25.56 | 2052.0206 | 2190.54 | 2205.7293 | 1800 | 2207.6 | 1567.396 | 0.9031 | 0.36887 | 1000000 | 25.56 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 72 |  | 25.92 | 15.5533 | 3.0309 | 0.4686 | 225 | 25.92 | 2057.7257 | 2191.6694 | 2205.9067 | 1800 | 2207.6 | 1589.472 | 0.93536 | 0.36375 | 1000000 | 25.92 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 73 |  | 26.28 | 14.983 | 2.8302 | 0.42417 | 225 | 26.28 | 2063.2216 | 2192.724 | 2206.0672 | 1800 | 2207.6 | 1611.548 | 0.97 | 0.35877 | 1000000 | 26.28 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 74 |  | 26.64 | 14.4335 | 2.6429 | 0.38395 | 225 | 26.64 | 2068.5159 | 2193.7087 | 2206.2126 | 1800 | 2207.6 | 1633.624 | 1.0073 | 0.35392 | 1000000 | 26.64 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 75 |  | 27 | 13.9043 | 2.4679 | 0.34754 | 225 | 27 | 2073.6161 | 2194.6283 | 2206.3441 | 1800 | 2207.6 | 1655.7 | 1.0476 | 0.3492 | 1000000 | 27 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 76 |  | 27.36 | 13.3944 | 2.3046 | 0.31458 | 225 | 27.36 | 2078.5293 | 2195.487 | 2206.4632 | 1800 | 2207.6 | 1677.776 | 1.0913 | 0.34461 | 1000000 | 27.36 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 77 |  | 27.72 | 12.9032 | 2.152 | 0.28475 | 225 | 27.72 | 2083.2624 | 2196.2889 | 2206.571 | 1800 | 2207.6 | 1699.852 | 1.1387 | 0.34013 | 1000000 | 27.72 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 78 |  | 28.08 | 12.4301 | 2.0095 | 0.25775 | 225 | 28.08 | 2087.8218 | 2197.0377 | 2206.6686 | 1800 | 2207.6 | 1721.928 | 1.1905 | 0.33577 | 1000000 | 28.08 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 79 |  | 28.44 | 11.9742 | 1.8765 | 0.23331 | 225 | 28.44 | 2092.2141 | 2197.7369 | 2206.7569 | 1800 | 2207.6 | 1744.004 | 1.2471 | 0.33152 | 1000000 | 28.44 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 80 |  | 28.8 | 11.5352 | 1.7523 | 0.21119 | 225 | 28.8 | 2096.4453 | 2198.3898 | 2206.8369 | 1800 | 2207.6 | 1766.08 | 1.3095 | 0.32738 | 1000000 | 28.8 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 81 |  | 29.16 | 11.1122 | 1.6363 | 0.19116 | 225 | 29.16 | 2100.5213 | 2198.9995 | 2206.9092 | 1800 | 2207.6 | 1788.156 | 1.3784 | 0.32333 | 1000000 | 29.16 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 82 |  | 29.52 | 10.7047 | 1.528 | 0.17304 | 225 | 29.52 | 2104.4479 | 2199.5689 | 2206.9747 | 1800 | 2207.6 | 1810.232 | 1.455 | 0.31939 | 1000000 | 29.52 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 83 |  | 29.88 | 10.3121 | 1.4268 | 0.15663 | 225 | 29.88 | 2108.2305 | 2200.1005 | 2207.034 | 1800 | 2207.6 | 1832.308 | 1.5406 | 0.31554 | 1000000 | 29.88 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 84 |  | 30.24 | 9.934 | 1.3324 | 0.14178 | 225 | 30.24 | 2111.8744 | 2200.597 | 2207.0877 | 1800 | 2207.6 | 1854.384 | 1.6369 | 0.31179 | 1000000 | 30.24 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 85 |  | 30.6 | 9.5697 | 1.2442 | 0.12833 | 225 | 30.6 | 2115.3846 | 2201.0606 | 2207.1363 | 1800 | 2207.6 | 1876.46 | 1.746 | 0.30812 | 1000000 | 30.6 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 86 |  | 30.96 | 9.2188 | 1.1618 | 0.11616 | 225 | 30.96 | 2118.7661 | 2201.4935 | 2207.1802 | 1800 | 2207.6 | 1898.536 | 1.8707 | 0.30453 | 1000000 | 30.96 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 87 |  | 31.32 | 8.8807 | 1.0849 | 0.10515 | 225 | 31.32 | 2122.0237 | 2201.8977 | 2207.22 | 1800 | 2207.6 | 1920.612 | 2.0146 | 0.30103 | 1000000 | 31.32 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 88 |  | 31.68 | 8.5551 | 1.0131 | 0.095179 | 225 | 31.68 | 2125.1618 | 2202.2752 | 2207.2561 | 1800 | 2207.6 | 1942.688 | 2.1825 | 0.29761 | 1000000 | 31.68 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 89 |  | 32.04 | 8.2414 | 0.946 | 0.086154 | 225 | 32.04 | 2128.1848 | 2202.6277 | 2207.2887 | 1800 | 2207.6 | 1964.764 | 2.3809 | 0.29427 | 1000000 | 32.04 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 90 |  | 32.4 | 7.9392 | 0.88338 | 0.077984 | 225 | 32.4 | 2131.0969 | 2202.9569 | 2207.3182 | 1800 | 2207.6 | 1986.84 | 2.619 | 0.291 | 1000000 | 32.4 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 91 |  | 32.76 | 7.648 | 0.8249 | 0.07059 | 225 | 32.76 | 2133.9023 | 2203.2642 | 2207.3449 | 1800 | 2207.6 | 2008.916 | 2.91 | 0.2878 | 1000000 | 32.76 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 92 |  | 33.12 | 7.3676 | 0.77029 | 0.063896 | 225 | 33.12 | 2136.6048 | 2203.5513 | 2207.3691 | 1800 | 2207.6 | 2030.992 | 3.2738 | 0.28467 | 1000000 | 33.12 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 93 |  | 33.48 | 7.0974 | 0.7193 | 0.057837 | 225 | 33.48 | 2139.2082 | 2203.8193 | 2207.391 | 1800 | 2207.6 | 2053.068 | 3.7414 | 0.28161 | 1000000 | 33.48 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 94 |  | 33.84 | 6.8371 | 0.67168 | 0.052353 | 225 | 33.84 | 2141.7161 | 2204.0696 | 2207.4108 | 1800 | 2207.6 | 2075.144 | 4.365 | 0.27862 | 1000000 | 33.84 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 95 |  | 34.2 | 6.5864 | 0.62722 | 0.047389 | 225 | 34.2 | 2144.1321 | 2204.3033 | 2207.4288 | 1800 | 2207.6 | 2097.22 | 5.238 | 0.27568 | 1000000 | 34.2 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 96 |  | 34.56 | 6.3449 | 0.5857 | 0.042895 | 225 | 34.56 | 2146.4594 | 2204.5215 | 2207.445 | 1800 | 2207.6 | 2119.296 | 6.5475 | 0.27281 | 1000000 | 34.56 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 97 |  | 34.92 | 6.1122 | 0.54693 | 0.038828 | 225 | 34.92 | 2148.7015 | 2204.7253 | 2207.4597 | 1800 | 2207.6 | 2141.372 | 8.73 | 0.27 | 1000000 | 34.92 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 98 |  | 35.28 | 5.8881 | 0.51072 | 0.035146 | 225 | 35.28 | 2150.8613 | 2204.9156 | 2207.473 | 1800 | 2207.6 | 2163.448 | 13.095 | 0.26724 | 1000000 | 35.28 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 99 |  | 35.64 | 5.6722 | 0.47691 | 0.031813 | 225 | 35.64 | 2152.9419 | 2205.0933 | 2207.485 | 1800 | 2207.6 | 2185.524 | 26.19 | 0.26455 | 1000000 | 35.64 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83
[5 empty] | 100 |  | 36 | 5.4642 | 0.44534 | 0.028797 | 225 | 36 | 2154.9462 | 2205.2593 | 2207.4959 | 1800 | 2207.6 | 2207.6 |  | 0.2619 | -1000000 | 36 |  |  |  | 2.25 | 2.37 | 2.83

## Curva de carga Li
|  | WORLEY PARSONS, Mod.: | SLPB 68105100
UFl = | 4.2 | [V/c]
ud,0,n = | 4.1 | [V/c]
Ue = | 3.87 | [V/c]
Un = | 3.7 | [V/c]
Uf = | 3 | [V/c] |  |  |  | Ur = | 4.15 | 4.2 | 4.25 |  |  |  |  | Ur = | 4.15 | 4.2 | 4.25 |  |  | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.15 | 4.2 | 4.25
QI = | 8.491 | [A h] |  |  |  | Ir,0 = | 22.4 | 26.4 | 30.4 |  |  |  |  | Ir,0 = | 22.4 | 26.4 | 30.4 | [15 empty] | 0.075 | 0.15 | 0.3
Qn = | 8 | [A h] |  |  | n | t | ir [A] |  |  | Idn |  |  |  | t | qe [A] |  |  | Qn | QI | qC [A] |  |  | qr = qe + qC [A] |  |  | Dt1 | Dt2 | Dt3 | t1 | t2 | t3 | t | 0.6 | 1.2 | 2.4 | UFl
Qc = | 2.626 | [A h] |  |  | 0 | 0 | 22.4 | 26.4 | 30.4 | 8 | 22.4 | 26.4 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8775 | 3.885 | 3.9 | 4.2
QI-QC = | 5.865 | [A h] |  |  | 1 | 0.48 | 6.3141 | 5.9356 | 5.4516 | 8 | 4.6849 | 4.7358 | 4.6736 | 0.48 | 4.4975 | 4.5464 | 4.4867 | 8 | 8.491 | 0 | 0 | 0 | 4.4975 | 4.5464 | 4.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 3.9138 | 3.9578 | 4.0467 | 4.2
Qn/QI = | 0.94217 |  |  |  | 2 | 0.96 | 1.7798 | 1.3345 | 0.97765 | 8 | 3.6408 | 3.7993 | 3.987 | 0.96 | 5.7653 | 5.5685 | 5.2913 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 7.9927 | 8.1937 | 8.3142 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 3.9501 | 4.0307 | 4.194 | 4.2
C = | 7.9576 | [Ah/V] |  |  | 3 | 1.44 | 0.50168 | 0.30004 | 0.17532 | 8 | 0.37224 | 0.23939 | 0.1503 | 1.44 | 6.1226 | 5.7983 | 5.4356 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.35 | 8.4235 | 8.4585 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.44 | 3.9864 | 4.1037 | 4.3425 | 4.2
| 28647.2727 | [F] |  |  | 4 | 1.92 | 0.14141 | 0.067458 | 0.03144 | 8 | 0.10493 | 0.053823 | 0.026954 | 1.92 | 6.2233 | 5.85 | 5.4615 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4507 | 8.4752 | 8.4844 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.92 | 4.0227 | 4.1768 | 4.4933 | 4.2
tn = | 1 | [h] |  |  | 5 | 2.4 | 0.039861 | 0.015167 | 0.0056382 | 8 | 0.029576 | 0.012101 | 0.0048336 | 2.4 | 6.2517 | 5.8616 | 5.4661 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4791 | 8.4868 | 8.489 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 2.4 | 4.0591 | 4.25 | 4.6491 | 4.2
Idn = | 8 | [A] |  |  | 6 | 2.88 | 0.011236 | 0.0034099 | 0.0010111 | 8 | 0.0083369 | 0.0027207 | 0.00086681 | 2.88 | 6.2597 | 5.8642 | 5.4669 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4871 | 8.4894 | 8.4898 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 2.88 | 4.0954 | 4.3234 | 4.8211 | 4.2
Rp,0+Re,0 = | 12.5 | [mW] | 0.0125 | [W] | 7 | 3.36 | 0.0031672 | 0.00076666 | 0.00018132 | 8 | 0.00235 | 0.0006117 | 0.00015545 | 3.36 | 6.262 | 5.8648 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4894 | 8.49 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 3.36 | 4.1318 | 4.3971 | 5.14 | 4.2
Re,0 = | 7.5 | [mW] | 0.0075 | [W] | 8 | 3.84 | 0.00089276 | 0.00017237 | 3.2517e-05 | 8 | 0.00066241 | 0.00013753 | 2.7876e-05 | 3.84 | 6.2626 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.49 | 8.4901 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 3.84 | 4.1682 | 4.4712 | 4.9056 | 4.2
Rp,0 = | 5 | [mW] | 0.005 | [W] | 9 | 4.32 | 0.00025165 | 3.8754e-05 | 5.8312e-06 | 8 | 0.00018672 | 3.0921e-05 | 4.999e-06 | 4.32 | 6.2628 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4902 | 8.4901 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 4.32 | 4.2045 | 4.5459 | 5.1366 | 4.2
[5 empty] | 10 | 4.8 | 7.0934e-05 | 8.7132e-06 | 1.0457e-06 | 8 | 5.2632e-05 | 6.952e-06 | 8.9648e-07 | 4.8 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 4.8 | 4.241 | 4.6215 | 5.302 | 4.2
tr = | 48 | [h] |  |  | 11 | 5.28 | 1.9995e-05 | 1.959e-06 | 1.8753e-07 | 8 | 1.4836e-05 | 1.563e-06 | 1.6077e-07 | 5.28 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 5.28 | 4.2774 | 4.6989 | 5.4561 | 4.2
| 0.9 |  |  |  | 12 | 5.76 | 5.6361e-06 | 4.4044e-07 | 3.3629e-08 | 8 | 4.1819e-06 | 3.5142e-07 | 2.883e-08 | 5.76 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 5.76 | 4.3139 | 4.7799 | 5.6061 | 4.2
[5 empty] | 13 | 6.24 | 1.5887e-06 | 9.9026e-08 | 6.0308e-09 | 8 | 1.1788e-06 | 7.901e-08 | 5.1701e-09 | 6.24 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 6.24 | 4.3504 | 4.8708 | 5.7543 | 4.2
[5 empty] | 14 | 6.72 | 4.4781e-07 | 2.2264e-08 | 1.0815e-09 | 8 | 3.3227e-07 | 1.7764e-08 | 9.2716e-10 | 6.72 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 6.72 | 4.3869 | 5.0117 | 5.9014 | 4.2
[5 empty] | 15 | 7.2 | 1.2623e-07 | 5.0057e-09 | 1.9395e-10 | 8 | 9.3659e-08 | 3.9939e-09 | 1.6627e-10 | 7.2 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 7.2 | 4.4235 | 4.6228 | 6.0479 | 4.2
[5 empty] | 16 | 7.68 | 3.5581e-08 | 1.1254e-09 | 3.478e-11 | 8 | 2.6401e-08 | 8.9795e-10 | 2.9817e-11 | 7.68 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 7.68 | 4.4601 | 4.9669 | 6.194 | 4.2
[5 empty] | 17 | 8.16 | 1.003e-08 | 2.5303e-10 | 6.2372e-12 | 8 | 7.4417e-09 | 2.0189e-10 | 5.3476e-12 | 8.16 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 8.16 | 4.4968 | 5.0704 | 6.3399 | 4.2
[5 empty] | 18 | 8.64 | 2.8271e-09 | 5.689e-11 | 1.1185e-12 | 8 | 2.0977e-09 | 4.5391e-11 | 9.5849e-13 | 8.64 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 8.64 | 4.5337 | 5.1548 | 6.4855 | 4.2
[5 empty] | 19 | 9.12 | 7.969e-10 | 1.2791e-11 | 2.0058e-13 | 8 | 5.9128e-10 | 1.0205e-11 | 1.7393e-13 | 9.12 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 9.12 | 4.5706 | 5.2335 | 6.631 | 4.2
[5 empty] | 20 | 9.6 | 2.2463e-10 | 2.8757e-12 | 3.5971e-14 | 8 | 1.6667e-10 | 2.2945e-12 | 0 | 9.6 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 9.6 | 4.6077 | 5.3099 | 6.7764 | 4.2
[5 empty] | 21 | 10.08 | 6.3317e-11 | 6.4656e-13 | 6.4507e-15 | 8 | 4.6981e-11 | 5.1625e-13 | 0 | 10.08 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 10.08 | 4.645 | 5.3849 | 6.9216 | 4.2
[5 empty] | 22 | 10.56 | 1.7848e-11 | 1.4537e-13 | 1.1568e-15 | 8 | 1.3241e-11 | 1.1472e-13 | 0 | 10.56 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 10.56 | 4.6825 | 5.4593 | 7.0668 | 4.2
[5 empty] | 23 | 11.04 | 5.0309e-12 | 3.2683e-14 | 2.0745e-16 | 8 | 3.7341e-12 | 0 | 0 | 11.04 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 11.04 | 4.7206 | 5.5331 | 7.212 | 4.2
[5 empty] | 24 | 11.52 | 1.4181e-12 | 7.3482e-15 | 3.7202e-17 | 8 | 1.0529e-12 | 0 | 0 | 11.52 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 11.52 | 4.7592 | 5.6067 | 7.3571 | 4.2
[5 empty] | 25 | 12 | 3.9973e-13 | 1.6521e-15 | 6.6714e-18 | 8 | 2.9606e-13 | 0 | 0 | 12 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 12 | 4.799 | 5.68 | 7.5022 | 4.2
[5 empty] | 26 | 12.48 | 1.1267e-13 | 3.7144e-16 | 1.1964e-18 | 8 | 8.3267e-14 | 0 | 0 | 12.48 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 12.48 | 4.8409 | 5.7531 | 7.6472 | 4.2
[5 empty] | 27 | 12.96 | 3.1761e-14 | 8.3512e-17 | 2.1455e-19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 12.96 | 4.8873 | 5.8261 | 7.7922 | 4.2
[5 empty] | 28 | 13.44 | 8.9526e-15 | 1.8776e-17 | 3.8475e-20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 13.44 | 4.9475 | 5.8991 | 7.9372 | 4.2
[5 empty] | 29 | 13.92 | 2.5235e-15 | 4.2215e-18 | 6.8998e-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 13.92 | 5.1073 | 5.9719 | 8.0822 | 4.2
[5 empty] | 30 | 14.4 | 7.1133e-16 | 9.4912e-19 | 1.2373e-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 14.4 | 4.7893 | 6.0447 | 8.2271 | 4.2
[5 empty] | 31 | 14.88 | 2.0051e-16 | 2.1339e-19 | 2.2189e-22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 14.88 | 4.9382 | 6.1175 | 8.3721 | 4.2
[5 empty] | 32 | 15.36 | 5.6519e-17 | 4.7977e-20 | 3.9792e-23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 15.36 | 4.9975 | 6.1902 | 8.517 | 4.2
[5 empty] | 33 | 15.84 | 1.5931e-17 | 1.0787e-20 | 7.1359e-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 15.84 | 5.0437 | 6.2628 | 8.6619 | 4.2
[5 empty] | 34 | 16.32 | 4.4907e-18 | 2.4252e-21 | 1.2797e-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 16.32 | 5.0854 | 6.3355 | 8.8068 | 4.2
[5 empty] | 35 | 16.8 | 1.2658e-18 | 5.4527e-22 | 2.2949e-25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 16.8 | 5.1252 | 6.4081 | 8.9517 | 4.2
[5 empty] | 36 | 17.28 | 3.5681e-19 | 1.2259e-22 | 4.1154e-26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 17.28 | 5.1638 | 6.4807 | 9.0965 | 4.2
[5 empty] | 37 | 17.76 | 1.0058e-19 | 2.7563e-23 | 7.3802e-27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 17.76 | 5.2018 | 6.5532 | 9.2414 | 4.2
[5 empty] | 38 | 18.24 | 2.835e-20 | 6.197e-24 | 1.3235e-27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 18.24 | 5.2394 | 6.6258 | 9.3863 | 4.2
[5 empty] | 39 | 18.72 | 7.9913e-21 | 1.3933e-24 | 2.3734e-28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 18.72 | 5.2767 | 6.6983 | 9.5311 | 4.2
[5 empty] | 40 | 19.2 | 2.2526e-21 | 3.1325e-25 | 4.2563e-29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 19.2 | 5.3138 | 6.7709 | 9.676 | 4.2
[5 empty] | 41 | 19.68 | 6.3495e-22 | 7.0429e-26 | 7.6328e-30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 19.68 | 5.3507 | 6.8434 | 9.8208 | 4.2
[5 empty] | 42 | 20.16 | 1.7898e-22 | 1.5835e-26 | 1.3688e-30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 20.16 | 5.3875 | 6.9159 | 9.9657 | 4.2
[5 empty] | 43 | 20.64 | 5.045e-23 | 3.5601e-27 | 2.4546e-31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 20.64 | 5.4242 | 6.9884 | 10.1105 | 4.2
[5 empty] | 44 | 21.12 | 1.4221e-23 | 8.0043e-28 | 4.4019e-32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 21.12 | 5.4609 | 7.0609 | 10.2554 | 4.2
[5 empty] | 45 | 21.6 | 4.0085e-24 | 1.7996e-28 | 7.894e-33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 21.6 | 5.4974 | 7.1334 | 10.4002 | 4.2
[5 empty] | 46 | 22.08 | 1.1299e-24 | 4.0461e-29 | 1.4156e-33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 22.08 | 5.534 | 7.2058 | 10.545 | 4.2
[5 empty] | 47 | 22.56 | 3.185e-25 | 9.097e-30 | 2.5387e-34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 22.56 | 5.5705 | 7.2783 | 10.6899 | 4.2
[5 empty] | 48 | 23.04 | 8.9777e-26 | 2.0453e-30 | 4.5526e-35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 23.04 | 5.6069 | 7.3508 | 10.8347 | 4.2
[5 empty] | 49 | 23.52 | 2.5306e-26 | 4.5985e-31 | 8.1642e-36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 23.52 | 5.6434 | 7.4232 | 10.9795 | 4.2
[5 empty] | 50 | 24 | 7.1332e-27 | 1.0339e-31 | 1.4641e-36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 24 | 5.6798 | 7.4957 | 11.1243 | 4.2
[5 empty] | 51 | 24.48 | 2.0107e-27 | 2.3245e-32 | 2.6256e-37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 24.48 | 5.7162 | 7.5681 | 11.2691 | 4.2
[5 empty] | 52 | 24.96 | 5.6677e-28 | 5.2262e-33 | 4.7084e-38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 24.96 | 5.7526 | 7.6406 | 11.4139 | 4.2
[5 empty] | 53 | 25.44 | 1.5976e-28 | 1.175e-33 | 8.4436e-39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 25.44 | 5.7889 | 7.713 | 11.5588 | 4.2
[5 empty] | 54 | 25.92 | 4.5033e-29 | 2.6418e-34 | 1.5142e-39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.92 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 25.92 | 5.8253 | 7.7855 | 11.7036 | 4.2
[5 empty] | 55 | 26.4 | 1.2694e-29 | 5.9396e-35 | 2.7154e-40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 26.4 | 5.8616 | 7.8579 | 11.8484 | 4.2
[5 empty] | 56 | 26.88 | 3.5781e-30 | 1.3354e-35 | 4.8696e-41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 26.88 | 5.8979 | 7.9304 | 11.9932 | 4.2
[5 empty] | 57 | 27.36 | 1.0086e-30 | 3.0024e-36 | 8.7326e-42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.36 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 27.36 | 5.9342 | 8.0028 | 12.138 | 4.2
[5 empty] | 58 | 27.84 | 2.843e-31 | 6.7504e-37 | 1.566e-42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 27.84 | 5.9705 | 8.0752 | 12.2828 | 4.2
[5 empty] | 59 | 28.32 | 8.0137e-32 | 1.5177e-37 | 2.8084e-43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 28.32 | 6.0068 | 8.1476 | 12.4276 | 4.2
[5 empty] | 60 | 28.8 | 2.2589e-32 | 3.4123e-38 | 5.0362e-44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 28.8 | 6.0431 | 8.2201 | 12.5724 | 4.2
[5 empty] | 61 | 29.28 | 6.3673e-33 | 7.6718e-39 | 9.0315e-45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 29.28 | 6.0794 | 8.2925 | 12.7172 | 4.2
[5 empty] | 62 | 29.76 | 1.7948e-33 | 1.7249e-39 | 1.6196e-45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 29.76 | 6.1157 | 8.3649 | 12.862 | 4.2
[5 empty] | 63 | 30.24 | 5.0591e-34 | 3.8781e-40 | 2.9045e-46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 30.24 | 6.152 | 8.4373 | 13.0068 | 4.2
[5 empty] | 64 | 30.72 | 1.4261e-34 | 8.7191e-41 | 5.2086e-47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 30.72 | 6.1882 | 8.5098 | 13.1516 | 4.2
[5 empty] | 65 | 31.2 | 4.0197e-35 | 1.9603e-41 | 9.3406e-48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 31.2 | 6.2245 | 8.5822 | 13.2964 | 4.2
[5 empty] | 66 | 31.68 | 1.1331e-35 | 4.4074e-42 | 1.6751e-48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.68 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 31.68 | 6.2607 | 8.6546 | 13.4412 | 4.2
[5 empty] | 67 | 32.16 | 3.1939e-36 | 9.9093e-43 | 3.0039e-49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 32.16 | 6.297 | 8.727 | 13.586 | 4.2
[5 empty] | 68 | 32.64 | 9.0028e-37 | 2.2279e-43 | 5.3869e-50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 32.64 | 6.3333 | 8.7994 | 13.7307 | 4.2
[5 empty] | 69 | 33.12 | 2.5377e-37 | 5.0091e-44 | 9.6603e-51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.12 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 33.12 | 6.3695 | 8.8719 | 13.8755 | 4.2
[5 empty] | 70 | 33.6 | 7.1532e-38 | 1.1262e-44 | 1.7324e-51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 33.6 | 6.4058 | 8.9443 | 14.0203 | 4.2
[5 empty] | 71 | 34.08 | 2.0163e-38 | 2.532e-45 | 3.1067e-52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 34.08 | 6.442 | 9.0167 | 14.1651 | 4.2
[5 empty] | 72 | 34.56 | 5.6836e-39 | 5.6928e-46 | 5.5712e-53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 34.56 | 6.4782 | 9.0891 | 14.3099 | 4.2
[5 empty] | 73 | 35.04 | 1.6021e-39 | 1.2799e-46 | 9.9909e-54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.04 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 35.04 | 6.5145 | 9.1615 | 14.4547 | 4.2
[5 empty] | 74 | 35.52 | 4.5159e-40 | 2.8777e-47 | 1.7917e-54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 35.52 | 6.5507 | 9.2339 | 14.5995 | 4.2
[5 empty] | 75 | 36 | 1.2729e-40 | 6.47e-48 | 3.213e-55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 36 | 6.587 | 9.3063 | 14.7443 | 4.2
[5 empty] | 76 | 36.48 | 3.5881e-41 | 1.4547e-48 | 5.7619e-56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.48 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 36.48 | 6.6232 | 9.3787 | 14.8891 | 4.2
[5 empty] | 77 | 36.96 | 1.0114e-41 | 3.2705e-49 | 1.0333e-56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.96 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 36.96 | 6.6594 | 9.4511 | 15.0338 | 4.2
[5 empty] | 78 | 37.44 | 2.8509e-42 | 7.3531e-50 | 1.853e-57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.44 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 37.44 | 6.6956 | 9.5235 | 15.1786 | 4.2
[5 empty] | 79 | 37.92 | 8.0361e-43 | 1.6532e-50 | 3.323e-58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 37.92 | 6.7319 | 9.5959 | 15.3234 | 4.2
[5 empty] | 80 | 38.4 | 2.2652e-43 | 3.717e-51 | 5.9591e-59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 38.4 | 6.7681 | 9.6684 | 15.4682 | 4.2
[5 empty] | 81 | 38.88 | 6.3851e-44 | 8.3569e-52 | 1.0687e-59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.88 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 38.88 | 6.8043 | 9.7408 | 15.613 | 4.2
[5 empty] | 82 | 39.36 | 1.7998e-44 | 1.8789e-52 | 1.9164e-60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.36 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 39.36 | 6.8406 | 9.8132 | 15.7578 | 4.2
[5 empty] | 83 | 39.84 | 5.0733e-45 | 4.2243e-53 | 3.4367e-61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.84 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 39.84 | 6.8768 | 9.8856 | 15.9026 | 4.2
[5 empty] | 84 | 40.32 | 1.43e-45 | 9.4977e-54 | 6.1631e-62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.32 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 40.32 | 6.913 | 9.958 | 16.0473 | 4.2
[5 empty] | 85 | 40.8 | 4.031e-46 | 2.1354e-54 | 1.1052e-62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 40.8 | 6.9492 | 10.0304 | 16.1921 | 4.2
[5 empty] | 86 | 41.28 | 1.1362e-46 | 4.801e-55 | 1.982e-63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.28 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 41.28 | 6.9854 | 10.1028 | 16.3369 | 4.2
[5 empty] | 87 | 41.76 | 3.2028e-47 | 1.0794e-55 | 3.5543e-64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.76 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 41.76 | 7.0217 | 10.1752 | 16.4817 | 4.2
[5 empty] | 88 | 42.24 | 9.028e-48 | 2.4269e-56 | 6.374e-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 42.24 | 7.0579 | 10.2476 | 16.6265 | 4.2
[5 empty] | 89 | 42.72 | 2.5448e-48 | 5.4564e-57 | 1.1431e-65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 42.72 | 7.0941 | 10.32 | 16.7712 | 4.2
[5 empty] | 90 | 43.2 | 7.1732e-49 | 1.2268e-57 | 2.0498e-66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 43.2 | 7.1303 | 10.3924 | 16.916 | 4.2
[5 empty] | 91 | 43.68 | 2.022e-49 | 2.7582e-58 | 3.676e-67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.68 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 43.68 | 7.1665 | 10.4648 | 17.0608 | 4.2
[5 empty] | 92 | 44.16 | 5.6995e-50 | 6.2012e-59 | 6.5922e-68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 44.16 | 7.2027 | 10.5372 | 17.2056 | 4.2
[5 empty] | 93 | 44.64 | 1.6066e-50 | 1.3942e-59 | 1.1822e-68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 44.64 | 7.239 | 10.6096 | 17.3504 | 4.2
[5 empty] | 94 | 45.12 | 4.5285e-51 | 3.1347e-60 | 2.12e-69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.12 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 45.12 | 7.2752 | 10.682 | 17.4951 | 4.2
[5 empty] | 95 | 45.6 | 1.2765e-51 | 7.0477e-61 | 3.8018e-70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 45.6 | 7.3114 | 10.7544 | 17.6399 | 4.2
[5 empty] | 96 | 46.08 | 3.5981e-52 | 1.5845e-61 | 6.8178e-71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.08 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 46.08 | 7.3476 | 10.8268 | 17.7847 | 4.2
[5 empty] | 97 | 46.56 | 1.0142e-52 | 3.5626e-62 | 1.2226e-71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.56 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 46.56 | 7.3838 | 10.8992 | 17.9295 | 4.2
[5 empty] | 98 | 47.04 | 2.8589e-53 | 8.0098e-63 | 2.1926e-72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.04 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 47.04 | 7.42 | 10.9716 | 18.0743 | 4.2
[5 empty] | 99 | 47.52 | 8.0586e-54 | 1.8008e-63 | 3.9319e-73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.52 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 47.52 | 7.4562 | 11.044 | 18.219 | 4.2
[5 empty] | 100 | 48 | 2.2715e-54 | 4.0489e-64 | 7.0511e-74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.2629 | 5.865 | 5.4671 | 8 | 8.491 | 2.2274 | 2.6252 | 3.0229 | 8.4903 | 8.4902 | 8.49 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 48 | 7.4924 | 11.1163 | 18.3638 | 4.2

## 6V50A09 2 parámetros
| Ue [V/c] = | 2.14 |  | 6V 50 A09
Corrientes constantes a la descarga [A]
uf [V/c] | t [h]
| 120 | 100 | 72 | 48 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1.75 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.3 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 44 | 55 | 75 | 116
1.78 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.2 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 37 | 44 | 54 | 73 | 114
1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 7.2 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 43 | 53 | 72 | 111
1.81 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.1 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 36 | 43 | 53 | 71 | 109
1.83 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.1 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 24 | 27 | 31 | 35 | 41 | 52 | 69 | 106
1.84 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 5.4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 35 | 41 | 51 | 68 | 104
1.86 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 6.8 | 9.8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 | 40 | 49 | 66 | 100
1.88 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 5.2 | 6.6 | 9.5 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 32 | 38 | 47 | 62 | 94
1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 9.1 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 37 | 46 | 59 | 89
1.92 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.7 | 6 | 8.6 | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 30 | 35 | 43 | 56 | 83
1.94 | 2 | 2.3 | 3.1 | 4.4 | 5.7 | 8.1 | 9.5 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 28 | 33 | 40 | 48 | 75
| 120 | 100 | 72 | 48 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1.75 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.3 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 44 | 55 | 75 | 116
1.78 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.2 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 37 | 44 | 54 | 73 | 114
1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 7.2 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 43 | 53 | 72 | 111 | [6 empty] | Rp,0 = | 2.1851 | mW
1.81 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.1 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 36 | 43 | 53 | 71 | 109 |  | 255648.38 | 245840.5652 | 1515.337 |  |  | QI = | 256.9612 | Ah
1.83 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.1 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 24 | 27 | 31 | 35 | 41 | 52 | 69 | 106 |  | 245840.5652 | 805331.6026 | 3671.2431 | D = | 145444136078.842 | Qn = | 208 | Ah
1.84 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 5.4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 35 | 41 | 51 | 68 | 104
1.86 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 6.8 | 9.8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 | 40 | 49 | 66 | 100 |  | 1515.337 | 245840.5652 | DA = | 317808305.8867
1.88 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 6.8 | 9.8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 | 40 | 49 | 66 | 100 |  | 3671.2431 | 805331.6026 | A = | 0.0021851
1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 9.1 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 37 | 46 | 59 | 89
1.92 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.7 | 6 | 8.6 | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 30 | 35 | 43 | 56 | 83 |  | 255648.38 | 1515.337 | DB = | 566016036.3268
1.94 | 2 | 2.3 | 3.1 | 4.4 | 5.7 | 8.1 | 9.5 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 28 | 33 | 40 | 48 | 75 |  | 245840.5652 | 3671.2431 | B = | 0.0038916
|  |  | S= | 255648.38 | 245840.5652 | 805331.6026 | 1515.337 | 3671.2431 |  |  | id = | 2 | 3.4 | 5.2 | 9.8 | 18 | 21 | 26 | 55 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 |  |  | id = | 2 | 3.4 | 5.2 | 9.8 | 18 | 21 | 26 | 55 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 0
t | i | q | Du | i² | Du i q | (Du q)² | Du i | (Du² q) |  |  | qd | [14 empty] | t [h] = | 12
[10 empty] | 0 | 0 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  | -1000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1000000
120 | 2.4 | 288 | 0.39 | 5.76 | 269.568 | 12615.7824 | 0.936 | 43.8048 |  | 0 | 0 | 2.1356 | 2.1326 | 2.1286 | 2.1186 | 2.1007 | 2.0941 | 2.0832 | 2.0198 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 0 | 2.1356 | 2.1326 | 2.1286 | 2.1186 | 2.1007 | 2.0941 | 2.0832 | 2.0198 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
100 | 2.9 | 290 | 0.39 | 8.41 | 327.99 | 12791.61 | 1.131 | 44.109 |  | 1 | 5.1392 | 2.1355 | 2.1324 | 2.1284 | 2.1181 | 2.0999 | 2.0932 | 2.082 | 2.0174 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 0.24 | 2.1356 | 2.1325 | 2.1286 | 2.1184 | 2.1 | 2.0932 | 2.0818 | 2.0133 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
72 | 3.9 | 280.8 | 0.39 | 15.21 | 427.0968 | 11992.8781 | 1.521 | 42.7097 |  | 2 | 10.2784 | 2.1354 | 2.1323 | 2.1282 | 2.1177 | 2.099 | 2.0922 | 2.0808 | 2.0148 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 0.48 | 2.1356 | 2.1325 | 2.1285 | 2.1182 | 2.0993 | 2.0922 | 2.0803 | 2.0061 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
48 | 5.6 | 268.8 | 0.39 | 31.36 | 587.0592 | 10989.7482 | 2.184 | 40.8845 |  | 3 | 15.4177 | 2.1354 | 2.1321 | 2.1279 | 2.1172 | 2.0982 | 2.0912 | 2.0796 | 2.0121 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 0.72 | 2.1356 | 2.1325 | 2.1285 | 2.118 | 2.0986 | 2.0912 | 2.0787 | 1.9979 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
36 | 7.3 | 262.8 | 0.39 | 53.29 | 748.1916 | 10504.6101 | 2.847 | 39.9719 |  | 4 | 20.5569 | 2.1352 | 2.1319 | 2.1276 | 2.1167 | 2.0972 | 2.0901 | 2.0782 | 2.0094 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 0.96 | 2.1356 | 2.1325 | 2.1284 | 2.1178 | 2.0978 | 2.0902 | 2.0771 | 1.9887 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
24 | 10 | 240 | 0.39 | 100 | 936 | 8760.96 | 3.9 | 36.504 |  | 5 | 25.6961 | 2.1351 | 2.1317 | 2.1274 | 2.1162 | 2.0963 | 2.089 | 2.0769 | 2.0065 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 1.2 | 2.1356 | 2.1325 | 2.1284 | 2.1176 | 2.0971 | 2.0891 | 2.0753 | 1.9783 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
20 | 12 | 240 | 0.39 | 144 | 1123.2 | 8760.96 | 4.68 | 36.504 |  | 6 | 30.8353 | 2.135 | 2.1316 | 2.1271 | 2.1157 | 2.0953 | 2.0879 | 2.0754 | 2.0034 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 1.44 | 2.1356 | 2.1324 | 2.1283 | 2.1173 | 2.0963 | 2.088 | 2.0735 | 1.9663 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
16 | 14 | 224 | 0.39 | 196 | 1223.04 | 7631.7696 | 5.46 | 34.0704 |  | 7 | 35.9746 | 2.1349 | 2.1314 | 2.1268 | 2.1151 | 2.0943 | 2.0866 | 2.0739 | 2.0003 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 1.68 | 2.1356 | 2.1324 | 2.1282 | 2.1171 | 2.0954 | 2.0868 | 2.0716 | 1.9523 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
12 | 18 | 216 | 0.39 | 324 | 1516.32 | 7096.3776 | 7.02 | 32.8536 |  | 8 | 41.1138 | 2.1348 | 2.1312 | 2.1265 | 2.1145 | 2.0932 | 2.0854 | 2.0724 | 1.9969 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 1.92 | 2.1356 | 2.1324 | 2.1282 | 2.1169 | 2.0946 | 2.0856 | 2.0695 | 1.936 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
10 | 22 | 220 | 0.39 | 484 | 1887.6 | 7361.64 | 8.58 | 33.462 |  | 9 | 46.253 | 2.1347 | 2.1309 | 2.1261 | 2.1139 | 2.092 | 2.084 | 2.0707 | 1.9934 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 2.16 | 2.1356 | 2.1324 | 2.1281 | 2.1167 | 2.0937 | 2.0843 | 2.0673 | 1.9165 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
8 | 26 | 208 | 0.39 | 676 | 2109.12 | 6580.4544 | 10.14 | 31.6368 |  | 10 | 51.3922 | 2.1345 | 2.1307 | 2.1258 | 2.1132 | 2.0908 | 2.0826 | 2.069 | 1.9898 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 2.4 | 2.1355 | 2.1323 | 2.1281 | 2.1164 | 2.0927 | 2.0829 | 2.065 | 1.8929 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
7 | 29 | 203 | 0.39 | 841 | 2295.93 | 6267.8889 | 11.31 | 30.8763 |  | 11 | 56.5315 | 2.1344 | 2.1305 | 2.1254 | 2.1125 | 2.0896 | 2.0812 | 2.0672 | 1.9859 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 2.64 | 2.1355 | 2.1323 | 2.128 | 2.1162 | 2.0917 | 2.0815 | 2.0625 | 1.8637 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
6 | 33 | 198 | 0.39 | 1089 | 2548.26 | 5962.9284 | 12.87 | 30.1158 |  | 12 | 61.6707 | 2.1342 | 2.1302 | 2.125 | 2.1118 | 2.0882 | 2.0796 | 2.0652 | 1.9819 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 2.88 | 2.1355 | 2.1323 | 2.1279 | 2.1159 | 2.0907 | 2.08 | 2.0598 | 1.8267 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
5 | 37 | 185 | 0.39 | 1369 | 2669.55 | 5205.6225 | 14.43 | 28.1385 |  | 13 | 66.8099 | 2.1341 | 2.13 | 2.1246 | 2.1111 | 2.0868 | 2.078 | 2.0632 | 1.9776 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 3.12 | 2.1355 | 2.1323 | 2.1279 | 2.1157 | 2.0897 | 2.0784 | 2.057 | 1.7782 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
4 | 44 | 176 | 0.39 | 1936 | 3020.16 | 4711.4496 | 17.16 | 26.7696 |  | 14 | 71.9491 | 2.1339 | 2.1297 | 2.1242 | 2.1103 | 2.0854 | 2.0763 | 2.0611 | 1.9731 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 3.36 | 2.1355 | 2.1322 | 2.1278 | 2.1154 | 2.0886 | 2.0767 | 2.0539 | 1.712 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
3 | 55 | 165 | 0.39 | 3025 | 3539.25 | 4140.9225 | 21.45 | 25.0965 |  | 15 | 77.0883 | 2.1338 | 2.1294 | 2.1238 | 2.1094 | 2.0838 | 2.0744 | 2.0588 | 1.9683 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 3.6 | 2.1355 | 2.1322 | 2.1277 | 2.1152 | 2.0874 | 2.075 | 2.0506 | 1.6162 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
2 | 75 | 150 | 0.39 | 5625 | 4387.5 | 3422.25 | 29.25 | 22.815 |  | 16 | 82.2276 | 2.1336 | 2.1291 | 2.1233 | 2.1085 | 2.0822 | 2.0725 | 2.0565 | 1.9633 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 3.84 | 2.1355 | 2.1322 | 2.1277 | 2.1149 | 2.0862 | 2.0731 | 2.0471 | 1.4652 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
1 | 116 | 116 | 0.39 | 13456 | 5247.84 | 2046.6576 | 45.24 | 17.6436 |  | 17 | 87.3668 | 2.1334 | 2.1287 | 2.1228 | 2.1076 | 2.0804 | 2.0705 | 2.0539 | 1.9579 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 4.08 | 2.1355 | 2.1321 | 2.1276 | 2.1146 | 2.0849 | 2.0712 | 2.0432 | 1.1916 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 2.4 | 288 | 0.36 | 5.76 | 248.832 | 10749.5424 | 0.864 | 37.3248 |  | 18 | 92.506 | 2.1332 | 2.1284 | 2.1222 | 2.1065 | 2.0785 | 2.0683 | 2.0512 | 1.9522 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 4.32 | 2.1355 | 2.1321 | 2.1275 | 2.1144 | 2.0836 | 2.0691 | 2.0391 | 0.54497 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 2.9 | 290 | 0.36 | 8.41 | 302.76 | 10899.36 | 1.044 | 37.584 |  | 19 | 97.6452 | 2.133 | 2.128 | 2.1217 | 2.1055 | 2.0766 | 2.066 | 2.0484 | 1.9462 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 4.56 | 2.1355 | 2.1321 | 2.1275 | 2.1141 | 2.0822 | 2.0669 | 2.0345 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 3.9 | 280.8 | 0.36 | 15.21 | 394.2432 | 10218.7837 | 1.404 | 36.3917 |  | 20 | 102.7845 | 2.1327 | 2.1276 | 2.1211 | 2.1043 | 2.0744 | 2.0635 | 2.0453 | 1.9397 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 4.8 | 2.1355 | 2.1321 | 2.1274 | 2.1138 | 2.0807 | 2.0645 | 2.0295 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 5.6 | 268.8 | 0.36 | 31.36 | 541.9008 | 9364.0458 | 2.016 | 34.8365 |  | 21 | 107.9237 | 2.1325 | 2.1272 | 2.1204 | 2.1031 | 2.0722 | 2.0609 | 2.042 | 1.9328 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 5.04 | 2.1355 | 2.132 | 2.1273 | 2.1135 | 2.0792 | 2.062 | 2.0241 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 7.2 | 259.2 | 0.36 | 51.84 | 671.8464 | 8707.1293 | 2.592 | 33.5923 |  | 22 | 113.0629 | 2.1322 | 2.1267 | 2.1197 | 2.1018 | 2.0698 | 2.0581 | 2.0385 | 1.9254 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 5.28 | 2.1354 | 2.132 | 2.1273 | 2.1132 | 2.0776 | 2.0593 | 2.018 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 10 | 240 | 0.36 | 100 | 864 | 7464.96 | 3.6 | 31.104 |  | 23 | 118.2021 | 2.1319 | 2.1262 | 2.119 | 2.1003 | 2.0672 | 2.055 | 2.0348 | 1.9174 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 5.52 | 2.1354 | 2.132 | 2.1272 | 2.1129 | 2.0759 | 2.0564 | 2.0113 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 12 | 240 | 0.36 | 144 | 1036.8 | 7464.96 | 4.32 | 31.104 |  | 24 | 123.3414 | 2.1316 | 2.1257 | 2.1181 | 2.0988 | 2.0644 | 2.0518 | 2.0307 | 1.9089 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 5.76 | 2.1354 | 2.132 | 2.1271 | 2.1126 | 2.0741 | 2.0533 | 2.0038 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 14 | 224 | 0.36 | 196 | 1128.96 | 6502.8096 | 5.04 | 29.0304 |  | 25 | 128.4806 | 2.1313 | 2.1251 | 2.1173 | 2.0972 | 2.0613 | 2.0482 | 2.0264 | 1.8996 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 6 | 2.1354 | 2.1319 | 2.1271 | 2.1122 | 2.0722 | 2.05 | 1.9954 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 18 | 216 | 0.36 | 324 | 1399.68 | 6046.6176 | 6.48 | 27.9936 |  | 26 | 133.6198 | 2.1309 | 2.1245 | 2.1163 | 2.0954 | 2.0581 | 2.0444 | 2.0216 | 1.8896 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 6.24 | 2.1354 | 2.1319 | 2.127 | 2.1119 | 2.0701 | 2.0464 | 1.9859 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 21 | 210 | 0.36 | 441 | 1587.6 | 5715.36 | 7.56 | 27.216 |  | 27 | 138.759 | 2.1305 | 2.1238 | 2.1153 | 2.0934 | 2.0545 | 2.0402 | 2.0165 | 1.8787 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 6.48 | 2.1354 | 2.1319 | 2.1269 | 2.1116 | 2.068 | 2.0425 | 1.975 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 25 | 200 | 0.36 | 625 | 1800 | 5184 | 9 | 25.92 |  | 28 | 143.8982 | 2.1301 | 2.1231 | 2.1142 | 2.0913 | 2.0506 | 2.0357 | 2.0109 | 1.8669 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 6.72 | 2.1354 | 2.1318 | 2.1268 | 2.1112 | 2.0657 | 2.0382 | 1.9625 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 28 | 196 | 0.36 | 784 | 1975.68 | 4978.7136 | 10.08 | 25.4016 |  | 29 | 149.0375 | 2.1296 | 2.1223 | 2.1129 | 2.089 | 2.0464 | 2.0307 | 2.0047 | 1.8539 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 6.96 | 2.1354 | 2.1318 | 2.1268 | 2.1108 | 2.0632 | 2.0336 | 1.9479 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 32 | 192 | 0.36 | 1024 | 2211.84 | 4777.5744 | 11.52 | 24.8832 |  | 30 | 154.1767 | 2.1291 | 2.1214 | 2.1116 | 2.0865 | 2.0417 | 2.0253 | 1.998 | 1.8396 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 7.2 | 2.1354 | 2.1318 | 2.1267 | 2.1105 | 2.0606 | 2.0285 | 1.9307 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 37 | 185 | 0.36 | 1369 | 2464.2 | 4435.56 | 13.32 | 23.976 |  | 31 | 159.3159 | 2.1285 | 2.1204 | 2.1101 | 2.0836 | 2.0365 | 2.0192 | 1.9905 | 1.8237 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 7.44 | 2.1354 | 2.1318 | 2.1266 | 2.1101 | 2.0579 | 2.0229 | 1.9102 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 44 | 176 | 0.36 | 1936 | 2787.84 | 4014.4896 | 15.84 | 22.8096 |  | 32 | 164.4551 | 2.1279 | 2.1194 | 2.1084 | 2.0805 | 2.0307 | 2.0125 | 1.9822 | 1.8062 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 7.68 | 2.1354 | 2.1317 | 2.1265 | 2.1097 | 2.0549 | 2.0168 | 1.8851 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 54 | 162 | 0.36 | 2916 | 3149.28 | 3401.2224 | 19.44 | 20.9952 |  | 33 | 169.5944 | 2.1271 | 2.1181 | 2.1066 | 2.077 | 2.0243 | 2.005 | 1.9729 | 1.7865 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 7.92 | 2.1353 | 2.1317 | 2.1265 | 2.1093 | 2.0517 | 2.0099 | 1.854 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 73 | 146 | 0.36 | 5329 | 3836.88 | 2762.5536 | 26.28 | 18.9216 |  | 34 | 174.7336 | 2.1263 | 2.1168 | 2.1045 | 2.0731 | 2.0171 | 1.9966 | 1.9625 | 1.7644 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 8.16 | 2.1353 | 2.1317 | 2.1264 | 2.1089 | 2.0482 | 2.0023 | 1.8141 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 114 | 114 | 0.36 | 12996 | 4678.56 | 1684.2816 | 41.04 | 14.7744 |  | 35 | 179.8728 | 2.1254 | 2.1152 | 2.1021 | 2.0686 | 2.0089 | 1.987 | 1.9506 | 1.7394 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 8.4 | 2.1353 | 2.1316 | 2.1263 | 2.1085 | 2.0444 | 1.9936 | 1.7614 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 2.4 | 288 | 0.34 | 5.76 | 235.008 | 9588.3264 | 0.816 | 33.2928 |  | 36 | 185.012 | 2.1244 | 2.1135 | 2.0994 | 2.0635 | 1.9995 | 1.9761 | 1.9371 | 1.7108 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 8.64 | 2.1353 | 2.1316 | 2.1262 | 2.1081 | 2.0404 | 1.9839 | 1.6883 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 2.8 | 280 | 0.34 | 7.84 | 266.56 | 9063.04 | 0.952 | 32.368 |  | 37 | 190.1513 | 2.1232 | 2.1114 | 2.0963 | 2.0576 | 1.9887 | 1.9635 | 1.9215 | 1.6778 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 8.88 | 2.1353 | 2.1316 | 2.1261 | 2.1076 | 2.0359 | 1.9727 | 1.5803 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 3.9 | 280.8 | 0.34 | 15.21 | 372.3408 | 9114.9028 | 1.326 | 32.4605 |  | 38 | 195.2905 | 2.1218 | 2.109 | 2.0927 | 2.0508 | 1.9761 | 1.9488 | 1.9033 | 1.6393 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 9.12 | 2.1353 | 2.1316 | 2.1261 | 2.1072 | 2.0311 | 1.9598 | 1.4042 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 5.6 | 268.8 | 0.34 | 31.36 | 511.7952 | 8352.4977 | 1.904 | 31.0733 |  | 39 | 200.4297 | 2.1201 | 2.1062 | 2.0884 | 2.0427 | 1.9612 | 1.9314 | 1.8818 | 1.5937 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 9.36 | 2.1353 | 2.1315 | 2.126 | 2.1067 | 2.0258 | 1.9448 | 1.0667 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 7.2 | 259.2 | 0.34 | 51.84 | 634.5216 | 7766.5444 | 2.448 | 29.9635 |  | 40 | 205.5689 | 2.1181 | 2.1029 | 2.0832 | 2.0329 | 1.9433 | 1.9106 | 1.8559 | 1.5391 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | -1000000 |  | 9.6 | 2.1353 | 2.1315 | 2.1259 | 2.1062 | 2.0199 | 1.927 | 0.15681 |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 10 | 240 | 0.34 | 100 | 816 | 6658.56 | 3.4 | 27.744 |  | 41 | 210.7081 | 2.1157 | 2.0987 | 2.0769 | 2.021 | 1.9215 | 1.8851 | 1.8244 | 1.4723 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000 |  | 9.84 | 2.1353 | 2.1315 | 2.1258 | 2.1057 | 2.0134 | 1.9057 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 12 | 240 | 0.34 | 144 | 979.2 | 6658.56 | 4.08 | 27.744 |  | 42 | 215.8474 | 2.1127 | 2.0936 | 2.069 | 2.0062 | 1.8942 | 1.8532 | 1.7849 | 1.3889 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000 |  | 10.08 | 2.1353 | 2.1314 | 2.1257 | 2.1052 | 2.0062 | 1.8796 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 14 | 224 | 0.34 | 196 | 1066.24 | 5800.3456 | 4.76 | 25.8944 |  | 43 | 220.9866 | 2.1088 | 2.0869 | 2.0588 | 1.987 | 1.8591 | 1.8122 | 1.7342 | 1.2816 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000 |  | 10.32 | 2.1352 | 2.1314 | 2.1256 | 2.1047 | 1.9981 | 1.847 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 18 | 216 | 0.34 | 324 | 1321.92 | 5393.4336 | 6.12 | 24.9696 |  | 44 | 226.1258 | 2.1036 | 2.0781 | 2.0453 | 1.9616 | 1.8122 | 1.7576 | 1.6666 | 1.1385 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000 |  | 10.56 | 2.1352 | 2.1314 | 2.1255 | 2.1041 | 1.9889 | 1.805 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 21 | 210 | 0.34 | 441 | 1499.4 | 5097.96 | 7.14 | 24.276 |  | 45 | 231.265 | 2.0963 | 2.0657 | 2.0264 | 1.9259 | 1.7467 | 1.6811 | 1.5719 | 0.9382 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000 |  | 10.8 | 2.1352 | 2.1313 | 2.1255 | 2.1036 | 1.9785 | 1.7491 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 25 | 200 | 0.34 | 625 | 1700 | 4624 | 8.5 | 23.12 |  | 46 | 236.4043 | 2.0854 | 2.0471 | 1.998 | 1.8723 | 1.6484 | 1.5664 | 1.4298 | 0.63775 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000 |  | 11.04 | 2.1352 | 2.1313 | 2.1254 | 2.103 | 1.9665 | 1.6706 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 28 | 196 | 0.34 | 784 | 1865.92 | 4440.8896 | 9.52 | 22.6576 |  | 47 | 241.5435 | 2.0672 | 2.0162 | 1.9506 | 1.7831 | 1.4845 | 1.3752 | 1.1931 | 0.137 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000 |  | 11.28 | 2.1352 | 2.1313 | 2.1253 | 2.1024 | 1.9526 | 1.5528 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 32 | 192 | 0.34 | 1024 | 2088.96 | 4261.4784 | 10.88 | 22.1952 |  | 48 | 246.6827 | 2.0307 | 1.9543 | 1.8559 | 1.6047 | 1.1567 | 0.99283 | 0.71969 | 0 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000 |  | 11.52 | 2.1352 | 2.1312 | 2.1252 | 2.1018 | 1.9362 | 1.3561 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 36 | 180 | 0.34 | 1296 | 2203.2 | 3745.44 | 12.24 | 20.808 |  | 49 | 251.8219 | 1.9215 | 1.7685 | 1.5719 | 1.0693 | 0.17342 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000 |  | 11.76 | 2.1352 | 2.1312 | 2.1251 | 2.1012 | 1.9168 | 0.96102 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 43 | 172 | 0.34 | 1849 | 2514.64 | 3419.9104 | 14.62 | 19.8832 |  | 50 | 256.9612 | [8 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000 |  | 12 | 2.1352 | 2.1312 | 2.125 | 2.1005 | 1.8933 |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1000000
| 53 | 159 | 0.34 | 2809 | 2865.18 | 2922.4836 | 18.02 | 18.3804
| 72 | 144 | 0.34 | 5184 | 3525.12 | 2397.0816 | 24.48 | 16.6464
| 111 | 111 | 0.34 | 12321 | 4189.14 | 1424.3076 | 37.74 | 12.8316
| 2.4 | 288 | 0.33 | 5.76 | 228.096 | 9032.6016 | 0.792 | 31.3632
| 2.8 | 280 | 0.33 | 7.84 | 258.72 | 8537.76 | 0.924 | 30.492
| 3.8 | 273.6 | 0.33 | 14.44 | 343.0944 | 8151.9229 | 1.254 | 29.795
| 5.5 | 264 | 0.33 | 30.25 | 479.16 | 7589.8944 | 1.815 | 28.7496
| 7.1 | 255.6 | 0.33 | 50.41 | 598.8708 | 7114.5851 | 2.343 | 27.8348
| 10 | 240 | 0.33 | 100 | 792 | 6272.64 | 3.3 | 26.136
| 12 | 240 | 0.33 | 144 | 950.4 | 6272.64 | 3.96 | 26.136
| 14 | 224 | 0.33 | 196 | 1034.88 | 5464.1664 | 4.62 | 24.3936
| 18 | 216 | 0.33 | 324 | 1283.04 | 5080.8384 | 5.94 | 23.5224
| 21 | 210 | 0.33 | 441 | 1455.3 | 4802.49 | 6.93 | 22.869
| 25 | 200 | 0.33 | 625 | 1650 | 4356 | 8.25 | 21.78
| 28 | 196 | 0.33 | 784 | 1811.04 | 4183.5024 | 9.24 | 21.3444
| 31 | 186 | 0.33 | 961 | 1902.78 | 3767.5044 | 10.23 | 20.2554
| 36 | 180 | 0.33 | 1296 | 2138.4 | 3528.36 | 11.88 | 19.602
| 43 | 172 | 0.33 | 1849 | 2440.68 | 3221.6976 | 14.19 | 18.7308
| 53 | 159 | 0.33 | 2809 | 2780.91 | 2753.1009 | 17.49 | 17.3151
| 71 | 142 | 0.33 | 5041 | 3327.06 | 2195.8596 | 23.43 | 15.4638
| 109 | 109 | 0.33 | 11881 | 3920.73 | 1293.8409 | 35.97 | 11.8701
| 2.4 | 288 | 0.31 | 5.76 | 214.272 | 7970.9184 | 0.744 | 27.6768
| 2.8 | 280 | 0.31 | 7.84 | 243.04 | 7534.24 | 0.868 | 26.908
| 3.8 | 273.6 | 0.31 | 14.44 | 322.3008 | 7193.7539 | 1.178 | 26.293
| 5.5 | 264 | 0.31 | 30.25 | 450.12 | 6697.7856 | 1.705 | 25.3704
| 7.1 | 255.6 | 0.31 | 50.41 | 562.5756 | 6278.3437 | 2.201 | 24.5632
| 10 | 240 | 0.31 | 100 | 744 | 5535.36 | 3.1 | 23.064
| 11 | 220 | 0.31 | 121 | 750.2 | 4651.24 | 3.41 | 21.142
| 14 | 224 | 0.31 | 196 | 972.16 | 4821.9136 | 4.34 | 21.5264
| 18 | 216 | 0.31 | 324 | 1205.28 | 4483.6416 | 5.58 | 20.7576
| 20 | 200 | 0.31 | 400 | 1240 | 3844 | 6.2 | 19.22
| 24 | 192 | 0.31 | 576 | 1428.48 | 3542.6304 | 7.44 | 18.4512
| 27 | 189 | 0.31 | 729 | 1581.93 | 3432.7881 | 8.37 | 18.1629
| 31 | 186 | 0.31 | 961 | 1787.46 | 3324.6756 | 9.61 | 17.8746
| 35 | 175 | 0.31 | 1225 | 1898.75 | 2943.0625 | 10.85 | 16.8175
| 41 | 164 | 0.31 | 1681 | 2084.44 | 2584.7056 | 12.71 | 15.7604
| 52 | 156 | 0.31 | 2704 | 2514.72 | 2338.6896 | 16.12 | 14.9916
| 69 | 138 | 0.31 | 4761 | 2951.82 | 1830.1284 | 21.39 | 13.2618
| 106 | 106 | 0.31 | 11236 | 3483.16 | 1079.7796 | 32.86 | 10.1866
| 2.4 | 288 | 0.3 | 5.76 | 207.36 | 7464.96 | 0.72 | 25.92
| 2.8 | 280 | 0.3 | 7.84 | 235.2 | 7056 | 0.84 | 25.2
| 3.8 | 273.6 | 0.3 | 14.44 | 311.904 | 6737.1264 | 1.14 | 24.624
| 5.4 | 259.2 | 0.3 | 29.16 | 419.904 | 6046.6176 | 1.62 | 23.328
| 7 | 252 | 0.3 | 49 | 529.2 | 5715.36 | 2.1 | 22.68
| 10 | 240 | 0.3 | 100 | 720 | 5184 | 3 | 21.6
| 11 | 220 | 0.3 | 121 | 726 | 4356 | 3.3 | 19.8
| 14 | 224 | 0.3 | 196 | 940.8 | 4515.84 | 4.2 | 20.16
| 18 | 216 | 0.3 | 324 | 1166.4 | 4199.04 | 5.4 | 19.44
| 20 | 200 | 0.3 | 400 | 1200 | 3600 | 6 | 18
| 24 | 192 | 0.3 | 576 | 1382.4 | 3317.76 | 7.2 | 17.28
| 27 | 189 | 0.3 | 729 | 1530.9 | 3214.89 | 8.1 | 17.01
| 30 | 180 | 0.3 | 900 | 1620 | 2916 | 9 | 16.2
| 35 | 175 | 0.3 | 1225 | 1837.5 | 2756.25 | 10.5 | 15.75
| 41 | 164 | 0.3 | 1681 | 2017.2 | 2420.64 | 12.3 | 14.76
| 51 | 153 | 0.3 | 2601 | 2340.9 | 2106.81 | 15.3 | 13.77
| 68 | 136 | 0.3 | 4624 | 2774.4 | 1664.64 | 20.4 | 12.24
| 104 | 104 | 0.3 | 10816 | 3244.8 | 973.44 | 31.2 | 9.36
| 2.3 | 276 | 0.28 | 5.29 | 177.744 | 5972.1984 | 0.644 | 21.6384
| 2.7 | 270 | 0.28 | 7.29 | 204.12 | 5715.36 | 0.756 | 21.168
| 3.7 | 266.4 | 0.28 | 13.69 | 275.9904 | 5563.9665 | 1.036 | 20.8858
| 5.3 | 254.4 | 0.28 | 28.09 | 377.5296 | 5073.9978 | 1.484 | 19.945
| 6.8 | 244.8 | 0.28 | 46.24 | 466.0992 | 4698.2799 | 1.904 | 19.1923
| 9.8 | 235.2 | 0.28 | 96.04 | 645.3888 | 4337.0127 | 2.744 | 18.4397
| 11 | 220 | 0.28 | 121 | 677.6 | 3794.56 | 3.08 | 17.248
| 14 | 224 | 0.28 | 196 | 878.08 | 3933.7984 | 3.92 | 17.5616
| 17 | 204 | 0.28 | 289 | 971.04 | 3262.6944 | 4.76 | 15.9936
| 20 | 200 | 0.28 | 400 | 1120 | 3136 | 5.6 | 15.68
| 24 | 192 | 0.28 | 576 | 1290.24 | 2890.1376 | 6.72 | 15.0528
| 26 | 182 | 0.28 | 676 | 1324.96 | 2596.9216 | 7.28 | 14.2688
| 30 | 180 | 0.28 | 900 | 1512 | 2540.16 | 8.4 | 14.112
| 34 | 170 | 0.28 | 1156 | 1618.4 | 2265.76 | 9.52 | 13.328
| 40 | 160 | 0.28 | 1600 | 1792 | 2007.04 | 11.2 | 12.544
| 49 | 147 | 0.28 | 2401 | 2016.84 | 1694.1456 | 13.72 | 11.5248
| 66 | 132 | 0.28 | 4356 | 2439.36 | 1366.0416 | 18.48 | 10.3488
| 100 | 100 | 0.28 | 10000 | 2800 | 784 | 28 | 7.84
| 2.3 | 276 | 0.26 | 5.29 | 165.048 | 5149.4976 | 0.598 | 18.6576
| 2.7 | 270 | 0.26 | 7.29 | 189.54 | 4928.04 | 0.702 | 18.252
| 3.7 | 266.4 | 0.26 | 13.69 | 256.2768 | 4797.5017 | 0.962 | 18.0086
| 5.3 | 254.4 | 0.26 | 28.09 | 350.5632 | 4375.0287 | 1.378 | 17.1974
| 6.8 | 244.8 | 0.26 | 46.24 | 432.8064 | 4051.0679 | 1.768 | 16.5485
| 9.8 | 235.2 | 0.26 | 96.04 | 599.2896 | 3739.5671 | 2.548 | 15.8995
| 11 | 220 | 0.26 | 121 | 629.2 | 3271.84 | 2.86 | 14.872
| 14 | 224 | 0.26 | 196 | 815.36 | 3391.8976 | 3.64 | 15.1424
| 17 | 204 | 0.26 | 289 | 901.68 | 2813.2416 | 4.42 | 13.7904
| 20 | 200 | 0.26 | 400 | 1040 | 2704 | 5.2 | 13.52
| 24 | 192 | 0.26 | 576 | 1198.08 | 2492.0064 | 6.24 | 12.9792
| 26 | 182 | 0.26 | 676 | 1230.32 | 2239.1824 | 6.76 | 12.3032
| 30 | 180 | 0.26 | 900 | 1404 | 2190.24 | 7.8 | 12.168
| 34 | 170 | 0.26 | 1156 | 1502.8 | 1953.64 | 8.84 | 11.492
| 40 | 160 | 0.26 | 1600 | 1664 | 1730.56 | 10.4 | 10.816
| 49 | 147 | 0.26 | 2401 | 1872.78 | 1460.7684 | 12.74 | 9.9372
| 66 | 132 | 0.26 | 4356 | 2265.12 | 1177.8624 | 17.16 | 8.9232
| 100 | 100 | 0.26 | 10000 | 2600 | 676 | 26 | 6.76
| 2.2 | 264 | 0.24 | 4.84 | 139.392 | 4014.4896 | 0.528 | 15.2064
| 2.6 | 260 | 0.24 | 6.76 | 162.24 | 3893.76 | 0.624 | 14.976
| 3.4 | 244.8 | 0.24 | 11.56 | 199.7568 | 3451.7975 | 0.816 | 14.1005
| 4.9 | 235.2 | 0.24 | 24.01 | 276.5952 | 3186.3767 | 1.176 | 13.5475
| 6.3 | 226.8 | 0.24 | 39.69 | 342.9216 | 2962.8426 | 1.512 | 13.0637
| 9.1 | 218.4 | 0.24 | 82.81 | 476.9856 | 2747.4371 | 2.184 | 12.5798
| 10 | 200 | 0.24 | 100 | 480 | 2304 | 2.4 | 11.52
| 13 | 208 | 0.24 | 169 | 648.96 | 2492.0064 | 3.12 | 11.9808
| 16 | 192 | 0.24 | 256 | 737.28 | 2123.3664 | 3.84 | 11.0592
| 18 | 180 | 0.24 | 324 | 777.6 | 1866.24 | 4.32 | 10.368
| 22 | 176 | 0.24 | 484 | 929.28 | 1784.2176 | 5.28 | 10.1376
| 25 | 175 | 0.24 | 625 | 1050 | 1764 | 6 | 10.08
| 27 | 162 | 0.24 | 729 | 1049.76 | 1511.6544 | 6.48 | 9.3312
| 32 | 160 | 0.24 | 1024 | 1228.8 | 1474.56 | 7.68 | 9.216
| 37 | 148 | 0.24 | 1369 | 1314.24 | 1261.6704 | 8.88 | 8.5248
| 46 | 138 | 0.24 | 2116 | 1523.52 | 1096.9344 | 11.04 | 7.9488
| 59 | 118 | 0.24 | 3481 | 1670.88 | 802.0224 | 14.16 | 6.7968
| 89 | 89 | 0.24 | 7921 | 1901.04 | 456.2496 | 21.36 | 5.1264
| 2.1 | 252 | 0.22 | 4.41 | 116.424 | 3073.5936 | 0.462 | 12.1968
| 2.5 | 250 | 0.22 | 6.25 | 137.5 | 3025 | 0.55 | 12.1
| 3.3 | 237.6 | 0.22 | 10.89 | 172.4976 | 2732.362 | 0.726 | 11.4998
| 4.7 | 225.6 | 0.22 | 22.09 | 233.2704 | 2463.3354 | 1.034 | 10.919
| 6 | 216 | 0.22 | 36 | 285.12 | 2258.1504 | 1.32 | 10.4544
| 8.6 | 206.4 | 0.22 | 73.96 | 390.5088 | 2061.8865 | 1.892 | 9.9898
| 10 | 200 | 0.22 | 100 | 440 | 1936 | 2.2 | 9.68
| 12 | 192 | 0.22 | 144 | 506.88 | 1784.2176 | 2.64 | 9.2928
| 15 | 180 | 0.22 | 225 | 594 | 1568.16 | 3.3 | 8.712
| 17 | 170 | 0.22 | 289 | 635.8 | 1398.76 | 3.74 | 8.228
| 21 | 168 | 0.22 | 441 | 776.16 | 1366.0416 | 4.62 | 8.1312
| 23 | 161 | 0.22 | 529 | 814.66 | 1254.5764 | 5.06 | 7.7924
| 26 | 156 | 0.22 | 676 | 892.32 | 1177.8624 | 5.72 | 7.5504
| 30 | 150 | 0.22 | 900 | 990 | 1089 | 6.6 | 7.26
| 35 | 140 | 0.22 | 1225 | 1078 | 948.64 | 7.7 | 6.776
| 43 | 129 | 0.22 | 1849 | 1220.34 | 805.4244 | 9.46 | 6.2436
| 56 | 112 | 0.22 | 3136 | 1379.84 | 607.1296 | 12.32 | 5.4208
| 83 | 83 | 0.22 | 6889 | 1515.58 | 333.4276 | 18.26 | 4.0172
| 2 | 240 | 0.2 | 4 | 96 | 2304 | 0.4 | 9.6
| 2.3 | 230 | 0.2 | 5.29 | 105.8 | 2116 | 0.46 | 9.2
| 3.1 | 223.2 | 0.2 | 9.61 | 138.384 | 1992.7296 | 0.62 | 8.928
| 4.4 | 211.2 | 0.2 | 19.36 | 185.856 | 1784.2176 | 0.88 | 8.448
| 5.7 | 205.2 | 0.2 | 32.49 | 233.928 | 1684.2816 | 1.14 | 8.208
| 8.1 | 194.4 | 0.2 | 65.61 | 314.928 | 1511.6544 | 1.62 | 7.776
| 9.5 | 190 | 0.2 | 90.25 | 361 | 1444 | 1.9 | 7.6
| 11 | 176 | 0.2 | 121 | 387.2 | 1239.04 | 2.2 | 7.04
| 14 | 168 | 0.2 | 196 | 470.4 | 1128.96 | 2.8 | 6.72
| 16 | 160 | 0.2 | 256 | 512 | 1024 | 3.2 | 6.4
| 19 | 152 | 0.2 | 361 | 577.6 | 924.16 | 3.8 | 6.08
| 22 | 154 | 0.2 | 484 | 677.6 | 948.64 | 4.4 | 6.16
| 24 | 144 | 0.2 | 576 | 691.2 | 829.44 | 4.8 | 5.76
| 28 | 140 | 0.2 | 784 | 784 | 784 | 5.6 | 5.6
| 33 | 132 | 0.2 | 1089 | 871.2 | 696.96 | 6.6 | 5.28
| 40 | 120 | 0.2 | 1600 | 960 | 576 | 8 | 4.8
| 48 | 96 | 0.2 | 2304 | 921.6 | 368.64 | 9.6 | 3.84
| 75 | 75 | 0.2 | 5625 | 1125 | 225 | 15 | 3

## 100 A 39, 3 par. rev.
|  |  | ABSOLYTE: 100 A Series | [82 empty] | Recarga: | [10 empty] | 48 | [h] |  | QC,r = | 19.4118 | 22 | 28.4706 | [37 empty] | DQ(Cd,n) = | -15.8491 | -10.4549 | -10.5661 | [15 empty] | -15.8491 | -10.4549 | -10.5661
[97 empty] | Ur = | 2.23 | 2.25 | 2.3 | 2.23 | 2.25 | 2.3 | [16 empty] | ir |  |  | ir |  |  | ir | [6 empty] | UFin | [8 empty] | UFin
t [h] = | 100 | 72 | 48 | 36 | 24 | 20 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | [79 empty] | Gr = | 4.302 | 3.7959 | 2.9332 | 0.0012941 | 0.0012941 | 0.0012941 | [11 empty] | ir |  |  |  |  | 3 | 6 | 12.5 | 3 | 6 | 12.5 | 3 | 6 | 12.5 |  |  |  |  | 1.9 | 1.84 | 1.75 | 1.9 | 1.84 | 1.75 | 1.9 | 1.84 | 1.75 | 1.9 | 1.84 | 1.75 |  |  |  | 1.9 | 1.84 | 1.75 | 1.9 | 1.84 | 1.75 |  |  |  | 1.9 | 1.84 | 1.75 | 1.9 | 1.84 | 1.75
uFin [V/c] | qd [Ah] | [93 empty] | N | qr | tr1 [h] | qre |  |  | qrC |  |  | qre+qrC |  |  | qr=qre+qrC, contr. |  |  | QI | tr1 [h] | ir |  |  | ir, contr. |  |  | ir,n,máx | tr1 [h] | ue |  |  | uC |  |  | uC |  |  | Ur máx | UFl | UH2O | Id | qe |  |  | qd = qe + qC |  |  | Qn | QI | In | qC |  |  | Id | t [h] | Id | qd = qe + qC |  |  | qd = qe + qC |  |  | Qn | QI | In | qe |  |  | qE |  |  | D(qd-qd*)²
1.75 | 133 | 129 | 124 | 121.5 | 116.5 | 114.5 | 109 | 105 | 103 | 100 | 97 | 94 | 90 | 85 | 78.5 | 71 | 52 | [77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | 135 | 0 | 132.0097 | 140.3867 | 161.3291 |  |  |  | 12.5 | 0 | 2.0943 | 2.1086 | 2.1396 | -0.32997 | -0.32994 | -0.32987 | 1.7643 | 1.7787 | 1.8097 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 0 | 135 | 135 | 135 | 157 | 157 | 157 | 100 | 135 | 1000000 | 22 | 22 | 22 | 0 | 100 | 1.17 | 147.4557 | 149.2667 | 150.1088 | 117 |  |  | 100 | 135 | -1000000000 | 130.8058 | 131.8543 | 132.7122 | 16.6499 | 17.4124 | 17.3966 | 927.5483 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.78 | 132 | 128 | 123.5 | 120 | 115.5 | 113.5 | 108.5 | 104.1 | 102.1 | 99 | 96.2 | 93 | 89 | 84 | 78 | 69.5 | 51.5 | [77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | -42.7059 | 135 | 0 | 132.0097 | 140.3867 | 161.3291 |  |  |  | 12.5 | 0 | 2.0943 | 2.1086 | 2.1396 | -0.32997 | -0.32994 | -0.32987 | 1.7643 | 1.7787 | 1.8097 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 0 | 135 | 135 | 135 | 157 | 157 | 157 | 100 | 135 | 1000000 | 22 | 22 | 22 | 0 | 72 | 1.28 | 146.5837 | 148.5613 | 149.4827 |  | 128 |  | 100 | 135 | -1000000000 | 130.4115 | 131.5586 | 132.4971 | 16.1721 | 17.0027 | 16.9856 | 0 | 422.7667 | 0 | 0 | 1 | 0
1.8 | 131.5 | 127.5 | 122.5 | 118.5 | 114.5 | 112.5 | 107.5 | 103.9 | 101.9 | 98.5 | 96 | 92.1 | 88 | 83 | 76.5 | 68 | 50.1 | [77 empty] | 1 | 1.125 | 0.4 | 11.9864 | 13.502 | 17.2099 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 31.3982 | 35.502 | 45.6805 | -37.7059 | -37.7059 | -37.7059 | 135 | 0.4 | 28.5945 | 32.0078 | 40.1578 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.4 | 2.0944 | 2.1091 | 2.1419 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3145 | 2.3292 | 2.362 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 0.21806 | 134.2183 | 134.4137 | 134.5736 | 148.4831 | 154.0698 | 155.6827 | 100 | 135 | 1000000 | 14.2648 | 19.6561 | 21.1091 | 0.21806 | 48 | 1.33 | 146.1887 | 148.2419 | 149.1993 |  |  | 133 | 100 | 135 | -1000000000 | 130.2323 | 131.4242 | 132.3994 | 15.9564 | 16.8177 | 16.8 | 0 | 0 | 262.4173 | 0 | 0 | 1
1.81 | 131 | 127 | 121.5 | 118 | 114.4 | 112 | 107 | 103 | 101 | 98 | 95.1 | 91.9 | 87.5 | 82.5 | 76 | 67.5 | 49.9 | [69 empty] | Ecuación simpificada: | [7 empty] | 2 | 2.25 | 0.8 | 22.9086 | 25.6537 | 32.2259 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 42.3203 | 47.6537 | 60.6965 | -32.7059 | -32.7059 | -32.7059 | 135 | 0.8 | 26.0557 | 28.8066 | 35.0384 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.8 | 2.0946 | 2.1097 | 2.1444 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3146 | 2.3297 | 2.3645 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 0.43611 | 133.4366 | 133.8274 | 134.1472 | 140.9655 | 151.2467 | 154.3808 | 100 | 135 | 1000000 | 7.529 | 17.4193 | 20.2336 | 0.43611 | 36 | 1.5764 | 144.2548 | 146.6785 | 147.8135 | 113.5 |  |  | 100 | 135 | -1000000000 | 129.3491 | 130.7618 | 131.9176 | 14.9057 | 15.9167 | 15.8959 | 945.8572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.83 | 129 | 125 | 120.5 | 117.5 | 113 | 111 | 106 | 102.5 | 100 | 97 | 94 | 90 | 86 | 80.5 | 74 | 65 | 48 | [77 empty] | 3 | 3.375 | 1.2 | 32.861 | 36.59 | 45.3276 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 52.2728 | 58.59 | 73.7982 | -27.7059 | -27.7059 | -27.7059 | 135 | 1.2 | 23.7422 | 25.9255 | 30.5717 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1.2 | 2.0947 | 2.1102 | 2.1471 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3147 | 2.3303 | 2.3672 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 0.65417 | 132.6549 | 133.2412 | 133.7208 | 134.3181 | 148.5257 | 153.094 | 100 | 135 | 1000000 | 1.6632 | 15.2845 | 19.3732 | 0.65417 | 24 | 1.7222 | 143.1199 | 145.7615 | 147.0016 |  | 124 |  | 100 | 135 | -1000000000 | 128.8264 | 130.3697 | 131.6324 | 14.2934 | 15.3918 | 15.3691 | 0 | 473.5617 | 0 | 0 | 1 | 0
1.84 | 128 | 124 | 119.5 | 116.5 | 112 | 110.5 | 105.5 | 102 | 99 | 96 | 93.1 | 89 | 85 | 79.5 | 73 | 64 | 47 | [77 empty] | 4 | 4.5 | 1.6 | 41.9297 | 46.4325 | 56.7591 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 61.3415 | 68.4325 | 85.2297 | -22.7059 | -22.7059 | -22.7059 | 135 | 1.6 | 21.6342 | 23.3325 | 26.6744 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1.6 | 2.0948 | 2.1108 | 2.15 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3149 | 2.3309 | 2.3701 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 0.87222 | 131.8732 | 132.6549 | 133.2945 | 128.4285 | 145.9021 | 151.8221 | 100 | 135 | 1000000 | -3.4447 | 13.2472 | 18.5277 | 0.87222 | 20 | 1.7917 | 142.5819 | 145.3269 | 146.6171 |  |  | 129 | 100 | 135 | -1000000000 | 128.5775 | 130.183 | 131.4967 | 14.0044 | 15.1439 | 15.1205 | 0 | 0 | 310.3629 | 0 | 0 | 1
1.86 | 125 | 121 | 116.5 | 113.5 | 109.5 | 108 | 103.5 | 99 | 97 | 94 | 90 | 88 | 82 | 77 | 70 | 61 | 44.5 | [77 empty] | 5 | 5.625 | 2 | 50.1933 | 55.2906 | 66.7333 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 69.605 | 77.2906 | 95.2039 | -17.7059 | -17.7059 | -17.7059 | 135 | 2 | 19.7133 | 20.9989 | 23.2739 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 2.095 | 2.1114 | 2.1532 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.315 | 2.3315 | 2.3733 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 1.0903 | 131.0916 | 132.0686 | 132.8681 | 123.1988 | 143.3715 | 150.5649 | 100 | 135 | 1000000 | -7.8928 | 11.3029 | 17.6968 | 1.0903 | 12 | 2.2708 | 138.9134 | 142.3657 | 144.0015 | 109 |  |  | 100 | 135 | -1000000000 | 126.8601 | 128.8949 | 130.5598 | 12.0533 | 13.4709 | 13.4417 | 894.8095 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.88 | 121.5 | 118 | 113.5 | 110.5 | 106 | 104.5 | 99.5 | 95 | 92.5 | 90 | 96.4 | 82.4 | 78 | 73 | 66 | 57 | 41 | [77 empty] | 6 | 6.75 | 2.4 | 57.7231 | 63.2627 | 75.436 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 77.1349 | 85.2627 | 103.9066 | -12.7059 | -12.7059 | -12.7059 | 135 | 2.4 | 17.963 | 18.8987 | 20.3069 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.4 | 2.0951 | 2.112 | 2.1567 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3151 | 2.3321 | 2.3768 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 1.3083 | 130.31 | 131.4824 | 132.4417 | 118.5437 | 140.9298 | 149.322 | 100 | 135 | 1000000 | -11.7662 | 9.4474 | 16.8803 | 1.3083 | 10 | 2.4896 | 137.2632 | 141.035 | 142.8285 |  | 119.5 |  | 100 | 135 | -1000000000 | 126.0761 | 128.3068 | 130.1321 | 11.1871 | 12.7281 | 12.6964 | 0 | 463.755 | 0 | 0 | 1 | 0
1.9 | 117 | 113.5 | 109 | 106 | 102 | 100 | 95 | 91 | 88 | 85 | 82 | 78.5 | 74 | 69 | 62.5 | 54 | 38 | [71 empty] | 3.7959 | [h] |  |  | 0.0012941 | [h] | 7 | 7.875 | 2.8 | 64.5844 | 70.4375 | 83.0293 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 83.9962 | 92.4375 | 111.4999 | -7.7059 | -7.7059 | -7.7059 | 135 | 2.8 | 16.3681 | 17.0086 | 17.7182 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.8 | 2.0953 | 2.1127 | 2.1605 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3153 | 2.3327 | 2.3806 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 1.5264 | 129.5284 | 130.8962 | 132.0154 | 114.3891 | 138.5727 | 148.0933 | 100 | 135 | 1000000 | -15.1393 | 7.6765 | 16.0779 | 1.5264 | 9 | 2.5833 | 136.5606 | 140.4686 | 142.3298 |  |  | 124 | 100 | 135 | -1000000000 | 125.7401 | 128.0548 | 129.9488 | 10.8205 | 12.4138 | 12.381 | 0 | 0 | 335.9805 | 0 | 0 | 1
1.92 | 112 | 107.5 | 103.5 | 100.5 | 97 | 95 | 90.5 | 85 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 64 | 58 | 49 | 34.5 | [77 empty] | 8 | 9 | 3.2 | 70.8365 | 76.8947 | 89.6546 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 90.2483 | 98.8947 | 118.1252 | -2.7059 | -2.7059 | -2.7059 | 135 | 3.2 | 14.9148 | 15.3074 | 15.4595 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | 2.0954 | 2.1134 | 2.1647 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3154 | 2.3334 | 2.3849 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 1.7444 | 128.7468 | 130.31 | 131.589 | 110.6702 | 136.2965 | 146.8784 | 100 | 135 | 1000000 | -18.0766 | 5.9865 | 15.2894 | 1.7444 | 8 | 2.9444 | 133.8797 | 138.3088 | 140.4306 | 106 |  |  | 100 | 135 | -1000000000 | 124.4459 | 127.0841 | 129.2428 | 9.4338 | 11.2247 | 11.1878 | 777.2791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.94 | 104.5 | 101 | 97 | 94 | 90.5 | 88.5 | 84 | 81 | 78.5 | 76 | 73 | 69 | 65 | 60 | 54 | 46 | 31 | [77 empty] | 9 | 10.125 | 3.6 | 76.5335 | 82.7062 | 95.4352 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 95.9452 | 104.7062 | 123.9058 | 2.2941 | 2.2941 | 2.2941 | 135 | 3.6 | 13.5905 | 13.7765 | 13.4887 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 3.6 | 2.0956 | 2.1141 | 2.1694 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3156 | 2.3341 | 2.3896 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 1.9625 | 127.9652 | 129.7238 | 131.1626 | 107.3308 | 134.0975 | 145.6772 | 100 | 135 | 1000000 | -20.6344 | 4.3737 | 14.5145 | 1.9625 | 7 | 3.2361 | 131.7433 | 136.5892 | 138.9216 |  | 116.5 |  | 100 | 135 | -1000000000 | 123.4006 | 126.3001 | 128.6726 | 8.3427 | 10.2891 | 10.249 | 0 | 403.576 | 0 | 0 | 1 | 0
[93 empty] | 35.5649 | [A] | 10 | 11.25 | 4 | 81.7246 | 87.9363 | 100.479 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 101.1364 | 109.9363 | 128.9496 | 7.2941 | 7.2941 | 7.2941 | 135 | 4 | 12.3839 | 12.3986 | 11.7691 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 4 | 2.0957 | 2.1148 | 2.1747 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3157 | 2.3349 | 2.3948 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 2.1806 | 127.1837 | 129.1376 | 130.7363 | 104.3218 | 131.9721 | 144.4894 | 100 | 135 | 1000000 | -22.8619 | 2.8345 | 13.7531 | 2.1806 | 6 | 3.375 | 130.7349 | 135.7779 | 138.2106 |  |  | 121.5 | 100 | 135 | -1000000000 | 122.9029 | 125.9267 | 128.401 | 7.832 | 9.8512 | 9.8096 | 0 | 0 | 279.2448 | 0 | 0 | 1
t [h] = | 100 | 72 | 48 | 36 | 24 | 20 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | [77 empty] | 11 | 12.375 | 4.4 | 86.4548 | 92.6434 | 104.8798 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 105.8666 | 114.6434 | 133.3504 | 12.2941 | 12.2941 | 12.2941 | 135 | 4.4 | 11.2843 | 11.1586 | 10.2688 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 4.4 | 2.0959 | 2.1156 | 2.1806 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3159 | 2.3356 | 2.4007 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 2.3986 | 126.4021 | 128.5514 | 130.31 | 101.6006 | 129.9169 | 143.3147 | 100 | 135 | 1000000 | -24.8015 | 1.3655 | 13.0047 | 2.3986 | 5 | 4.25 | 124.5092 | 130.7763 | 133.8412 | 102 |  |  | 100 | 135 | -1000000000 | 119.7673 | 123.5748 | 126.6904 | 4.7418 | 7.2014 | 7.1508 | 506.6629 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ufin[V/c] | qd [Ah] | [93 empty] | 12 | 13.5 | 4.8 | 90.7651 | 96.8797 | 108.7195 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 110.1768 | 118.8797 | 137.1901 | 17.2941 | 17.2941 | 17.2941 | 135 | 4.8 | 10.2824 | 10.0425 | 8.9597 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 4.8 | 2.096 | 2.1164 | 2.1873 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.316 | 2.3364 | 2.4074 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 2.6167 | 125.6206 | 127.9652 | 129.8836 | 99.13 | 127.9289 | 142.153 | 100 | 135 | 1000000 | -26.4906 | -0.036336 | 12.2694 | 2.6167 | 4 | 4.6667 | 121.619 | 128.4583 | 131.8244 |  | 112 |  | 100 | 135 | -1000000000 | 118.2743 | 122.4549 | 125.8758 | 3.3446 | 6.0034 | 5.9486 | 0 | 270.8759 | 0 | 0 | 1 | 0
1.75 | 133 | 129 | 124 | 121.5 | 116.5 | 114.5 | 109 | 105 | 103 | 100 | 97 | 94 | 90 | 85 | 78.5 | 71 | 52 | [72 empty] | Ufl = | 2.25 | [V] |  |  | 13 | 14.625 | 5.2 | 94.6926 | 100.6923 | 112.0698 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 114.1044 | 122.6923 | 140.5404 | 22.2941 | 22.2941 | 22.2941 | 135 | 5.2 | 9.3695 | 9.0381 | 7.8175 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 5.2 | 2.0962 | 2.1172 | 2.195 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3162 | 2.3373 | 2.4151 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 2.8347 | 124.8391 | 127.379 | 129.4573 | 96.8776 | 126.0048 | 141.004 | 100 | 135 | 1000000 | -27.9615 | -1.3742 | 11.5467 | 2.8347 | 3 | 4.8542 | 120.3334 | 127.4281 | 130.9298 |  |  | 116.5 | 100 | 135 | -1000000000 | 117.6025 | 121.951 | 125.5093 | 2.7309 | 5.4771 | 5.4206 | 0 | 0 | 208.2204 | 0 | 0 | 1
1.78 | 132 | 128 | 123.5 | 120 | 115.5 | 113.5 | 108.5 | 104.1 | 102.1 | 99 | 96.2 | 93 | 89 | 84 | 78 | 69.5 | 51.5 |  |  | Qn = | 100 | [Ah] |  | Ue = | 2.08 | [V/c] | [63 empty] | Ue = | 2.08 | [V] |  |  | 14 | 15.75 | 5.6 | 98.2714 | 104.1236 | 114.9929 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 117.6832 | 126.1236 | 143.4635 | 27.2941 | 27.2941 | 27.2941 | 135 | 5.6 | 8.5376 | 8.1342 | 6.8209 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 5.6 | 2.0963 | 2.1181 | 2.2038 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3164 | 2.3382 | 2.424 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 3.0528 | 124.0576 | 126.7929 | 129.031 | 94.8153 | 124.1419 | 139.8676 | 100 | 135 | 1000000 | -29.2424 | -2.651 | 10.8366 | 3.0528 | 2 | 5 | 119.3399 | 126.6323 | 130.2395 | 100 |  |  | 100 | 135 | -1000000000 | 117.08 | 121.5591 | 125.2242 | 2.2599 | 5.0733 | 5.0153 | 374.0321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.8 | 131.5 | 127.5 | 122.5 | 118.5 | 114.5 | 112.5 | 107.5 | 103.9 | 101.9 | 98.5 | 96 | 92.1 | 88 | 83 | 76.5 | 68 | 50.1 |  |  | tn = | 8 | [h] |  | Qe = | 135 | [Ah] | [63 empty] | Un = | 2 | [V] |  |  | 15 | 16.875 | 6 | 101.5325 | 107.2117 | 117.5435 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 120.9443 | 129.2117 | 146.014 | 32.2941 | 32.2941 | 32.2941 | 135 | 6 | 7.7795 | 7.3206 | 5.9514 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 6 | 2.0965 | 2.119 | 2.2142 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3165 | 2.3391 | 2.4343 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 3.2708 | 123.2762 | 126.2067 | 128.6047 | 92.9184 | 122.3372 | 138.7434 | 100 | 135 | 1000000 | -30.3578 | -3.8696 | 10.1387 | 3.2708 | 1 | 5.525 | 115.8081 | 123.8058 | 127.7928 |  | 110.5 |  | 100 | 135 | -1000000000 | 115.199 | 120.1481 | 124.1979 | 0.60911 | 3.6577 | 3.5949 | 0 | 177.0439 | 0 | 0 | 1 | 0
1.81 | 131 | 127 | 121.5 | 118 | 114.4 | 112 | 107 | 103 | 101 | 98 | 95.1 | 91.9 | 87.5 | 82.5 | 76 | 67.5 | 49.9 |  |  | In = | 12.5 | [A] |  | QE = | 22 | [Ah] | [63 empty] | Ufin,adm = | 1.75 | [V] |  |  | 16 | 18 | 6.4 | 104.504 | 109.991 | 119.7688 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 123.9158 | 131.991 | 148.2394 | 37.2941 | 37.2941 | 37.2941 | 135 | 6.4 | 7.0888 | 6.5885 | 5.1927 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 2.0967 | 2.12 | 2.2264 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3167 | 2.3401 | 2.4465 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 3.4889 | 122.4948 | 125.6206 | 128.1784 | 91.1657 | 120.5882 | 137.6313 | 100 | 135 | 1000000 | -31.3291 | -5.0324 | 9.4529 | 3.4889 |  | 5.725 | 114.4806 | 122.7445 | 126.8763 |  |  | 114.5 | 100 | 135 | -1000000000 | 114.4824 | 119.6106 | 123.807 | -0.001756 | 3.1339 | 3.0693 | 0 | 0 | 153.1719 | 0 | 0 | 1
1.83 | 129 | 125 | 120.5 | 117.5 | 113 | 111 | 106 | 102.5 | 100 | 97 | 94 | 90 | 86 | 80.5 | 74 | 65 | 48 |  |  | Ufl = | 2.25 | [V/c] |  | R0 = | 4.77 | [mW] | 0.00477 | [62 empty] | UEr = Ufl - Ue = | 0.17 | [V] |  |  | 17 | 19.125 | 6.8 | 107.2117 | 112.4922 | 121.7105 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 126.6235 | 134.4922 | 150.1811 | 42.2941 | 42.2941 | 42.2941 | 135 | 6.8 | 6.4594 | 5.9295 | 4.5307 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 6.8 | 2.0969 | 2.121 | 2.241 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3169 | 2.3411 | 2.4611 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 3.7069 | 121.7133 | 125.0345 | 127.7521 | 89.5385 | 118.8922 | 136.531 | 100 | 135 | 1000000 | -32.1749 | -6.1423 | 8.779 | 3.7069 |  | 7.9167 | 100.5384 | 111.632 | 117.3514 | 95 |  |  | 100 | 135 | -1000000000 | 106.6312 | 113.7211 | 119.523 | -6.0929 | -2.0891 | -2.1716 | 30.6734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.84 | 128 | 124 | 119.5 | 116.5 | 112 | 110.5 | 105.5 | 102 | 99 | 96 | 93.1 | 89 | 85 | 79.5 | 73 | 64 | 47 |  |  | Un = | 2 | [V/c] |  | Re = | 0.01 | [mW] | 1e-05 | [62 empty] | Umáx = | 2.3 | [V] |  |  | 18 | 20.25 | 7.2 | 109.679 | 114.7434 | 123.4047 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 129.0908 | 136.7434 | 151.8753 | 47.2941 | 47.2941 | 47.2941 | 135 | 7.2 | 5.8859 | 5.3365 | 3.9532 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.2 | 2.097 | 2.1221 | 2.2589 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3171 | 2.3421 | 2.479 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 3.925 | 120.9319 | 124.4484 | 127.3258 | 88.0205 | 117.247 | 135.4424 | 100 | 135 | 1000000 | -32.9114 | -7.2014 | 8.1167 | 3.925 |  | 8.7917 | 95.2556 | 107.4384 | 113.7924 |  | 105.5 |  | 100 | 135 | -1000000000 | 103.4973 | 111.3701 | 117.8129 | -8.2416 | -3.9316 | -4.0204 | 0 | 3.7575 | 0 | 0 | 1 | 0
1.86 | 125 | 121 | 116.5 | 113.5 | 109.5 | 108 | 103.5 | 99 | 97 | 94 | 90 | 88 | 82 | 77 | 70 | 61 | 44.5 |  |  | Ufin adm = | 1.75 | [V/c] | [67 empty] | UH2O = | 2.83 | [V] |  |  | 19 | 21.375 | 7.6 | 111.9272 | 116.7693 | 124.8829 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 131.339 | 138.7693 | 153.3534 | 52.2941 | 52.2941 | 52.2941 | 135 | 7.6 | 5.3633 | 4.8027 | 3.4492 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.6 | 2.0972 | 2.1232 | 2.2812 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3172 | 2.3433 | 2.5014 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 4.1431 | 120.1506 | 123.8623 | 126.8995 | 86.5977 | 115.6501 | 134.3653 | 100 | 135 | 1000000 | -33.5529 | -8.2122 | 7.4658 | 4.1431 |  | 9.0833 | 93.5276 | 106.0687 | 112.6343 |  |  | 109 | 100 | 135 | -1000000000 | 102.4527 | 110.5864 | 117.2428 | -8.9251 | -4.5177 | -4.6085 | 0 | 0 | 13.2083 | 0 | 0 | 1
1.88 | 121.5 | 118 | 113.5 | 110.5 | 106 | 104.5 | 99.5 | 95 | 92.5 | 90 | 96.4 | 82.4 | 78 | 73 | 66 | 57 | 41 | [6 empty] | R0+Re = | 4.78 | [mW] | 0.00478 | [67 empty] | 20 | 22.5 | 8 | 113.9758 | 118.5927 | 126.1726 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 133.3876 | 140.5927 | 154.6432 | 57.2941 | 57.2941 | 57.2941 | 135 | 8 | 4.8871 | 4.3224 | 3.0095 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8 | 2.0974 | 2.1244 | 2.31 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3174 | 2.3445 | 2.5301 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 4.3611 | 119.3692 | 123.2762 | 126.4732 | 85.2578 | 114.0994 | 133.2994 | 100 | 135 | 1000000 | -34.1114 | -9.1768 | 6.8263 | 4.3611 |  | 9.1 | 93.4293 | 105.9909 | 112.5686 | 91 |  |  | 100 | 135 | -1000000000 | 102.393 | 110.5416 | 117.2103 | -8.9637 | -4.5508 | -4.6417 | 5.9015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.9 | 117 | 113.5 | 109 | 106 | 102 | 100 | 95 | 91 | 88 | 85 | 82 | 78.5 | 74 | 69 | 62.5 | 54 | 38 |  |  | Qn/Qe = | 0.74074 |  |  | UE = Ufl-Ue = | 0.17 | [V/c] | [63 empty] | Qe = | 135 | [Ah] |  |  | 21 | 23.625 | 8.4 | 115.8425 | 120.2337 | 127.2979 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 135.2543 | 142.2337 | 155.7685 | 62.2941 | 62.2941 | 62.2941 | 135 | 8.4 | 4.4532 | 3.8901 | 2.6258 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.4 | 2.0976 | 2.1257 | 2.3483 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3176 | 2.3457 | 2.5684 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 4.5792 | 118.5879 | 122.6901 | 126.0469 | 83.9901 | 112.5927 | 132.2446 | 100 | 135 | 1000000 | -34.5978 | -10.0974 | 6.1977 | 4.5792 |  | 9.7778 | 89.476 | 102.8614 | 109.931 | 88 |  |  | 100 | 135 | -1000000000 | 99.9657 | 108.7207 | 115.8857 | -10.4897 | -5.8593 | -5.9547 | 2.1787 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.92 | 112 | 107.5 | 103.5 | 100.5 | 97 | 95 | 90.5 | 85 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 64 | 58 | 49 | 34.5 |  |  | QE/Qe = | 0.16296 |  |  | CE = | 129.4118 | [Ah/V] | [63 empty] | Qn = | 100 | [Ah] | 7.0041 | [h] | 22 | 24.75 | 8.8 | 117.5435 | 121.7105 | 128.2798 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 136.9552 | 143.7105 | 156.7504 | 67.2941 | 67.2941 | 67.2941 | 135 | 8.8 | 4.0578 | 3.501 | 2.2911 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.8 | 2.0978 | 2.127 | 2.402 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3178 | 2.3471 | 2.6221 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 4.7972 | 117.8065 | 122.104 | 125.6206 | 82.7852 | 111.128 | 131.2007 | 100 | 135 | 1000000 | -35.0213 | -10.976 | 5.5801 | 4.7972 |  | 10.2 | 87.0544 | 100.9471 | 108.3232 |  | 102 |  | 100 | 135 | -1000000000 | 98.4537 | 107.5864 | 115.0605 | -11.3993 | -6.6393 | -6.7373 | 0 | 1.1085 | 0 | 0 | 1 | 0
1.94 | 104.5 | 101 | 97 | 94 | 90.5 | 88.5 | 84 | 81 | 78.5 | 76 | 73 | 69 | 65 | 60 | 54 | 46 | 31 | [72 empty] | QE = (Ufl - Ue)*CE = | 22 | [Ah] |  |  | 23 | 25.875 | 9.2 | 119.0934 | 123.0397 | 129.1365 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 138.5052 | 145.0397 | 157.6071 | 72.2941 | 72.2941 | 72.2941 | 135 | 9.2 | 3.6975 | 3.1509 | 1.999 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.2 | 2.098 | 2.1284 | 2.4825 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.318 | 2.3485 | 2.7026 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 5.0153 | 117.0252 | 121.518 | 125.1943 | 81.6351 | 109.7035 | 130.1675 | 100 | 135 | 1000000 | -35.3902 | -11.8145 | 4.9731 | 5.0153 |  | 10.5 | 85.3523 | 99.6028 | 107.1967 |  |  | 105 | 100 | 135 | -1000000000 | 97.3794 | 106.7805 | 114.4743 | -12.0272 | -7.1777 | -7.2776 | 0 | 0 | 4.8254 | 0 | 0 | 1
[23 empty] | s = | 0.25444 | [%] | [64 empty] | CE = | 129.4118 | [Ah/V] |  |  | 24 | 27 | 9.6 | 120.5057 | 124.2359 | 129.884 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 139.9175 | 146.2359 | 158.3546 | 77.2941 | 77.2941 | 77.2941 | 135 | 9.6 | 3.3692 | 2.8357 | 1.7442 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.6 | 2.0982 | 2.1299 | 2.6166 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3182 | 2.35 | 2.8367 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 5.2333 | 116.244 | 120.9319 | 124.7681 | 80.5326 | 108.3172 | 129.1447 | 100 | 135 | 1000000 | -35.7114 | -12.6147 | 4.3766 | 5.2333 |  | 10.625 | 84.6475 | 99.0465 | 106.7311 | 85 |  |  | 100 | 135 | -1000000000 | 96.9318 | 106.4447 | 114.23 | -12.2844 | -7.3982 | -7.4989 | 0.12427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[32 empty] | 1.92 | 1.9 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | [49 empty] | 35947.7124 | [mF] |  |  | 25 | 28.125 | 10 | 121.7926 | 125.3125 | 130.5362 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 141.2044 | 147.3125 | 159.0068 | 82.2941 | 82.2941 | 82.2941 | 135 | 10 | 3.0701 | 2.5521 | 1.5218 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 2.0984 | 2.1315 | 2.8849 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3184 | 2.3516 | 3.1051 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 5.4514 | 115.4627 | 120.3459 | 124.3418 | 79.4716 | 106.9675 | 128.1323 | 100 | 135 | 1000000 | -35.9911 | -13.3784 | 3.7905 | 5.4514 |  | 11 | 82.5484 | 97.3905 | 105.3475 |  | 99 |  | 100 | 135 | -1000000000 | 95.5891 | 105.4373 | 113.4972 | -13.0407 | -8.0468 | -8.1497 | 0 | 2.5904 | 0 | 0 | 1 | 0
| S = | 345.27 | s = | 0.0025444 | S = | 0.8785 |  |  |  | Id | [10 empty] | Id | [10 empty] | Id | [20 empty] | Id | [20 empty] | Id | [15 empty] | Id,n = Ir,n = Imáx = | 12.5 | [A] |  |  | 26 | 29.25 | 10.4 | 122.9653 | 126.2814 | 131.1052 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 142.3771 | 148.2814 | 159.5758 | 87.2941 | 87.2941 | 87.2941 | 135 | 10.4 | 2.7975 | 2.2969 | 1.3278 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10.4 | 2.0986 | 2.1332 | 3.6899 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3186 | 2.3533 | 3.91 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 5.6694 | 114.6814 | 119.7599 | 123.9156 | 78.4468 | 105.6527 | 127.13 | 100 | 135 | 1000000 | -36.2346 | -14.1072 | 3.2145 | 5.6694 |  | 11.4444 | 80.0895 | 95.4527 | 103.7326 |  |  | 103 | 100 | 135 | -1000000000 | 93.9977 | 104.2434 | 112.6287 | -13.9083 | -8.7907 | -8.8961 | 0 | 0 | 0.53665 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | 1.12 | 1.5764 | 2.3646 | 3.1528 | 4.6667 | 5.55 | 8.9167 | 10.39 | 12.5 | 26.1667 |  | 1.12 | 1.5764 | 2.3646 | 3.1528 | 4.6667 | 5.55 | 8.9167 | 10.39 | 12.5 | 26.1667 |  | 1.12 | 1.5764 | 2.3646 | 3.1528 | 4.6667 | 5.55 | 8.9167 | 10.39 | 12.5 | 26.1667 | [11 empty] | 1.12 | 1.5764 | 2.3646 | 3.1528 | 4.6667 | 5.55 | 8.9167 | 10.39 | 12.5 | 26.1667 | [10 empty] | 120 | 1.12 | 1.5764 | 2.3646 | 3.1528 | 4.6667 | 5.55 | 8.9167 | 10.39 | 12.5 | 26.1667 | [6 empty] | td,n = | 8 | [h] |  |  | 27 | 30.375 | 10.8 | 124.0338 | 127.1534 | 131.6017 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 143.4456 | 149.1534 | 160.0723 | 92.2941 | 92.2941 | 92.2941 | 135 | 10.8 | 2.5491 | 2.0671 | 1.1586 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10.8 | 2.0988 | 2.135 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3189 | 2.3551 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 5.8875 | 113.9002 | 119.1739 | 123.4893 | 77.4535 | 104.3712 | 126.1377 | 100 | 135 | 1000000 | -36.4467 | -14.8027 | 2.6484 | 5.8875 |  | 11.7143 | 78.6115 | 94.289 | 102.7649 | 82 |  |  | 100 | 135 | -1000000000 | 93.0316 | 103.5186 | 112.1014 | -14.4201 | -9.2296 | -9.3365 | 11.4821 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
t | qd | UFin | Id |  | U*Fin | DU² |  | n | q*d | ue = | [9 empty] | q*d | uE = | [9 empty] | q*d | ud = | [9 empty] | UFin | [8 empty] | Qe | Qn | ud = | [19 empty] | td | ud = | [9 empty] | UFin | [10 empty] | 28 | 31.5 | 11.2 | 125.0075 | 127.9381 | 132.0349 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 144.4193 | 149.9381 | 160.5055 | 97.2941 | 97.2941 | 97.2941 | 135 | 11.2 | 2.3228 | 1.8604 | 1.0109 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 2.0991 | 2.137 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3191 | 2.357 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 6.1056 | 113.119 | 118.5879 | 123.0631 | 76.4876 | 103.1214 | 125.1552 | 100 | 135 | 1000000 | -36.6314 | -15.4665 | 2.0921 | 6.1056 |  | 12 | 77.0585 | 93.067 | 101.7505 |  | 96 |  | 100 | 135 | -1000000000 | 92.0087 | 102.7511 | 111.5431 | -14.9502 | -9.6841 | -9.7926 | 0 | 8.6024 | 0 | 0 | 1 | 0
100 | 133 | 1.75 | 1.33 |  | 1.5535 | 0.038628 |  | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | -1000000 |  |  | R0 = | 4.77 | [mW] | 0.00477 | [W] |  |  | 29 | 32.625 | 11.6 | 125.8947 | 128.6444 | 132.4129 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 145.3065 | 150.6444 | 160.8835 | 102.2941 | 102.2941 | 102.2941 | 135 | 11.6 | 2.1165 | 1.6743 | 0.882 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.6 | 2.0993 | 2.1391 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3193 | 2.3591 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 6.3236 | 112.3378 | 118.0019 | 122.6368 | 75.5455 | 101.9019 | 124.1823 | 100 | 135 | 1000000 | -36.7923 | -16.1 | 1.5455 | 6.3236 |  | 12.5 | 74.3695 | 90.9532 | 100 |  |  | 100 | 100 | 135 | 1000000000 | 90.2186 | 101.4081 | 110.5661 | -15.8491 | -10.4549 | -10.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
100 | 132 | 1.78 | 1.32 |  | 1.6984 | 0.0066619 |  | 0 | 0 | 2.0747 | 2.0725 | 2.0687 | 2.065 | 2.0577 | 2.0535 | 2.0375 | 2.0304 | 2.0204 | 1.9552 | 0 | 0.16999 | 0.16998 | 0.16998 | 0.16997 | 0.16995 | 0.16994 | 0.16991 | 0.1699 | 0.16987 | 0.16974 | 0 | 2.2446 | 2.2425 | 2.2387 | 2.2349 | 2.2277 | 2.2235 | 2.2074 | 2.2003 | 2.1902 | 2.1249 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.2446 | 2.2425 | 2.2387 | 2.2349 | 2.2277 | 2.2235 | 2.2074 | 2.2003 | 2.1902 | 2.1249 | 2.2446 | 2.2425 | 2.2387 | 2.2349 | 2.2277 | 2.2235 | 2.2074 | 2.2003 | 2.1902 | 2.1249 | 0 | 2.2446 | 2.2425 | 2.2387 | 2.2349 | 2.2277 | 2.2235 | 2.2074 | 2.2003 | 2.1902 | 2.1249 | 1.75 | -1000000 |  |  | Re = | 0.01 | [mW] | 1e-05 | [W] |  |  | 30 | 33.75 | 12 | 126.7032 | 129.2801 | 132.7427 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 146.1149 | 151.2801 | 161.2133 | 107.2941 | 107.2941 | 107.2941 | 135 | 12 | 1.9286 | 1.5069 | 0.76956 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 2.0995 | 2.1413 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3195 | 2.3614 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 6.5417 | 111.5566 | 117.4159 | 122.2106 | 74.6243 | 100.7114 | 123.2189 | 100 | 135 | 1000000 | -36.9323 | -16.7045 | 1.0083 | 6.5417 |  | 13.0833 | 71.2769 | 88.5252 | 97.9961 | 78.5 |  |  | 100 | 135 | 1000000000 | 88.1303 | 99.8414 | 109.4263 | -16.8535 | -11.3161 | -11.4302 | 52.1739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
100 | 131.5 | 1.8 | 1.315 |  | 1.7398 | 0.0036251 |  | 1 | 1.125 | 2.0746 | 2.0724 | 2.0686 | 2.0648 | 2.0576 | 2.0533 | 2.0371 | 2.03 | 2.0199 | 1.9541 | 1.125 | 0.15658 | 0.15658 | 0.15657 | 0.15656 | 0.15655 | 0.15654 | 0.1565 | 0.15649 | 0.15647 | 0.15633 | 1.125 | 2.2312 | 2.229 | 2.2252 | 2.2214 | 2.2141 | 2.2098 | 2.1936 | 2.1865 | 2.1763 | 2.1105 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.2313 | 2.2238 | 2.2111 | 2.1987 | 2.1755 | 2.1624 | 2.1148 | 2.095 | 2.0676 | 1.9078 | 2.2313 | 2.2238 | 2.2111 | 2.1987 | 2.1755 | 2.1624 | 2.1148 | 2.095 | 2.0676 | 1.9078 | 1 | 2.2313 | 2.2238 | 2.2111 | 2.1987 | 2.1755 | 2.1624 | 2.1148 | 2.095 | 2.0676 | 1.9078 | 1.75 | -1000000 |  |  | R0+Re = | 4.78 | [mW] | 0.00478 | [W] |  |  | 31 | 34.875 | 12.4 | 127.4398 | 129.8522 | 133.0305 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 146.8516 | 151.8522 | 161.5011 | 112.2941 | 112.2941 | 112.2941 | 135 | 12.4 | 1.7574 | 1.3562 | 0.67146 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 2.0998 | 2.1438 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3198 | 2.3638 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 6.7597 | 110.7755 | 116.8299 | 121.7844 | 73.7212 | 99.5484 | 122.2647 | 100 | 135 | 1000000 | -37.0543 | -17.2815 | 0.48036 | 6.7597 |  | 13.3 | 70.14 | 87.6335 | 97.2619 |  | 93.1 |  | 100 | 135 | 1000000000 | 87.3547 | 99.2594 | 109.0029 | -17.2147 | -11.6259 | -11.741 | 0 | 29.8823 | 0 | 0 | 1 | 0
100 | 131 | 1.81 | 1.31 |  | 1.7709 | 0.0015323 |  | 2 | 2.25 | 2.0746 | 2.0724 | 2.0685 | 2.0647 | 2.0574 | 2.0531 | 2.0367 | 2.0296 | 2.0194 | 1.9531 | 2.25 | 0.14384 | 0.14384 | 0.14383 | 0.14382 | 0.14381 | 0.1438 | 0.14377 | 0.14375 | 0.14373 | 0.14359 | 2.25 | 2.2184 | 2.2162 | 2.2124 | 2.2085 | 2.2012 | 2.1969 | 2.1805 | 2.1734 | 2.1631 | 2.0967 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.2185 | 2.2064 | 2.1863 | 2.1672 | 2.1331 | 2.1145 | 2.0515 | 2.027 | 1.9941 | 1.8019 | 2.2185 | 2.2064 | 2.1863 | 2.1672 | 2.1331 | 2.1145 | 2.0515 | 2.027 | 1.9941 | 1.8019 | 2 | 2.2185 | 2.2064 | 2.1863 | 2.1672 | 2.1331 | 2.1145 | 2.0515 | 2.027 | 1.9941 | 1.8019 | 1.75 | -1000000 | [9 empty] | 32 | 36 | 12.8 | 128.1111 | 130.367 | 133.2816 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 147.5228 | 152.367 | 161.7522 | 117.2941 | 117.2941 | 117.2941 | 135 | 12.8 | 1.6013 | 1.2205 | 0.58586 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 2.1 | 2.1464 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.32 | 2.3664 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 6.9778 | 109.9944 | 116.244 | 121.3582 | 72.8338 | 98.4118 | 121.3197 | 100 | 135 | 1000000 | -37.1605 | -17.8321 | -0.038419 | 6.9778 |  | 13.8571 | 67.2449 | 85.3649 | 95.3983 |  |  | 97 | 100 | 135 | 1000000000 | 85.3604 | 97.7631 | 107.9144 | -18.1154 | -12.3982 | -12.516 | 0 | 0 | 2.5653 | 0 | 0 | 1
100 | 129 | 1.83 | 1.29 |  | 1.8434 | 0.00017865 |  | 3 | 3.375 | 2.0745 | 2.0723 | 2.0684 | 2.0646 | 2.0572 | 2.0528 | 2.0364 | 2.0292 | 2.0188 | 1.952 | 3.375 | 0.13174 | 0.13174 | 0.13173 | 0.13172 | 0.1317 | 0.1317 | 0.13166 | 0.13165 | 0.13163 | 0.13149 | 3.375 | 2.2063 | 2.204 | 2.2002 | 2.1963 | 2.1889 | 2.1845 | 2.168 | 2.1608 | 2.1505 | 2.0835 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.2064 | 2.1902 | 2.1639 | 2.1398 | 2.0985 | 2.077 | 2.0077 | 1.9817 | 1.9473 | 1.6902 | 2.2064 | 2.1902 | 2.1639 | 2.1398 | 2.0985 | 2.077 | 2.0077 | 1.9817 | 1.9473 | 1.6902 | 3 | 2.2064 | 2.1902 | 2.1639 | 2.1398 | 2.0985 | 2.077 | 2.0077 | 1.9817 | 1.9473 | 1.6902 | 1.75 | -1000000 | [9 empty] | 33 | 37.125 | 13.2 | 128.7227 | 130.8304 | 133.5006 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 148.1345 | 152.8304 | 161.9712 | 122.2941 | 122.2941 | 122.2941 | 135 | 13.2 | 1.4592 | 1.0985 | 0.51117 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.2 | 2.1002 | 2.1492 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3203 | 2.3693 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 7.1958 | 109.2132 | 115.658 | 120.9319 | 71.9602 | 97.3004 | 120.3837 | 100 | 135 | 1000000 | -37.253 | -18.3576 | -0.54823 | 7.1958 |  | 14.8 | 62.4344 | 81.6017 | 92.3209 | 74 |  |  | 100 | 135 | 1000000000 | 81.9856 | 95.231 | 106.0722 | -19.5511 | -13.6293 | -13.7513 | 133.7621 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
100 | 128 | 1.84 | 1.28 |  | 1.8641 | 0.0005808 |  | 4 | 4.5 | 2.0745 | 2.0722 | 2.0683 | 2.0644 | 2.057 | 2.0526 | 2.036 | 2.0287 | 2.0183 | 1.9509 | 4.5 | 0.12024 | 0.12024 | 0.12023 | 0.12022 | 0.1202 | 0.1202 | 0.12016 | 0.12015 | 0.12013 | 0.11999 | 4.5 | 2.1947 | 2.1925 | 2.1886 | 2.1847 | 2.1772 | 2.1728 | 2.1562 | 2.1489 | 2.1384 | 2.0709 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.1949 | 2.1751 | 2.1439 | 2.116 | 2.0703 | 2.0474 | 1.9763 | 1.95 | 1.9139 | 1.4276 | 2.1949 | 2.1751 | 2.1439 | 2.116 | 2.0703 | 2.0474 | 1.9763 | 1.95 | 1.9139 | 1.4276 | 4 | 2.1949 | 2.1751 | 2.1439 | 2.116 | 2.0703 | 2.0474 | 1.9763 | 1.95 | 1.9139 |  | 1.75 | -1000000 | [9 empty] | 34 | 38.25 | 13.6 | 129.2801 | 131.2474 | 133.6918 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 148.6918 | 153.2474 | 162.1624 | 127.2941 | 127.2941 | 127.2941 | 135 | 13.6 | 1.3296 | 0.98859 | 0.44601 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.6 | 2.1005 | 2.1524 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3205 | 2.3724 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 7.4139 | 108.4322 | 115.0721 | 120.5057 | 71.0986 | 96.213 | 119.4565 | 100 | 135 | 1000000 | -37.3335 | -18.8591 | -1.0492 | 7.4139 |  | 14.8333 | 62.2663 | 81.4703 | 92.2138 |  | 89 |  | 100 | 135 | 1000000000 | 81.8663 | 95.1415 | 106.0071 | -19.5999 | -13.6712 | -13.7933 | 0 | 56.696 | 0 | 0 | 1 | 0
100 | 125 | 1.86 | 1.25 |  | 1.9015 | 0.0017201 |  | 5 | 5.625 | 2.0744 | 2.0722 | 2.0682 | 2.0643 | 2.0568 | 2.0524 | 2.0356 | 2.0283 | 2.0178 | 1.9498 | 5.625 | 0.10931 | 0.10931 | 0.1093 | 0.10929 | 0.10928 | 0.10927 | 0.10924 | 0.10922 | 0.1092 | 0.10906 | 5.625 | 2.1837 | 2.1815 | 2.1775 | 2.1736 | 2.1661 | 2.1616 | 2.1449 | 2.1375 | 2.127 | 2.0588 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.184 | 2.161 | 2.1258 | 2.0954 | 2.0472 | 2.0239 | 1.9529 | 1.9258 | 1.8856 | -2.0625 | 2.184 | 2.161 | 2.1258 | 2.0954 | 2.0472 | 2.0239 | 1.9529 | 1.9258 | 1.8856 | -2.0625 | 5 | 2.184 | 2.161 | 2.1258 | 2.0954 | 2.0472 | 2.0239 | 1.9529 | 1.9258 | 1.8856 |  | 1.75 | -1000000 | [9 empty] | 35 | 39.375 | 14 | 129.7879 | 131.6227 | 133.8585 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 149.1997 | 153.6227 | 162.3291 | 132.2941 | 132.2941 | 132.2941 | 135 | 14 | 1.2115 | 0.88972 | 0.38915 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 2.1008 | 2.1558 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3208 | 2.3758 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 7.6319 | 107.6511 | 114.4861 | 120.0795 | 70.2474 | 95.1484 | 118.538 | 100 | 135 | 1000000 | -37.4037 | -19.3377 | -1.5415 | 7.6319 |  | 15.6667 | 58.1052 | 78.2218 | 89.5716 |  |  | 94 | 100 | 135 | 1000000000 | 78.8838 | 92.9037 | 104.3791 | -20.7787 | -14.6819 | -14.8075 | 0 | 0 | 19.611 | 0 | 0 | 1
100 | 121.5 | 1.88 | 1.215 |  | 1.9242 | 0.0019511 |  | 6 | 6.75 | 2.0744 | 2.0721 | 2.0681 | 2.0642 | 2.0566 | 2.0521 | 2.0352 | 2.0278 | 2.0172 | 1.9486 | 6.75 | 0.098932 | 0.098927 | 0.098919 | 0.098911 | 0.098896 | 0.098887 | 0.098854 | 0.098839 | 0.098818 | 0.098681 | 6.75 | 2.1733 | 2.171 | 2.167 | 2.1631 | 2.1555 | 2.151 | 2.1341 | 2.1267 | 2.1161 | 2.0473 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.1736 | 2.1479 | 2.1096 | 2.0774 | 2.0283 | 2.0051 | 1.9342 | 1.9047 | 1.8557 | 2.7469 | 2.1736 | 2.1479 | 2.1096 | 2.0774 | 2.0283 | 2.0051 | 1.9342 | 1.9047 | 1.8557 | -1000000 | 6 | 2.1736 | 2.1479 | 2.1096 | 2.0774 | 2.0283 | 2.0051 | 1.9342 | 1.9047 | 1.8557 |  | 1.75 | -1000000 | [9 empty] | 36 | 40.5 | 14.4 | 130.2507 | 131.9605 | 134.0041 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 149.6625 | 153.9605 | 162.4746 | 137.2941 | 137.2941 | 137.2941 | 135 | 14.4 | 1.104 | 0.80073 | 0.33954 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.4 | 2.101 | 2.1595 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3211 | 2.3796 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 7.85 | 106.87 | 113.9002 | 119.6533 | 69.4053 | 94.1058 | 117.628 | 100 | 135 | 1000000 | -37.4648 | -19.7944 | -2.0254 | 7.85 |  | 17 | 51.604 | 73.1584 | 85.4785 |  | 85 |  | 100 | 135 | 1000000000 | 74.1125 | 89.3236 | 101.7744 | -22.5085 | -16.1652 | -16.2959 | 0 | 140.2242 | 0 | 0 | 1 | 0
100 | 117 | 1.9 | 1.17 |  | 1.9405 | 0.0016414 |  | 7 | 7.875 | 2.0743 | 2.072 | 2.068 | 2.064 | 2.0564 | 2.0519 | 2.0348 | 2.0274 | 2.0167 | 1.9475 | 7.875 | 0.089067 | 0.089063 | 0.089055 | 0.089047 | 0.089032 | 0.089023 | 0.088989 | 0.088975 | 0.088953 | 0.088817 | 7.875 | 2.1634 | 2.1611 | 2.1571 | 2.1531 | 2.1454 | 2.1409 | 2.1238 | 2.1163 | 2.1056 | 2.0363 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.1637 | 2.1357 | 2.0949 | 2.0617 | 2.0126 | 1.9898 | 1.9176 | 1.8834 | 1.8165 | 2.3307 | 2.1637 | 2.1357 | 2.0949 | 2.0617 | 2.0126 | 1.9898 | 1.9176 | 1.8834 | 1.8165 | -1000000 | 7 | 2.1637 | 2.1357 | 2.0949 | 2.0617 | 2.0126 | 1.9898 | 1.9176 | 1.8834 | 1.8165 |  | 1.75 | -1000000 | [9 empty] | 37 | 41.625 | 14.8 | 130.6724 | 132.2645 | 134.131 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 150.0842 | 154.2645 | 162.6016 | 142.2941 | 142.2941 | 142.2941 | 135 | 14.8 | 1.006 | 0.72065 | 0.29626 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.8 | 2.1013 | 2.1636 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3214 | 2.3837 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 8.0681 | 106.089 | 113.3143 | 119.2271 | 68.571 | 93.084 | 116.7263 | 100 | 135 | 1000000 | -37.5179 | -20.2304 | -2.5008 | 8.0681 |  | 17.25 | 50.4051 | 72.2262 | 84.7283 | 69 |  |  | 100 | 135 | 1000000000 | 73.218 | 88.6524 | 101.286 | -22.8128 | -16.4262 | -16.5578 | 345.7691 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
100 | 112 | 1.92 | 1.12 |  | 1.9513 | 0.00098281 |  | 8 | 9 | 2.0743 | 2.0719 | 2.0679 | 2.0639 | 2.0562 | 2.0516 | 2.0344 | 2.0269 | 2.0161 | 1.9463 | 9 | 0.079695 | 0.07969 | 0.079682 | 0.079674 | 0.079659 | 0.07965 | 0.079617 | 0.079602 | 0.079581 | 0.079444 | 9 | 2.154 | 2.1516 | 2.1476 | 2.1436 | 2.1358 | 2.1313 | 2.114 | 2.1065 | 2.0957 | 2.0257 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.1543 | 2.1244 | 2.0817 | 2.048 | 1.9995 | 1.9773 | 1.9013 | 1.8581 | 1.7538 | 2.2075 | 2.1543 | 2.1244 | 2.0817 | 2.048 | 1.9995 | 1.9773 | 1.9013 | 1.8581 | 1.7538 | -1000000 | 8 | 2.1543 | 2.1244 | 2.0817 | 2.048 | 1.9995 | 1.9773 | 1.9013 | 1.8581 | 1.7538 |  | 1.75 | 0 | [9 empty] | 38 | 42.75 | 15.2 | 131.0566 | 132.5381 | 134.2418 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 150.4684 | 154.5381 | 162.7124 | 147.2941 | 147.2941 | 147.2941 | 135 | 15.2 | 0.91664 | 0.64857 | 0.25849 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.2 | 2.1016 | 2.1682 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3216 | 2.3883 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 8.2861 | 105.308 | 112.7284 | 118.801 | 67.7437 | 92.0821 | 115.8329 | 100 | 135 | 1000000 | -37.5643 | -20.6464 | -2.968 | 8.2861 |  | 18 | 46.8444 | 69.4604 | 82.5085 |  |  | 90 | 100 | 135 | 1000000000 | 70.5345 | 86.6388 | 99.821 | -23.6901 | -17.1784 | -17.3125 | 0 | 0 | 56.1231 | 0 | 0 | 1
100 | 104.5 | 1.94 | 1.045 |  | 1.9613 | 0.00045442 |  | 9 | 10.125 | 2.0742 | 2.0719 | 2.0678 | 2.0637 | 2.0559 | 2.0514 | 2.034 | 2.0264 | 2.0155 | 1.9451 | 10.125 | 0.070789 | 0.070785 | 0.070777 | 0.070769 | 0.070754 | 0.070745 | 0.070711 | 0.070696 | 0.070675 | 0.070539 | 10.125 | 2.145 | 2.1427 | 2.1386 | 2.1345 | 2.1267 | 2.1221 | 2.1047 | 2.0971 | 2.0862 | 2.0156 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.1454 | 2.1138 | 2.0699 | 2.036 | 1.9886 | 1.9668 | 1.8831 | 1.8235 | 1.6248 | 2.1485 | 2.1454 | 2.1138 | 2.0699 | 2.036 | 1.9886 | 1.9668 | 1.8831 | 1.8235 | 1.6248 | -1000000 | 9 | 2.1454 | 2.1138 | 2.0699 | 2.036 | 1.9886 | 1.9668 | 1.8831 | 1.8235 | 1.6248 |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 39 | 43.875 | 15.6 | 131.4068 | 132.7843 | 134.3385 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 150.8185 | 154.7843 | 162.809 | 150.8185 | 152.2941 | 152.2941 | 135 | 15.6 | 0.83525 | 0.58371 | 0.22554 | 8.811 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.6 | 2.1019 | 2.1733 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3219 | 2.3934 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 8.5042 | 104.527 | 112.1425 | 118.3748 | 66.9224 | 91.0992 | 114.9476 | 100 | 135 | 1000000 | -37.6046 | -21.0434 | -3.4272 | 8.5042 |  | 19.875 | 38.1606 | 62.7325 | 77.146 |  | 79.5 |  | 100 | 135 | 1000000000 | 63.8267 | 81.6053 | 96.1587 | -25.6661 | -18.8728 | -19.0128 | 0 | 281.1491 | 0 | 0 | 1 | 0
72 | 129 | 1.75 | 1.7917 |  | 1.7895 | 0.0015618 |  | 10 | 11.25 | 2.0742 | 2.0718 | 2.0677 | 2.0636 | 2.0557 | 2.0511 | 2.0336 | 2.0259 | 2.015 | 1.9438 | 11.25 | 0.062328 | 0.062323 | 0.062315 | 0.062307 | 0.062292 | 0.062283 | 0.06225 | 0.062235 | 0.062214 | 0.062077 | 11.25 | 2.1365 | 2.1341 | 2.13 | 2.1259 | 2.118 | 2.1134 | 2.0959 | 2.0882 | 2.0772 | 2.0059 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.1369 | 2.1039 | 2.0592 | 2.0256 | 1.9792 | 1.9576 | 1.8604 | 1.7682 | 1.1769 | 2.1138 | 2.1369 | 2.1039 | 2.0592 | 2.0256 | 1.9792 | 1.9576 | 1.8604 | 1.7682 | 1.1769 | -1000000 | 10 | 2.1369 | 2.1039 | 2.0592 | 2.0256 | 1.9792 | 1.9576 | 1.8604 | 1.7682 |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 40 | 45 | 16 | 131.7258 | 133.0059 | 134.4228 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 151.1376 | 155.0059 | 162.8934 | 151.1376 | 155.0059 | 157.2941 | 135 | 16 | 0.76109 | 0.52533 | 0.19679 | 0.79759 | 6.7795 | 12.5 | 12.5 | 16 | 2.1022 | 2.1791 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3222 | 2.3991 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 8.7222 | 103.746 | 111.5566 | 117.9486 | 66.1063 | 90.1344 | 114.0702 | 100 | 135 | 1000000 | -37.6397 | -21.4223 | -3.8784 | 8.7222 |  | 20.8333 | 33.8316 | 59.3874 | 74.4989 | 62.5 |  |  | 100 | 135 | 1000000000 | 60.3988 | 79.033 | 94.2871 | -26.5673 | -19.6455 | -19.7881 | 821.8779 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
72 | 128 | 1.78 | 1.7778 |  | 1.8183 | 0.0014671 |  | 11 | 12.375 | 2.0741 | 2.0717 | 2.0676 | 2.0634 | 2.0555 | 2.0509 | 2.0332 | 2.0254 | 2.0144 | 1.9426 | 12.375 | 0.054288 | 0.054283 | 0.054275 | 0.054268 | 0.054252 | 0.054244 | 0.05421 | 0.054195 | 0.054174 | 0.054037 | 12.375 | 2.1284 | 2.126 | 2.1219 | 2.1177 | 2.1097 | 2.1051 | 2.0874 | 2.0796 | 2.0685 | 1.9966 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.1288 | 2.0947 | 2.0495 | 2.0164 | 1.9712 | 1.9494 | 1.8286 | 1.6594 | 5.2012 | 2.0911 | 2.1288 | 2.0947 | 2.0495 | 2.0164 | 1.9712 | 1.9494 | 1.8286 | 1.6594 | -1000000 | -1000000 | 11 | 2.1288 | 2.0947 | 2.0495 | 2.0164 | 1.9712 | 1.9494 | 1.8286 | 1.6594 |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 41 | 46.125 | 16.4 | 132.0165 | 133.2054 | 134.4964 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 151.4283 | 155.2054 | 162.967 | 151.4283 | 155.2054 | 162.2941 | 135 | 16.4 | 0.69351 | 0.47279 | 0.1717 | 0.72678 | 0.49859 | 12.5 | 12.5 | 16.4 | 2.1025 | 2.1856 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3225 | 2.4056 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 8.9403 | 102.965 | 110.9708 | 117.5224 | 65.2947 | 89.1869 | 113.2006 | 100 | 135 | 1000000 | -37.6703 | -21.7838 | -4.3218 | 8.9403 |  | 21.25 | 31.9706 | 57.9512 | 73.3662 |  |  | 85 | 100 | 135 | 1000000000 | 58.9086 | 77.9146 | 93.4733 | -26.938 | -19.9634 | -20.1071 | 0 | 0 | 135.3455 | 0 | 0 | 1
72 | 127.5 | 1.8 | 1.7708 |  | 1.8298 | 0.00088926 |  | 12 | 13.5 | 2.0741 | 2.0716 | 2.0675 | 2.0633 | 2.0553 | 2.0506 | 2.0327 | 2.0249 | 2.0137 | 1.9413 | 13.5 | 0.046649 | 0.046644 | 0.046637 | 0.046629 | 0.046614 | 0.046605 | 0.046571 | 0.046556 | 0.046535 | 0.046399 | 13.5 | 2.1207 | 2.1183 | 2.1141 | 2.1099 | 2.1019 | 2.0972 | 2.0793 | 2.0715 | 2.0603 | 1.9877 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.1211 | 2.0861 | 2.0408 | 2.0083 | 1.9641 | 1.9418 | 1.778 | 1.3336 | 2.5179 | 2.0749 | 2.1211 | 2.0861 | 2.0408 | 2.0083 | 1.9641 | 1.9418 | 1.778 | 1.3336 | -1000000 | -1000000 | 12 | 2.1211 | 2.0861 | 2.0408 | 2.0083 | 1.9641 | 1.9418 | 1.778 |  |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 42 | 47.25 | 16.8 | 132.2814 | 133.3849 | 134.5606 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 151.6932 | 155.3849 | 163.0312 | 151.6932 | 155.3849 | 163.0312 | 135 | 16.8 | 0.63194 | 0.4255 | 0.14981 | 0.66225 | 0.44873 | 1.8426 | 12.5 | 16.8 | 2.1028 | 2.193 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3229 | 2.413 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 9.1583 | 102.1841 | 110.3849 | 117.0963 | 64.4871 | 88.256 | 112.3387 | 100 | 135 | 1000000 | -37.6969 | -22.1289 | -4.7575 | 9.1583 |  | 24.3333 | 18.5536 | 47.6262 | 65.2878 |  | 73 |  | 100 | 135 | 1000000000 | 47.8828 | 69.64 | 87.4523 | -29.3291 | -22.0138 | -22.1645 | 0 | 643.8286 | 0 | 0 | 1 | 0
72 | 127 | 1.81 | 1.7639 |  | 1.8399 | 0.00089407 |  | 13 | 14.625 | 2.074 | 2.0716 | 2.0674 | 2.0631 | 2.055 | 2.0503 | 2.0323 | 2.0244 | 2.0131 | 1.94 | 14.625 | 0.039391 | 0.039386 | 0.039378 | 0.039371 | 0.039355 | 0.039347 | 0.039313 | 0.039298 | 0.039277 | 0.03914 | 14.625 | 2.1134 | 2.111 | 2.1067 | 2.1025 | 2.0944 | 2.0897 | 2.0716 | 2.0637 | 2.0524 | 1.9792 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.1138 | 2.0781 | 2.0329 | 2.0012 | 1.9577 | 1.9343 | 1.6815 | 97.5621 | 2.2738 | 2.0629 | 2.1138 | 2.0781 | 2.0329 | 2.0012 | 1.9577 | 1.9343 | 1.6815 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 13 | 2.1138 | 2.0781 | 2.0329 | 2.0012 | 1.9577 | 1.9343 | 1.6815 |  |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 43 | 48.375 | 17.2 | 132.5228 | 133.5464 | 134.6166 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 151.9346 | 155.5464 | 163.0872 | 151.9346 | 155.5464 | 163.0872 | 135 | 17.2 | 0.57583 | 0.38294 | 0.13071 | 0.60345 | 0.40385 | 0.14004 | 12.5 | 17.2 | 2.1032 | 2.2015 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3232 | 2.4216 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 9.3764 | 101.4031 | 109.7991 | 116.6701 | 63.683 | 87.3408 | 111.4844 | 100 | 135 | 1000000 | -37.7201 | -22.4583 | -5.1857 | 9.3764 |  | 26.1667 | 10.8335 | 41.7074 | 60.705 |  |  | 78.5 | 100 | 135 | 1000000000 | 41.3287 | 64.721 | 83.8728 | -30.4952 | -23.0136 | -23.1678 | 0 | 0 | 316.6604 | 0 | 0 | 1
72 | 125 | 1.83 | 1.7361 |  | 1.8702 | 0.0016133 |  | 14 | 15.75 | 2.074 | 2.0715 | 2.0672 | 2.063 | 2.0548 | 2.05 | 2.0318 | 2.0239 | 2.0125 | 1.9387 | 15.75 | 0.032495 | 0.03249 | 0.032482 | 0.032474 | 0.032459 | 0.03245 | 0.032417 | 0.032402 | 0.032381 | 0.032244 | 15.75 | 2.1064 | 2.104 | 2.0997 | 2.0954 | 2.0873 | 2.0825 | 2.0643 | 2.0563 | 2.0449 | 1.9709 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.1069 | 2.0707 | 2.0258 | 1.9949 | 1.9517 | 1.9265 | 1.4171 | 2.621 | 2.1823 | 2.0536 | 2.1069 | 2.0707 | 2.0258 | 1.9949 | 1.9517 | 1.9265 | 1.4171 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 14 | 2.1069 | 2.0707 | 2.0258 | 1.9949 | 1.9517 | 1.9265 |  |  |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 44 | 49.5 | 17.6 | 132.7427 | 133.6918 | 134.6655 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 152.1545 | 155.6918 | 163.1361 | 152.1545 | 155.6918 | 163.1361 | 135 | 17.6 | 0.5247 | 0.34464 | 0.11405 | 0.54987 | 0.36346 | 0.12219 | 12.5 | 17.6 | 2.1035 | 2.2114 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3235 | 2.4315 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 9.5944 | 100.6222 | 109.2132 | 116.244 | 62.8819 | 86.4407 | 110.6374 | 100 | 135 | 1000000 | -37.7403 | -22.7726 | -5.6065 | 9.5944 |  | 27 | 7.3788 | 39.0635 | 58.6685 | 54 |  |  | 100 | 135 | 1000000000 | 38.35 | 62.4853 | 82.2459 | -30.9712 | -23.4218 | -23.5774 | 2173.5385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
72 | 124 | 1.84 | 1.7222 |  | 1.8812 | 0.0016962 |  | 15 | 16.875 | 2.0739 | 2.0714 | 2.0671 | 2.0628 | 2.0546 | 2.0497 | 2.0314 | 2.0234 | 2.0119 | 1.9374 | 16.875 | 0.025942 | 0.025938 | 0.02593 | 0.025922 | 0.025907 | 0.025898 | 0.025864 | 0.025849 | 0.025828 | 0.025692 | 16.875 | 2.0998 | 2.0973 | 2.093 | 2.0887 | 2.0805 | 2.0756 | 2.0573 | 2.0492 | 2.0377 | 1.963 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.1003 | 2.0637 | 2.0194 | 1.9892 | 1.9459 | 1.9181 | -2.6119 | 2.3021 | 2.1343 | 2.0462 | 2.1003 | 2.0637 | 2.0194 | 1.9892 | 1.9459 | 1.9181 | -2.6119 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 15 | 2.1003 | 2.0637 | 2.0194 | 1.9892 | 1.9459 | 1.9181 |  |  |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 45 | 50.625 | 18 | 132.9432 | 133.8226 | 134.7081 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 152.3549 | 155.8226 | 163.1787 | 152.3549 | 155.8226 | 163.1787 | 135 | 18 | 0.47811 | 0.31017 | 0.09951 | 0.50105 | 0.32711 | 0.10661 | 12.5 | 18 | 2.1038 | 2.2231 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3239 | 2.4432 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 9.8125 | 99.8414 | 108.6274 | 115.8178 | 62.0834 | 85.5549 | 109.7978 | 100 | 135 | 1000000 | -37.7579 | -23.0725 | -6.02 | 9.8125 |  | 32 | -12.7641 | 23.7007 | 46.9499 |  | 64 |  | 100 | 135 | 1000000000 | 20.4836 | 49.0746 | 72.4861 | -33.2477 | -25.3739 | -25.5361 | 0 | 1624.0365 | 0 | 0 | 1 | 0
72 | 121 | 1.86 | 1.6806 |  | 1.9048 | 0.0020112 |  | 16 | 18 | 2.0738 | 2.0713 | 2.067 | 2.0626 | 2.0543 | 2.0495 | 2.0309 | 2.0228 | 2.0112 | 1.936 | 18 | 0.019716 | 0.019712 | 0.019704 | 0.019696 | 0.019681 | 0.019672 | 0.019638 | 0.019624 | 0.019602 | 0.019466 | 18 | 2.0936 | 2.091 | 2.0867 | 2.0823 | 2.074 | 2.0691 | 2.0506 | 2.0424 | 2.0308 | 1.9554 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.094 | 2.0573 | 2.0135 | 1.9842 | 1.9402 | 1.9084 | 2.7303 | 2.1953 | 2.1048 | 2.0402 | 2.094 | 2.0573 | 2.0135 | 1.9842 | 1.9402 | 1.9084 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 16 | 2.094 | 2.0573 | 2.0135 | 1.9842 | 1.9402 | 1.9084 |  |  |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 46 | 51.75 | 18.4 | 133.1258 | 133.9404 | 134.7453 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 152.5375 | 155.9404 | 163.2159 | 152.5375 | 155.9404 | 163.2159 | 135 | 18.4 | 0.43566 | 0.27915 | 0.086825 | 0.45656 | 0.29439 | 0.093023 | 12.5 | 18.4 | 2.1042 | 2.2371 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3242 | 2.4571 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 10.0306 | 99.0605 | 108.0416 | 115.3917 | 61.2873 | 84.6829 | 108.9653 | 100 | 135 | 1000000 | -37.7732 | -23.3588 | -6.4264 | 10.0306 |  | 35.5 | -26.3951 | 13.3471 | 39.1472 |  |  | 71 | 100 | 135 | 1000000000 | 7.983 | 39.6904 | 65.656 | -34.3781 | -26.3432 | -26.5088 | 0 | 0 | 1014.6002 | 0 | 0 | 1
72 | 118 | 1.88 | 1.6389 |  | 1.9202 | 0.0016182 |  | 17 | 19.125 | 2.0738 | 2.0712 | 2.0669 | 2.0625 | 2.0541 | 2.0492 | 2.0304 | 2.0223 | 2.0105 | 1.9346 | 19.125 | 0.013801 | 0.013796 | 0.013788 | 0.01378 | 0.013765 | 0.013756 | 0.013723 | 0.013708 | 0.013687 | 0.01355 | 19.125 | 2.0876 | 2.085 | 2.0806 | 2.0763 | 2.0678 | 2.0629 | 2.0442 | 2.036 | 2.0242 | 1.9481 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.088 | 2.0512 | 2.0082 | 1.9796 | 1.9343 | 1.8968 | 2.3275 | 2.1418 | 2.0848 | 2.0352 | 2.088 | 2.0512 | 2.0082 | 1.9796 | 1.9343 | 1.8968 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 17 | 2.088 | 2.0512 | 2.0082 | 1.9796 | 1.9343 | 1.8968 |  |  |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 47 | 52.875 | 18.8 | 133.2922 | 134.0464 | 134.7778 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 152.704 | 156.0464 | 163.2484 | 152.704 | 156.0464 | 163.2484 | 135 | 18.8 | 0.39698 | 0.25123 | 0.075756 | 0.41602 | 0.26495 | 0.081165 | 12.5 | 18.8 | 2.1046 | 2.254 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3246 | 2.4741 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 10.2486 | 98.2796 | 107.4558 | 114.9655 | 60.4931 | 83.8239 | 108.1398 | 100 | 135 | 1000000 | -37.7866 | -23.6319 | -6.8258 | 10.2486 |  | 38 | -35.9553 | 6.102 | 33.7238 | 38 |  |  | 100 | 135 | 1000000000 | -0.94301 | 32.989 | 60.7782 | -35.0123 | -26.887 | -27.0544 | 5469.3841 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
72 | 113.5 | 1.9 | 1.5764 |  | 1.9354 | 0.0012517 |  | 18 | 20.25 | 2.0737 | 2.0712 | 2.0667 | 2.0623 | 2.0538 | 2.0489 | 2.03 | 2.0217 | 2.0099 | 1.9332 | 20.25 | 0.0081802 | 0.0081756 | 0.0081677 | 0.0081599 | 0.0081447 | 0.0081359 | 0.0081022 | 0.0080875 | 0.0080664 | 0.0079297 | 20.25 | 2.0819 | 2.0793 | 2.0749 | 2.0705 | 2.062 | 2.057 | 2.0381 | 2.0298 | 2.0179 | 1.9411 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0823 | 2.0456 | 2.0034 | 1.9755 | 1.928 | 1.8821 | 2.2063 | 2.1096 | 2.0704 | 2.031 | 2.0823 | 2.0456 | 2.0034 | 1.9755 | 1.928 | 1.8821 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 18 | 2.0823 | 2.0456 | 2.0034 | 1.9755 | 1.928 | 1.8821 |  |  |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 48 | 54 | 19.2 | 133.4438 | 134.1417 | 134.8061 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 152.8556 | 156.1417 | 163.2767 | 152.8556 | 156.1417 | 163.2767 | 135 | 19.2 | 0.36173 | 0.22611 | 0.066099 | 0.37908 | 0.23845 | 0.070818 | 12.5 | 19.2 | 2.105 | 2.2751 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.325 | 2.4952 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 10.4667 | 97.4988 | 106.87 | 114.5394 | 59.7006 | 82.9774 | 107.3212 | 100 | 135 | 1000000 | -37.7982 | -23.8927 | -7.2182 | 10.4667 |  | 47 | -69.5385 | -19.2718 | 14.9051 |  | 47 |  | 100 | 135 | 1000000000 | -33.0562 | 8.8757 | 43.2243 | -36.4823 | -28.1475 | -28.3192 | 0 | 4391.946 | 0 | 0 | 1 | 0
72 | 107.5 | 1.92 | 1.4931 |  | 1.9481 | 0.00079058 |  | 19 | 21.375 | 2.0737 | 2.0711 | 2.0666 | 2.0621 | 2.0536 | 2.0485 | 2.0295 | 2.0211 | 2.0092 | 1.9317 | 21.375 | 0.0028398 | 0.0028352 | 0.0028273 | 0.0028195 | 0.0028043 | 0.0027955 | 0.0027618 | 0.0027471 | 0.002726 | 0.0025893 | 21.375 | 2.0765 | 2.0739 | 2.0694 | 2.065 | 2.0564 | 2.0513 | 2.0322 | 2.0239 | 2.0119 | 1.9343 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0769 | 2.0403 | 1.999 | 1.9717 | 1.9209 | 1.8623 | 2.1479 | 2.0882 | 2.0595 | 2.0273 | 2.0769 | 2.0403 | 1.999 | 1.9717 | 1.9209 | 1.8623 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 19 | 2.0769 | 2.0403 | 1.999 | 1.9717 | 1.9209 | 1.8623 |  |  |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 49 | 55.125 | 19.6 | 133.582 | 134.2276 | 134.8308 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 152.9938 | 156.2276 | 163.3014 | 152.9938 | 156.2276 | 163.3014 | 135 | 19.6 | 0.32962 | 0.20349 | 0.057672 | 0.34543 | 0.2146 | 0.06179 | 12.5 | 19.6 | 2.1054 | 2.3021 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3254 | 2.5221 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 10.6847 | 96.718 | 106.2842 | 114.1133 | 58.9097 | 82.1428 | 106.5094 | 100 | 135 | 1000000 | -37.8083 | -24.1415 | -7.6038 | 10.6847 |  | 52 | -87.8249 | -33.0543 | 4.7617 |  |  | 52 | 100 | 135 | 1000000000 | -50.883 | -4.5127 | 33.4763 | -36.9419 | -28.5416 | -28.7147 | 0 | 0 | 2231.4614 | 0 | 0 | 1
72 | 101 | 1.94 | 1.4028 |  | 1.9572 | 0.00029617 |  | 20 | 22.5 | 2.0736 | 2.071 | 2.0665 | 2.062 | 2.0533 | 2.0482 | 2.029 | 2.0205 | 2.0084 | 1.9302 | 22.5 | -0.0022344 | -0.002239 | -0.0022468 | -0.0022547 | -0.0022699 | -0.0022787 | -0.0023124 | -0.0023271 | -0.0023482 | -0.0024849 | 22.5 | 2.0714 | 2.0687 | 2.0642 | 2.0597 | 2.051 | 2.046 | 2.0266 | 2.0182 | 2.0061 | 1.9277 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0718 | 2.0354 | 1.995 | 1.9681 | 1.9128 | 1.8338 | 2.1136 | 2.0729 | 2.0509 | 2.0242 | 2.0718 | 2.0354 | 1.995 | 1.9681 | 1.9128 | 1.8338 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 20 | 2.0718 | 2.0354 | 1.995 | 1.9681 | 1.9128 | 1.8338 |  |  |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 50 | 56.25 | 20 | 133.7079 | 134.3048 | 134.8524 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.1197 | 156.3048 | 163.323 | 153.1197 | 156.3048 | 163.323 | 135 | 20 | 0.30035 | 0.18314 | 0.05032 | 0.31476 | 0.19314 | 0.053913 | 12.5 | 20 | 2.1058 | 2.3376 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3258 | 2.5576 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 10.9028 | 95.9372 | 105.6985 | 113.6872 | 58.1201 | 81.3195 | 105.7043 | 100 | 135 | 1000000 | -37.8171 | -24.3789 | -7.9828 | 10.9028
48 | 124 | 1.75 | 2.5833 |  | 1.8308 | 0.0065232 |  | 21 | 23.625 | 2.0735 | 2.0709 | 2.0663 | 2.0618 | 2.053 | 2.0479 | 2.0284 | 2.0199 | 2.0077 | 1.9287 | 23.625 | -0.0070556 | -0.0070602 | -0.0070681 | -0.0070759 | -0.0070911 | -0.0070999 | -0.0071336 | -0.0071483 | -0.0071694 | -0.0073061 | 23.625 | 2.0665 | 2.0638 | 2.0593 | 2.0547 | 2.0459 | 2.0408 | 2.0213 | 2.0128 | 2.0006 | 1.9214 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0669 | 2.0308 | 1.9913 | 1.9648 | 1.9029 | 1.7886 | 2.0909 | 2.0614 | 2.0441 | 2.0215 | 2.0669 | 2.0308 | 1.9913 | 1.9648 | 1.9029 | 1.7886 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 21 | 2.0669 | 2.0308 | 1.9913 | 1.9648 | 1.9029 | 1.7886 |  |  |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 51 | 57.375 | 20.4 | 133.8226 | 134.3744 | 134.8712 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.2344 | 156.3744 | 163.3418 | 153.2344 | 156.3744 | 163.3418 | 135 | 20.4 | 0.27368 | 0.16482 | 0.043905 | 0.28681 | 0.17382 | 0.04704 | 12.5 | 20.4 | 2.1062 | 2.3866 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3262 | 2.6067 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 11.1208 | 95.1564 | 105.1127 | 113.261 | 57.3317 | 80.5072 | 104.9058 | 100 | 135 | 1000000 | -37.8248 | -24.6055 | -8.3552 | 11.1208 |  |  | 7.9258 | 5.8974 | 4.2429 | 1464.5 | 1643.6 | 1723 | [9 empty] | 116.0735 | 96.9299 | 73.105 | 17 | 17 | 17
48 | 123.5 | 1.78 | 2.5729 |  | 1.8379 | 0.0033579 |  | 22 | 24.75 | 2.0735 | 2.0708 | 2.0662 | 2.0616 | 2.0527 | 2.0476 | 2.0279 | 2.0193 | 2.007 | 1.9272 | 24.75 | -0.011636 | -0.011641 | -0.011649 | -0.011657 | -0.011672 | -0.011681 | -0.011714 | -0.011729 | -0.01175 | -0.011887 | 24.75 | 2.0618 | 2.0592 | 2.0545 | 2.0499 | 2.0411 | 2.0359 | 2.0162 | 2.0076 | 1.9952 | 1.9153 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0623 | 2.0265 | 1.988 | 1.9616 | 1.8906 | 1.705 | 2.0749 | 2.0525 | 2.0384 | 2.019 | 2.0623 | 2.0265 | 1.988 | 1.9616 | 1.8906 | 1.705 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 22 | 2.0623 | 2.0265 | 1.988 | 1.9616 | 1.8906 | 1.705 |  |  |  |  | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 52 | 58.5 | 20.8 | 133.9272 | 134.4369 | 134.8876 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.3389 | 156.4369 | 163.3582 | 153.3389 | 156.4369 | 163.3582 | 135 | 20.8 | 0.24938 | 0.14834 | 0.038308 | 0.26134 | 0.15644 | 0.041043 | 12.5 | 20.8 | 2.1066 | 2.4588 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3266 | 2.6789 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 11.3389 | 94.3757 | 104.527 | 112.8349 | 56.5442 | 79.7051 | 104.1137 | 100 | 135 | 1000000 | -37.8314 | -24.8218 | -8.7212 | 11.3389 |  |  |  | 5.9222 |  |  | 4831.1 | [11 empty] | 286.1083
48 | 122.5 | 1.8 | 2.5521 |  | 1.8506 | 0.0025595 |  | 23 | 25.875 | 2.0734 | 2.0707 | 2.066 | 2.0614 | 2.0525 | 2.0472 | 2.0274 | 2.0187 | 2.0062 | 1.9256 | 25.875 | -0.015989 | -0.015994 | -0.016001 | -0.016009 | -0.016024 | -0.016033 | -0.016067 | -0.016082 | -0.016103 | -0.016239 | 25.875 | 2.0574 | 2.0547 | 2.05 | 2.0454 | 2.0364 | 2.0312 | 2.0113 | 2.0026 | 1.9901 | 1.9094 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0578 | 2.0225 | 1.9849 | 1.9585 | 1.8744 | 1.4956 | 2.0629 | 2.0453 | 2.0337 | 2.0169 | 2.0578 | 2.0225 | 1.9849 | 1.9585 | 1.8744 | 1.4956 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 23 | 2.0578 | 2.0225 | 1.9849 | 1.9585 | 1.8744 | [5 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 53 | 59.625 | 21.2 | 134.0224 | 134.4932 | 134.902 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.4342 | 156.4932 | 163.3725 | 153.4342 | 156.4932 | 163.3725 | 135 | 21.2 | 0.22724 | 0.1335 | 0.033425 | 0.23814 | 0.14079 | 0.035811 | 12.5 | 21.2 | 2.1071 | 2.5753 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3271 | 2.7954 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 11.5569 | 93.5949 | 103.9412 | 112.4088 | 55.7577 | 78.913 | 103.328 | 100 | 135 | 1000000 | -37.8373 | -25.0282 | -9.0809 | 11.5569
48 | 121.5 | 1.81 | 2.5312 |  | 1.8614 | 0.0026391 |  | 24 | 27 | 2.0733 | 2.0706 | 2.0659 | 2.0612 | 2.0522 | 2.0469 | 2.0268 | 2.018 | 2.0055 | 1.924 | 27 | -0.020125 | -0.020129 | -0.020137 | -0.020145 | -0.02016 | -0.020169 | -0.020203 | -0.020217 | -0.020238 | -0.020375 | 27 | 2.0532 | 2.0505 | 2.0458 | 2.0411 | 2.032 | 2.0267 | 2.0066 | 1.9978 | 1.9852 | 1.9036 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0536 | 2.0188 | 1.982 | 1.9554 | 1.852 | -0.0038728 | 2.0537 | 2.0395 | 2.0297 | 2.015 | 2.0536 | 2.0188 | 1.982 | 1.9554 | 1.852 | -0.0038728 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 24 | 2.0536 | 2.0188 | 1.982 | 1.9554 | 1.852 | [5 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 54 | 60.75 | 21.6 | 134.1092 | 134.5439 | 134.9145 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.521 | 156.5439 | 163.385 | 153.521 | 156.5439 | 163.385 | 135 | 21.6 | 0.20706 | 0.12015 | 0.029164 | 0.217 | 0.12671 | 0.031246 | 12.5 | 21.6 | 2.1075 | 2.7955 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3275 | 3.0156 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 11.775 | 92.8142 | 103.3555 | 111.9827 | 54.9719 | 78.1303 | 102.5484 | 100 | 135 | 1000000 | -37.8423 | -25.2252 | -9.4343 | 11.775
48 | 120.5 | 1.83 | 2.5104 |  | 1.8707 | 0.0016544 |  | 25 | 28.125 | 2.0733 | 2.0705 | 2.0658 | 2.061 | 2.0519 | 2.0466 | 2.0263 | 2.0174 | 2.0047 | 1.9223 | 28.125 | -0.024054 | -0.024058 | -0.024066 | -0.024074 | -0.024089 | -0.024098 | -0.024132 | -0.024147 | -0.024168 | -0.024304 | 28.125 | 2.0492 | 2.0464 | 2.0417 | 2.0369 | 2.0278 | 2.0225 | 2.0021 | 1.9933 | 1.9805 | 1.898 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0496 | 2.0153 | 1.9793 | 1.9524 | 1.8184 | 2.9345 | 2.0463 | 2.0346 | 2.0263 | 2.0133 | 2.0496 | 2.0153 | 1.9793 | 1.9524 | 1.8184 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 25 | 2.0496 | 2.0153 | 1.9793 | 1.9524 | 1.8184 | [5 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 55 | 61.875 | 22 | 134.1883 | 134.5895 | 134.9254 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.6001 | 156.5895 | 163.396 | 153.6001 | 156.5895 | 163.396 | 135 | 22 | 0.18868 | 0.10813 | 0.025446 | 0.19773 | 0.11404 | 0.027263 | 12.5 | 22 | 2.108 | 3.3679 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.328 | 3.588 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 11.9931 | 92.0335 | 102.7698 | 111.5566 | 54.1868 | 77.3566 | 101.775 | 100 | 135 | 1000000 | -37.8467 | -25.4132 | -9.7816 | 11.9931
48 | 119.5 | 1.84 | 2.4896 |  | 1.8788 | 0.0015043 |  | 26 | 29.25 | 2.0732 | 2.0704 | 2.0656 | 2.0608 | 2.0516 | 2.0462 | 2.0257 | 2.0167 | 2.0039 | 1.9207 | 29.25 | -0.027787 | -0.027792 | -0.0278 | -0.027808 | -0.027823 | -0.027832 | -0.027865 | -0.02788 | -0.027901 | -0.028038 | 29.25 | 2.0454 | 2.0426 | 2.0378 | 2.033 | 2.0238 | 2.0184 | 1.9978 | 1.9889 | 1.976 | 1.8926 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0458 | 2.012 | 1.9768 | 1.9492 | 1.7622 | 2.3657 | 2.0403 | 2.0305 | 2.0233 | 2.0117 | 2.0458 | 2.012 | 1.9768 | 1.9492 | 1.7622 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 26 | 2.0458 | 2.012 | 1.9768 | 1.9492 | 1.7622 | [5 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 56 | 63 | 22.4 | 134.2604 | 134.6306 | 134.9349 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.6721 | 156.6306 | 163.4055 | 153.6721 | 156.6306 | 163.4055 | 135 | 22.4 | 0.17193 | 0.097318 | 0.022202 | 0.18017 | 0.10263 | 0.023787 | 12.5 | 22.4 | 2.1085 | 8.5195 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3285 | 8.7396 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 12.2111 | 91.2528 | 102.1841 | 111.1306 | 53.4023 | 76.5915 | 101.0076 | 100 | 135 | 1000000 | -37.8506 | -25.5926 | -10.123 | 12.2111
48 | 116.5 | 1.86 | 2.4271 |  | 1.8979 | 0.0014369 |  | 27 | 30.375 | 2.0731 | 2.0703 | 2.0654 | 2.0606 | 2.0513 | 2.0458 | 2.0251 | 2.0161 | 2.0031 | 1.9189 | 30.375 | -0.031335 | -0.031339 | -0.031347 | -0.031355 | -0.03137 | -0.031379 | -0.031413 | -0.031428 | -0.031449 | -0.031585 | 30.375 | 2.0418 | 2.039 | 2.0341 | 2.0292 | 2.0199 | 2.0145 | 1.9937 | 1.9846 | 1.9716 | 1.8874 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0422 | 2.0089 | 1.9744 | 1.9459 | 1.648 | 2.222 | 2.0353 | 2.0269 | 2.0207 | 2.0103 | 2.0422 | 2.0089 | 1.9744 | 1.9459 | 1.648 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 27 | 2.0422 | 2.0089 | 1.9744 | 1.9459 | 1.648 | [5 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 57 | 64.125 | 22.8 | 134.326 | 134.6675 | 134.9432 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.7378 | 156.6675 | 163.4138 | 153.7378 | 156.6675 | 163.4138 | 135 | 22.8 | 0.15666 | 0.087585 | 0.019372 | 0.16418 | 0.092366 | 0.020755 | 12.5 | 22.8 | 2.109 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.329 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 12.4292 | 90.4722 | 101.5984 | 110.7045 | 52.6183 | 75.8346 | 100.2461 | 100 | 135 | 1000000 | -37.8539 | -25.7638 | -10.4584 | 12.4292
48 | 113.5 | 1.88 | 2.3646 |  | 1.9118 | 0.0010089 |  | 28 | 31.5 | 2.073 | 2.0702 | 2.0653 | 2.0604 | 2.051 | 2.0455 | 2.0245 | 2.0154 | 2.0022 | 1.9172 | 31.5 | -0.034705 | -0.03471 | -0.034718 | -0.034726 | -0.034741 | -0.03475 | -0.034783 | -0.034798 | -0.034819 | -0.034956 | 31.5 | 2.0383 | 2.0355 | 2.0306 | 2.0257 | 2.0162 | 2.0107 | 1.9897 | 1.9806 | 1.9674 | 1.8822 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0387 | 2.006 | 1.9722 | 1.9424 | 1.2882 | 2.1564 | 2.0311 | 2.0239 | 2.0184 | 2.009 | 2.0387 | 2.006 | 1.9722 | 1.9424 | 1.2882 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 28 | 2.0387 | 2.006 | 1.9722 | 1.9424 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 58 | 65.25 | 23.2 | 134.3859 | 134.7008 | 134.9504 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.7976 | 156.7008 | 163.421 | 153.7976 | 156.7008 | 163.421 | 135 | 23.2 | 0.14275 | 0.078825 | 0.016902 | 0.1496 | 0.083128 | 0.018109 | 12.5 | 23.2 | 2.1095 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3296 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 12.6472 | 89.6915 | 101.0127 | 110.2784 | 51.8347 | 75.0855 | 99.4904 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8568 | -25.9272 | -10.788 | 12.6472
48 | 109 | 1.9 | 2.2708 |  | 1.9267 | 0.00071263 |  | 29 | 32.625 | 2.073 | 2.0701 | 2.0651 | 2.0602 | 2.0506 | 2.0451 | 2.0239 | 2.0146 | 2.0014 | 1.9154 | 32.625 | -0.037908 | -0.037912 | -0.03792 | -0.037928 | -0.037943 | -0.037952 | -0.037986 | -0.038001 | -0.038022 | -0.038158 | 32.625 | 2.035 | 2.0322 | 2.0272 | 2.0222 | 2.0127 | 2.0071 | 1.9859 | 1.9766 | 1.9634 | 1.8773 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0355 | 2.0033 | 1.97 | 1.9386 | 10.9969 | 2.1189 | 2.0274 | 2.0212 | 2.0163 | 2.0078 | 2.0355 | 2.0033 | 1.97 | 1.9386 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 29 | 2.0355 | 2.0033 | 1.97 | 1.9386 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 59 | 66.375 | 23.6 | 134.4404 | 134.7307 | 134.9567 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.8522 | 156.7307 | 163.4273 | 153.8522 | 156.7307 | 163.4273 | 135 | 23.6 | 0.13008 | 0.070941 | 0.014747 | 0.13632 | 0.074814 | 0.0158 | 12.5 | 23.6 | 2.1101 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3301 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 12.8653 | 88.9109 | 100.427 | 109.8523 | 51.0516 | 74.3439 | 98.7404 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8594 | -26.0831 | -11.1119 | 12.8653
48 | 103.5 | 1.92 | 2.1562 |  | 1.9394 | 0.00037626 |  | 30 | 33.75 | 2.0729 | 2.07 | 2.065 | 2.0599 | 2.0503 | 2.0447 | 2.0233 | 2.0139 | 2.0005 | 1.9136 | 33.75 | -0.040951 | -0.040955 | -0.040963 | -0.040971 | -0.040986 | -0.040995 | -0.041029 | -0.041043 | -0.041065 | -0.041201 | 33.75 | 2.0319 | 2.029 | 2.024 | 2.019 | 2.0093 | 2.0037 | 1.9823 | 1.9729 | 1.9594 | 1.8724 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0323 | 2.0008 | 1.968 | 1.9345 | 2.5825 | 2.0946 | 2.0243 | 2.0188 | 2.0145 | 2.0067 | 2.0323 | 2.0008 | 1.968 | 1.9345 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 30 | 2.0323 | 2.0008 | 1.968 | 1.9345 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 60 | 67.5 | 24 | 134.4901 | 134.7576 | 134.9623 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.9019 | 156.7576 | 163.4328 | 153.9019 | 156.7576 | 163.4328 | 135 | 24 | 0.11853 | 0.063846 | 0.012867 | 0.12421 | 0.067331 | 0.013786 | 12.5 | 24 | 2.1107 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3307 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 13.0833 | 88.1303 | 99.8414 | 109.4263 | 50.2687 | 73.6094 | 97.9961 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8616 | -26.2319 | -11.4302 | 13.0833
48 | 97 | 1.94 | 2.0208 |  | 1.9501 | 0.00010142 |  | 31 | 34.875 | 2.0728 | 2.0699 | 2.0648 | 2.0597 | 2.05 | 2.0443 | 2.0227 | 2.0132 | 1.9996 | 1.9117 | 34.875 | -0.043842 | -0.043846 | -0.043854 | -0.043862 | -0.043877 | -0.043886 | -0.04392 | -0.043935 | -0.043956 | -0.044092 | 34.875 | 2.029 | 2.026 | 2.0209 | 2.0159 | 2.0061 | 2.0004 | 1.9787 | 1.9692 | 1.9557 | 1.8676 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0294 | 1.9984 | 1.966 | 1.9297 | 2.2923 | 2.0776 | 2.0216 | 2.0167 | 2.0128 | 2.0057 | 2.0294 | 1.9984 | 1.966 | 1.9297 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 31 | 2.0294 | 1.9984 | 1.966 | 1.9297 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 61 | 68.625 | 24.4 | 134.5354 | 134.7819 | 134.9671 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.9471 | 156.7819 | 163.4377 | 153.9471 | 156.7819 | 163.4377 | 135 | 24.4 | 0.108 | 0.05746 | 0.011227 | 0.11318 | 0.060597 | 0.012029 | 12.5 | 24.4 | 2.1113 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3313 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 13.3014 | 87.3497 | 99.2557 | 109.0002 | 49.4862 | 72.8818 | 97.2572 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8635 | -26.3739 | -11.743 | 13.3014
36 | 121.5 | 1.75 | 3.375 |  | 1.8211 | 0.0050576 |  | 32 | 36 | 2.0727 | 2.0697 | 2.0646 | 2.0595 | 2.0496 | 2.0439 | 2.022 | 2.0124 | 1.9987 | 1.9098 | 36 | -0.046589 | -0.046594 | -0.046601 | -0.046609 | -0.046624 | -0.046633 | -0.046667 | -0.046682 | -0.046703 | -0.046839 | 36 | 2.0261 | 2.0232 | 2.018 | 2.0129 | 2.003 | 1.9973 | 1.9753 | 1.9657 | 1.952 | 1.863 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0265 | 1.9962 | 1.964 | 1.9243 | 2.191 | 2.065 | 2.0192 | 2.0148 | 2.0113 | 2.0048 | 2.0265 | 1.9962 | 1.964 | 1.9243 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 32 | 2.0265 | 1.9962 | 1.964 | 1.9243 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 62 | 69.75 | 24.8 | 134.5766 | 134.8037 | 134.9713 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 153.9884 | 156.8037 | 163.4419 | 153.9884 | 156.8037 | 163.4419 | 135 | 24.8 | 0.098415 | 0.051713 | 0.0097959 | 0.10314 | 0.054536 | 0.010495 | 12.5 | 24.8 | 2.1119 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3319 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 13.5194 | 86.5692 | 98.6701 | 108.5742 | 48.704 | 72.1606 | 96.5237 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8652 | -26.5095 | -12.0504 | 13.5194
36 | 120 | 1.78 | 3.3333 |  | 1.8391 | 0.0034905 |  | 33 | 37.125 | 2.0726 | 2.0696 | 2.0644 | 2.0593 | 2.0493 | 2.0435 | 2.0213 | 2.0116 | 1.9978 | 1.9078 | 37.125 | -0.049199 | -0.049204 | -0.049212 | -0.049219 | -0.049235 | -0.049243 | -0.049277 | -0.049292 | -0.049313 | -0.04945 | 37.125 | 2.0234 | 2.0204 | 2.0152 | 2.01 | 2.0001 | 1.9942 | 1.9721 | 1.9623 | 1.9484 | 1.8584 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0238 | 1.9941 | 1.9621 | 1.9178 | 2.1394 | 2.0553 | 2.017 | 2.0131 | 2.0099 | 2.0039 | 2.0238 | 1.9941 | 1.9621 | 1.9178 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 33 | 2.0238 | 1.9941 | 1.9621 | 1.9178 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 63 | 70.875 | 25.2 | 134.6142 | 134.8233 | 134.9749 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.026 | 156.8233 | 163.4455 | 154.026 | 156.8233 | 163.4455 | 135 | 25.2 | 0.089677 | 0.046541 | 0.0085471 | 0.093978 | 0.049082 | 0.0091573 | 12.5 | 25.2 | 2.1125 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3326 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 13.7375 | 85.7886 | 98.0844 | 108.1481 | 47.922 | 71.4456 | 95.7956 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8666 | -26.6388 | -12.3525 | 13.7375
36 | 118.5 | 1.8 | 3.2917 |  | 1.8538 | 0.0028942 |  | 34 | 38.25 | 2.0725 | 2.0695 | 2.0643 | 2.059 | 2.0489 | 2.0431 | 2.0207 | 2.0108 | 1.9968 | 1.9058 | 38.25 | -0.051679 | -0.051684 | -0.051692 | -0.051699 | -0.051715 | -0.051723 | -0.051757 | -0.051772 | -0.051793 | -0.05193 | 38.25 | 2.0209 | 2.0178 | 2.0126 | 2.0073 | 1.9972 | 1.9913 | 1.9689 | 1.9591 | 1.945 | 1.8539 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0212 | 1.9921 | 1.9601 | 1.9101 | 2.1082 | 2.0476 | 2.0151 | 2.0116 | 2.0087 | 2.0031 | 2.0212 | 1.9921 | 1.9601 | 1.9101 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 34 | 2.0212 | 1.9921 | 1.9601 | 1.9101 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 64 | 72 | 25.6 | 134.6485 | 134.841 | 134.9781 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.0602 | 156.841 | 163.4487 | 154.0602 | 156.841 | 163.4487 | 135 | 25.6 | 0.081714 | 0.041886 | 0.0074575 | 0.085634 | 0.044173 | 0.0079899 | 12.5 | 25.6 | 2.1132 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3332 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 13.9556 | 85.0081 | 97.4988 | 107.7221 | 47.1402 | 70.7365 | 95.0727 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8679 | -26.7623 | -12.6494 | 13.9556
36 | 118 | 1.81 | 3.2778 |  | 1.8581 | 0.0023165 |  | 35 | 39.375 | 2.0725 | 2.0694 | 2.0641 | 2.0588 | 2.0486 | 2.0426 | 2.02 | 2.01 | 1.9958 | 1.9038 | 39.375 | -0.054035 | -0.05404 | -0.054048 | -0.054056 | -0.054071 | -0.05408 | -0.054113 | -0.054128 | -0.054149 | -0.054286 | 39.375 | 2.0184 | 2.0153 | 2.01 | 2.0047 | 1.9945 | 1.9885 | 1.9658 | 1.9559 | 1.9417 | 1.8495 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0188 | 1.9902 | 1.9581 | 1.9005 | 2.0872 | 2.0414 | 2.0134 | 2.0102 | 2.0075 | 2.0024 | 2.0188 | 1.9902 | 1.9581 | 1.9005 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 35 | 2.0188 | 1.9902 | 1.9581 | 1.9005 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 65 | 73.125 | 26 | 134.6797 | 134.8569 | 134.9809 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.0914 | 156.8569 | 163.4515 | 154.0914 | 156.8569 | 163.4515 | 135 | 26 | 0.074459 | 0.037697 | 0.0065068 | 0.07803 | 0.039755 | 0.0069713 | 12.5 | 26 | 2.1139 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3339 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 14.1736 | 84.2276 | 96.9132 | 107.296 | 46.3586 | 70.0331 | 94.355 | 100 | 135 | -1000000 | -37.869 | -26.8801 | -12.9411 | 14.1736
36 | 117.5 | 1.83 | 3.2639 |  | 1.8622 | 0.001038 |  | 36 | 40.5 | 2.0724 | 2.0693 | 2.0639 | 2.0585 | 2.0482 | 2.0422 | 2.0192 | 2.0092 | 1.9948 | 1.9017 | 40.5 | -0.056274 | -0.056279 | -0.056287 | -0.056295 | -0.05631 | -0.056319 | -0.056352 | -0.056367 | -0.056388 | -0.056525 | 40.5 | 2.0161 | 2.013 | 2.0076 | 2.0022 | 1.9919 | 1.9859 | 1.9629 | 1.9528 | 1.9384 | 1.8452 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0165 | 1.9885 | 1.9561 | 1.8881 | 2.0722 | 2.0362 | 2.0118 | 2.0089 | 2.0065 | 2.0017 | 2.0165 | 1.9885 | 1.9561 | 1.8881 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 36 | 2.0165 | 1.9885 | 1.9561 | 1.8881 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 66 | 74.25 | 26.4 | 134.7081 | 134.8712 | 134.9833 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.1199 | 156.8712 | 163.4539 | 154.1199 | 156.8712 | 163.4539 | 135 | 26.4 | 0.067848 | 0.033927 | 0.0056773 | 0.071102 | 0.035779 | 0.0060826 | 12.5 | 26.4 | 2.1146 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3347 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 14.3917 | 83.4471 | 96.3276 | 106.87 | 45.5771 | 69.3351 | 93.6422 | 100 | 135 | -1000000 | -37.87 | -26.9925 | -13.2278 | 14.3917
36 | 116.5 | 1.84 | 3.2361 |  | 1.8697 | 0.0008843 |  | 37 | 41.625 | 2.0723 | 2.0691 | 2.0637 | 2.0583 | 2.0478 | 2.0417 | 2.0185 | 2.0083 | 1.9938 | 1.8995 | 41.625 | -0.058402 | -0.058406 | -0.058414 | -0.058422 | -0.058437 | -0.058446 | -0.05848 | -0.058494 | -0.058515 | -0.058652 | 41.625 | 2.0139 | 2.0107 | 2.0053 | 1.9998 | 1.9894 | 1.9833 | 1.96 | 1.9499 | 1.9353 | 1.8409 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0142 | 1.9868 | 1.954 | 1.8717 | 2.0609 | 2.0318 | 2.0104 | 2.0078 | 2.0055 | 2.001 | 2.0142 | 1.9868 | 1.954 | 1.8717 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 37 | 2.0142 | 1.9868 | 1.954 | 1.8717 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 67 | 75.375 | 26.8 | 134.734 | 134.8841 | 134.9855 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.1458 | 156.8841 | 163.4561 | 154.1458 | 156.8841 | 163.4561 | 135 | 26.8 | 0.061824 | 0.030534 | 0.0049536 | 0.064789 | 0.032201 | 0.0053072 | 12.5 | 26.8 | 2.1154 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3354 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 14.6097 | 82.6666 | 95.742 | 106.444 | 44.7958 | 68.6422 | 92.9345 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8708 | -27.0998 | -13.5095 | 14.6097
36 | 113.5 | 1.86 | 3.1528 |  | 1.8881 | 0.00079235 |  | 38 | 42.75 | 2.0722 | 2.069 | 2.0635 | 2.058 | 2.0474 | 2.0413 | 2.0178 | 2.0075 | 1.9927 | 1.8973 | 42.75 | -0.060423 | -0.060427 | -0.060435 | -0.060443 | -0.060458 | -0.060467 | -0.060501 | -0.060516 | -0.060537 | -0.060673 | 42.75 | 2.0118 | 2.0086 | 2.0031 | 1.9975 | 1.987 | 1.9808 | 1.9573 | 1.947 | 1.9322 | 1.8367 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0121 | 1.9852 | 1.9518 | 1.8486 | 2.0521 | 2.0281 | 2.0091 | 2.0067 | 2.0046 | 2.0004 | 2.0121 | 1.9852 | 1.9518 | 1.8486 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 38 | 2.0121 | 1.9852 | 1.9518 | 1.8486 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 68 | 76.5 | 27.2 | 134.7576 | 134.8957 | 134.9873 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.1694 | 156.8957 | 163.4579 | 154.1694 | 156.8957 | 163.4579 | 135 | 27.2 | 0.056335 | 0.02748 | 0.0043221 | 0.059037 | 0.02898 | 0.0046306 | 12.5 | 27.2 | 2.1162 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3362 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 14.8278 | 81.8862 | 95.1564 | 106.018 | 44.0146 | 67.9542 | 92.2316 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8715 | -27.2022 | -13.7863 | 14.8278
36 | 110.5 | 1.88 | 3.0694 |  | 1.9021 | 0.00048966 |  | 39 | 43.875 | 2.0721 | 2.0689 | 2.0633 | 2.0577 | 2.047 | 2.0408 | 2.017 | 2.0066 | 1.9917 | 1.8951 | 43.875 | -0.062343 | -0.062348 | -0.062356 | -0.062364 | -0.062379 | -0.062388 | -0.062421 | -0.062436 | -0.062457 | -0.062594 | 43.875 | 2.0097 | 2.0065 | 2.0009 | 1.9954 | 1.9846 | 1.9784 | 1.9546 | 1.9441 | 1.9292 | 1.8325 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0101 | 1.9837 | 1.9495 | 1.8134 | 2.045 | 2.0249 | 2.008 | 2.0057 | 2.0038 | 1.9998 | 2.0101 | 1.9837 | 1.9495 | 1.8134 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 39 | 2.0101 | 1.9837 | 1.9495 | 1.8134 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 69 | 77.625 | 27.6 | 134.7792 | 134.9061 | 134.9889 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.1909 | 156.9061 | 163.4595 | 154.1909 | 156.9061 | 163.4595 | 135 | 27.6 | 0.051333 | 0.024731 | 0.0037711 | 0.053795 | 0.026082 | 0.0040403 | 12.5 | 27.6 | 2.117 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.337 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 15.0458 | 81.1057 | 94.5709 | 105.592 | 43.2336 | 67.2709 | 91.5336 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8722 | -27.3 | -14.0584 | 15.0458
36 | 106 | 1.9 | 2.9444 |  | 1.9178 | 0.00031777 |  | 40 | 45 | 2.072 | 2.0687 | 2.0631 | 2.0574 | 2.0466 | 2.0403 | 2.0162 | 2.0057 | 1.9906 | 1.8928 | 45 | -0.064168 | -0.064173 | -0.064181 | -0.064188 | -0.064204 | -0.064212 | -0.064246 | -0.064261 | -0.064282 | -0.064419 | 45 | 2.0078 | 2.0045 | 1.9989 | 1.9933 | 1.9824 | 1.9761 | 1.952 | 1.9414 | 1.9263 | 1.8284 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0082 | 1.9822 | 1.947 | 1.7535 | 2.0392 | 2.0221 | 2.0069 | 2.0048 | 2.003 | 1.9993 | 2.0082 | 1.9822 | 1.947 | 1.7535 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 40 | 2.0082 | 1.9822 | 1.947 | 1.7535 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 70 | 78.75 | 28 | 134.7988 | 134.9155 | 134.9903 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.2105 | 156.9155 | 163.4609 | 154.2105 | 156.9155 | 163.4609 | 135 | 28 | 0.046775 | 0.022258 | 0.0032904 | 0.049019 | 0.023473 | 0.0035253 | 12.5 | 28 | 2.1179 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3379 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 15.2639 | 80.3253 | 93.9853 | 105.166 | 42.4526 | 66.5921 | 90.8402 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8727 | -27.3932 | -14.3258 | 15.2639
36 | 100.5 | 1.92 | 2.7917 |  | 1.9317 | 0.00013735 |  | 41 | 46.125 | 2.0719 | 2.0686 | 2.0629 | 2.0572 | 2.0462 | 2.0398 | 2.0154 | 2.0047 | 1.9894 | 1.8904 | 46.125 | -0.065902 | -0.065906 | -0.065914 | -0.065922 | -0.065937 | -0.065946 | -0.06598 | -0.065995 | -0.066016 | -0.066152 | 46.125 | 2.006 | 2.0027 | 1.997 | 1.9912 | 1.9803 | 1.9738 | 1.9494 | 1.9387 | 1.9234 | 1.8243 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0063 | 1.9809 | 1.9443 | 1.6278 | 2.0344 | 2.0196 | 2.0059 | 2.004 | 2.0023 | 1.9988 | 2.0063 | 1.9809 | 1.9443 | 1.6278 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 41 | 2.0063 | 1.9809 | 1.9443 | 1.6278 | [6 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 71 | 79.875 | 28.4 | 134.8166 | 134.924 | 134.9916 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.2284 | 156.924 | 163.4622 | 154.2284 | 156.924 | 163.4622 | 135 | 28.4 | 0.042622 | 0.020032 | 0.0028709 | 0.044666 | 0.021125 | 0.0030759 | 12.5 | 28.4 | 2.1188 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3388 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 15.4819 | 79.5449 | 93.3998 | 104.74 | 41.6717 | 65.9175 | 90.1515 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8732 | -27.4822 | -14.5885 | 15.4819
36 | 94 | 1.94 | 2.6111 |  | 1.9438 | 1.4269e-05 |  | 42 | 47.25 | 2.0718 | 2.0684 | 2.0626 | 2.0569 | 2.0458 | 2.0393 | 2.0146 | 2.0038 | 1.9883 | 1.888 | 47.25 | -0.067549 | -0.067554 | -0.067562 | -0.06757 | -0.067585 | -0.067593 | -0.067627 | -0.067642 | -0.067663 | -0.0678 | 47.25 | 2.0042 | 2.0009 | 1.9951 | 1.9893 | 1.9782 | 1.9717 | 1.9469 | 1.9361 | 1.9206 | 1.8202 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0046 | 1.9796 | 1.9413 | 1.1958 | 2.0303 | 2.0174 | 2.0049 | 2.0032 | 2.0016 | 1.9983 | 2.0046 | 1.9796 | 1.9413 | 1.1958 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 42 | 2.0046 | 1.9796 | 1.9413 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 72 | 81 | 28.8 | 134.8329 | 134.9316 | 134.9927 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.2447 | 156.9316 | 163.4632 | 154.2447 | 156.9316 | 163.4632 | 135 | 28.8 | 0.038838 | 0.018028 | 0.0025049 | 0.0407 | 0.019012 | 0.0026837 | 12.5 | 28.8 | 2.1197 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3398 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 15.7 | 78.7645 | 92.8142 | 104.314 | 40.8909 | 65.247 | 89.4673 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8736 | -27.5672 | -14.8467 | 15.7
24 | 116.5 | 1.75 | 4.8542 |  | 1.8134 | 0.0040195 |  | 43 | 48.375 | 2.0717 | 2.0683 | 2.0624 | 2.0566 | 2.0453 | 2.0387 | 2.0137 | 2.0028 | 1.9871 | 1.8855 | 48.375 | -0.069114 | -0.069119 | -0.069127 | -0.069135 | -0.06915 | -0.069159 | -0.069192 | -0.069207 | -0.069228 | -0.069365 | 48.375 | 2.0026 | 1.9992 | 1.9933 | 1.9874 | 1.9762 | 1.9696 | 1.9445 | 1.9336 | 1.9178 | 1.8161 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0029 | 1.9783 | 1.938 | 5.5469 | 2.0268 | 2.0155 | 2.0041 | 2.0024 | 2.0009 | 1.9978 | 2.0029 | 1.9783 | 1.938 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 43 | 2.0029 | 1.9783 | 1.938 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 73 | 82.125 | 29.2 | 134.8478 | 134.9384 | 134.9936 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.2595 | 156.9384 | 163.4642 | 154.2595 | 156.9384 | 163.4642 | 135 | 29.2 | 0.035389 | 0.016225 | 0.0021856 | 0.037087 | 0.017111 | 0.0023416 | 12.5 | 29.2 | 2.1208 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3408 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 15.9181 | 77.9842 | 92.2287 | 103.888 | 40.1102 | 64.5805 | 88.7876 | 100 | 135 | -1000000 | -37.874 | -27.6482 | -15.1004 | 15.9181
24 | 115.5 | 1.78 | 4.8125 |  | 1.8235 | 0.0018926 |  | 44 | 49.5 | 2.0716 | 2.0681 | 2.0622 | 2.0563 | 2.0449 | 2.0382 | 2.0128 | 2.0017 | 1.9859 | 1.8829 | 49.5 | -0.070602 | -0.070606 | -0.070614 | -0.070622 | -0.070637 | -0.070646 | -0.07068 | -0.070694 | -0.070715 | -0.070852 | 49.5 | 2.001 | 1.9975 | 1.9916 | 1.9856 | 1.9742 | 1.9676 | 1.9422 | 1.9311 | 1.9151 | 1.8121 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 2.0013 | 1.9771 | 1.9342 | 2.527 | 2.0238 | 2.0137 | 2.0033 | 2.0017 | 2.0003 | 1.9974 | 2.0013 | 1.9771 | 1.9342 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 44 | 2.0013 | 1.9771 | 1.9342 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 74 | 83.25 | 29.6 | 134.8613 | 134.9446 | 134.9944 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.273 | 156.9446 | 163.465 | 154.273 | 156.9446 | 163.465 | 135 | 29.6 | 0.032247 | 0.014602 | 0.001907 | 0.033794 | 0.0154 | 0.0020431 | 12.5 | 29.6 | 2.1218 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3418 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 16.1361 | 77.2039 | 91.6432 | 103.462 | 39.3295 | 63.9176 | 88.1122 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8743 | -27.7256 | -15.3498 | 16.1361
24 | 114.5 | 1.8 | 4.7708 |  | 1.8326 | 0.0010648 |  | 45 | 50.625 | 2.0715 | 2.068 | 2.062 | 2.0559 | 2.0444 | 2.0376 | 2.0119 | 2.0007 | 1.9846 | 1.8803 | 50.625 | -0.072015 | -0.072019 | -0.072027 | -0.072035 | -0.07205 | -0.072059 | -0.072093 | -0.072107 | -0.072128 | -0.072265 | 50.625 | 1.9994 | 1.9959 | 1.9899 | 1.9839 | 1.9723 | 1.9656 | 1.9399 | 1.9286 | 1.9125 | 1.808 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9997 | 1.9759 | 1.9299 | 2.2768 | 2.0211 | 2.0122 | 2.0025 | 2.0011 | 1.9998 | 1.997 | 1.9997 | 1.9759 | 1.9299 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 45 | 1.9997 | 1.9759 | 1.9299 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 75 | 84.375 | 30 | 134.8736 | 134.9501 | 134.9951 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.2854 | 156.9501 | 163.4657 | 154.2854 | 156.9501 | 163.4657 | 135 | 30 | 0.029384 | 0.013142 | 0.0016639 | 0.030793 | 0.013859 | 0.0017827 | 12.5 | 30 | 2.1229 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.343 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 16.3542 | 76.4235 | 91.0577 | 103.036 | 38.5489 | 63.2582 | 87.4412 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8746 | -27.7994 | -15.5948 | 16.3542
24 | 114.4 | 1.81 | 4.7667 |  | 1.8335 | 0.00055203 |  | 46 | 51.75 | 2.0713 | 2.0678 | 2.0617 | 2.0556 | 2.0439 | 2.0371 | 2.011 | 1.9996 | 1.9833 | 1.8776 | 51.75 | -0.073357 | -0.073362 | -0.07337 | -0.073378 | -0.073393 | -0.073402 | -0.073435 | -0.07345 | -0.073471 | -0.073608 | 51.75 | 1.998 | 1.9944 | 1.9883 | 1.9822 | 1.9705 | 1.9637 | 1.9376 | 1.9262 | 1.9098 | 1.804 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9983 | 1.9748 | 1.9249 | 2.1839 | 2.0188 | 2.0107 | 2.0018 | 2.0005 | 1.9992 | 1.9966 | 1.9983 | 1.9748 | 1.9249 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 46 | 1.9983 | 1.9748 | 1.9249 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 76 | 85.5 | 30.4 | 134.8848 | 134.9551 | 134.9957 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.2966 | 156.9551 | 163.4663 | 154.2966 | 156.9551 | 163.4663 | 135 | 30.4 | 0.026775 | 0.011828 | 0.0014518 | 0.028059 | 0.012473 | 0.0015554 | 12.5 | 30.4 | 2.1241 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3441 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 16.5722 | 75.6432 | 90.4722 | 102.61 | 37.7684 | 62.6023 | 86.7745 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8748 | -27.8699 | -15.8356 | 16.5722
24 | 113 | 1.83 | 4.7083 |  | 1.8448 | 0.00021853 |  | 47 | 52.875 | 2.0712 | 2.0676 | 2.0615 | 2.0553 | 2.0434 | 2.0365 | 2.0101 | 1.9985 | 1.982 | 1.8748 | 52.875 | -0.074633 | -0.074638 | -0.074645 | -0.074653 | -0.074668 | -0.074677 | -0.074711 | -0.074726 | -0.074747 | -0.074883 | 52.875 | 1.9966 | 1.993 | 1.9868 | 1.9806 | 1.9687 | 1.9618 | 1.9354 | 1.9238 | 1.9072 | 1.7999 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9969 | 1.9737 | 1.919 | 2.1354 | 2.0167 | 2.0094 | 2.0012 | 1.9999 | 1.9987 | 1.9962 | 1.9969 | 1.9737 | 1.919 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 47 | 1.9969 | 1.9737 | 1.919 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 77 | 86.625 | 30.8 | 134.895 | 134.9596 | 134.9963 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3068 | 156.9596 | 163.4669 | 154.3068 | 156.9596 | 163.4669 | 135 | 30.8 | 0.024398 | 0.010645 | 0.0012667 | 0.025568 | 0.011226 | 0.0013571 | 12.5 | 30.8 | 2.1253 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3454 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 16.7903 | 74.8629 | 89.8867 | 102.1841 | 36.9879 | 61.9496 | 86.1119 | 100 | 135 | -1000000 | -37.875 | -27.9372 | -16.0722 | 16.7903
24 | 112 | 1.84 | 4.6667 |  | 1.852 | 0.00014437 |  | 48 | 54 | 2.0711 | 2.0675 | 2.0612 | 2.0549 | 2.0429 | 2.0359 | 2.0091 | 1.9974 | 1.9806 | 1.872 | 54 | -0.075845 | -0.07585 | -0.075857 | -0.075865 | -0.075881 | -0.075889 | -0.075923 | -0.075938 | -0.075959 | -0.076096 | 54 | 1.9953 | 1.9916 | 1.9853 | 1.9791 | 1.967 | 1.96 | 1.9332 | 1.9215 | 1.9047 | 1.7959 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9955 | 1.9726 | 1.9118 | 2.1056 | 2.0148 | 2.0082 | 2.0006 | 1.9994 | 1.9982 | 1.9958 | 1.9955 | 1.9726 | 1.9118 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 48 | 1.9955 | 1.9726 | 1.9118 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 78 | 87.75 | 31.2 | 134.9044 | 134.9636 | 134.9968 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3161 | 156.9636 | 163.4673 | 154.3161 | 156.9636 | 163.4673 | 135 | 31.2 | 0.022231 | 0.00958 | 0.0011052 | 0.023298 | 0.010103 | 0.0011841 | 12.5 | 31.2 | 2.1267 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3467 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 17.0083 | 74.0827 | 89.3012 | 101.7581 | 36.2075 | 61.2999 | 85.4534 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8752 | -28.0013 | -16.3047 | 17.0083
24 | 109.5 | 1.86 | 4.5625 |  | 1.8677 | 5.8607e-05 |  | 49 | 55.125 | 2.071 | 2.0673 | 2.0609 | 2.0546 | 2.0424 | 2.0353 | 2.0081 | 1.9962 | 1.9792 | 1.869 | 55.125 | -0.076997 | -0.077001 | -0.077009 | -0.077017 | -0.077032 | -0.077041 | -0.077075 | -0.077089 | -0.07711 | -0.077247 | 55.125 | 1.994 | 1.9903 | 1.9839 | 1.9776 | 1.9653 | 1.9582 | 1.931 | 1.9191 | 1.9021 | 1.7918 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9942 | 1.9715 | 1.9029 | 2.0855 | 2.0131 | 2.0071 | 2 | 1.9988 | 1.9978 | 1.9955 | 1.9942 | 1.9715 | 1.9029 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 49 | 1.9942 | 1.9715 | 1.9029 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 79 | 88.875 | 31.6 | 134.9129 | 134.9673 | 134.9972 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3246 | 156.9673 | 163.4678 | 154.3246 | 156.9673 | 163.4678 | 135 | 31.6 | 0.020258 | 0.0086219 | 0.00096431 | 0.021229 | 0.0090925 | 0.0010332 | 12.5 | 31.6 | 2.1281 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3481 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 17.2264 | 73.3024 | 88.7158 | 101.3322 | 35.4271 | 60.6532 | 84.7989 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8754 | -28.0626 | -16.5332 | 17.2264
24 | 106 | 1.88 | 4.4167 |  | 1.8851 | 2.6218e-05 |  | 50 | 56.25 | 2.0708 | 2.0671 | 2.0607 | 2.0542 | 2.0418 | 2.0346 | 2.0071 | 1.995 | 1.9778 | 1.866 | 56.25 | -0.078091 | -0.078096 | -0.078103 | -0.078111 | -0.078126 | -0.078135 | -0.078169 | -0.078184 | -0.078205 | -0.078341 | 56.25 | 1.9928 | 1.989 | 1.9826 | 1.9761 | 1.9637 | 1.9565 | 1.9289 | 1.9169 | 1.8996 | 1.7877 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.993 | 1.9705 | 1.8915 | 2.0709 | 2.0116 | 2.0061 | 1.9994 | 1.9984 | 1.9974 | 1.9952 | 1.993 | 1.9705 | 1.8915 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 50 | 1.993 | 1.9705 | 1.8915 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 80 | 90 | 32 | 134.9206 | 134.9705 | 134.9975 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3324 | 156.9705 | 163.4681 | 154.3324 | 156.9705 | 163.4681 | 135 | 32 | 0.018459 | 0.0077596 | 0.00084138 | 0.019344 | 0.0081831 | 0.00090145 | 12.5 | 32 | 2.1295 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3496 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 17.4444 | 72.5222 | 88.1303 | 100.9062 | 34.6467 | 60.0093 | 84.1484 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8755 | -28.121 | -16.7578 | 17.4444
24 | 102 | 1.9 | 4.25 |  | 1.9007 | 4.834e-07 |  | 51 | 57.375 | 2.0707 | 2.0669 | 2.0604 | 2.0538 | 2.0413 | 2.034 | 2.006 | 1.9938 | 1.9763 | 1.8629 | 57.375 | -0.079131 | -0.079135 | -0.079143 | -0.079151 | -0.079166 | -0.079175 | -0.079209 | -0.079223 | -0.079244 | -0.079381 | 57.375 | 1.9916 | 1.9878 | 1.9812 | 1.9747 | 1.9621 | 1.9548 | 1.9268 | 1.9146 | 1.8971 | 1.7835 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9918 | 1.9694 | 1.8765 | 2.0599 | 2.0102 | 2.0051 | 1.9989 | 1.9979 | 1.997 | 1.9948 | 1.9918 | 1.9694 | 1.8765 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 51 | 1.9918 | 1.9694 | 1.8765 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 81 | 91.125 | 32.4 | 134.9276 | 134.9735 | 134.9978 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3394 | 156.9735 | 163.4684 | 154.3394 | 156.9735 | 163.4684 | 135 | 32.4 | 0.01682 | 0.0069835 | 0.00073412 | 0.017627 | 0.0073647 | 0.00078653 | 12.5 | 32.4 | 2.1311 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3511 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 17.6625 | 71.742 | 87.5449 | 100.4803 | 33.8664 | 59.3681 | 83.5018 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8756 | -28.1768 | -16.9785 | 17.6625
24 | 97 | 1.92 | 4.0417 |  | 1.9158 | 1.7596e-05 |  | 52 | 58.5 | 2.0706 | 2.0667 | 2.0601 | 2.0535 | 2.0407 | 2.0333 | 2.0049 | 1.9925 | 1.9748 | 1.8597 | 58.5 | -0.080119 | -0.080123 | -0.080131 | -0.080139 | -0.080154 | -0.080163 | -0.080196 | -0.080211 | -0.080232 | -0.080369 | 58.5 | 1.9905 | 1.9866 | 1.98 | 1.9733 | 1.9606 | 1.9531 | 1.9247 | 1.9123 | 1.8945 | 1.7794 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9907 | 1.9684 | 1.8556 | 2.0513 | 2.0089 | 2.0043 | 1.9984 | 1.9975 | 1.9966 | 1.9945 | 1.9907 | 1.9684 | 1.8556 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 52 | 1.9907 | 1.9684 | 1.8556 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 82 | 92.25 | 32.8 | 134.9341 | 134.9761 | 134.9981 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3458 | 156.9761 | 163.4687 | 154.3458 | 156.9761 | 163.4687 | 135 | 32.8 | 0.015327 | 0.006285 | 0.00064053 | 0.016062 | 0.0066281 | 0.00068626 | 12.5 | 32.8 | 2.1328 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3528 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 17.8806 | 70.9618 | 86.9594 | 100.0543 | 33.0861 | 58.7294 | 82.859 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8757 | -28.23 | -17.1953 | 17.8806
24 | 90.5 | 1.94 | 3.7708 |  | 1.9309 | 8.3614e-05 |  | 53 | 59.625 | 2.0704 | 2.0665 | 2.0598 | 2.0531 | 2.0401 | 2.0326 | 2.0038 | 1.9912 | 1.9732 | 1.8565 | 59.625 | -0.081057 | -0.081062 | -0.08107 | -0.081077 | -0.081093 | -0.081101 | -0.081135 | -0.08115 | -0.081171 | -0.081308 | 59.625 | 1.9894 | 1.9855 | 1.9787 | 1.972 | 1.959 | 1.9515 | 1.9227 | 1.9101 | 1.892 | 1.7751 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9896 | 1.9673 | 1.8246 | 2.0444 | 2.0078 | 2.0035 | 1.998 | 1.9971 | 1.9962 | 1.9943 | 1.9896 | 1.9673 | 1.8246 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 53 | 1.9896 | 1.9673 | 1.8246 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 83 | 93.375 | 33.2 | 134.9399 | 134.9785 | 134.9984 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3517 | 156.9785 | 163.4689 | 154.3517 | 156.9785 | 163.4689 | 135 | 33.2 | 0.013966 | 0.0056564 | 0.00055888 | 0.014636 | 0.0059652 | 0.00059878 | 12.5 | 33.2 | 2.1346 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3546 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 18.0986 | 70.1817 | 86.374 | 99.6284 | 32.3058 | 58.0932 | 82.2199 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8758 | -28.2809 | -17.4085 | 18.0986
20 | 114.5 | 1.75 | 5.725 |  | 1.8026 | 0.0027719 |  | 54 | 60.75 | 2.0703 | 2.0663 | 2.0595 | 2.0527 | 2.0395 | 2.0319 | 2.0027 | 1.9899 | 1.9716 | 1.8531 | 60.75 | -0.081949 | -0.081954 | -0.081961 | -0.081969 | -0.081984 | -0.081993 | -0.082027 | -0.082042 | -0.082063 | -0.082199 | 60.75 | 1.9883 | 1.9844 | 1.9775 | 1.9707 | 1.9575 | 1.9499 | 1.9206 | 1.9078 | 1.8895 | 1.7709 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9886 | 1.9663 | 1.7736 | 2.0387 | 2.0067 | 2.0027 | 1.9975 | 1.9967 | 1.9958 | 1.994 | 1.9886 | 1.9663 | 1.7736 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 54 | 1.9886 | 1.9663 | 1.7736 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 84 | 94.5 | 33.6 | 134.9453 | 134.9807 | 134.9986 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.357 | 156.9807 | 163.4692 | 154.357 | 156.9807 | 163.4692 | 135 | 33.6 | 0.012726 | 0.0050907 | 0.00048763 | 0.013336 | 0.0053686 | 0.00052245 | 12.5 | 33.6 | 2.1365 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3565 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 18.3167 | 69.4015 | 85.7886 | 99.2025 | 31.5256 | 57.4593 | 81.5846 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8759 | -28.3293 | -17.6179 | 18.3167
20 | 113.5 | 1.78 | 5.675 |  | 1.8126 | 0.0010615 |  | 55 | 61.875 | 2.0701 | 2.0661 | 2.0592 | 2.0522 | 2.0389 | 2.0311 | 2.0015 | 1.9885 | 1.9699 | 1.8496 | 61.875 | -0.082796 | -0.082801 | -0.082809 | -0.082817 | -0.082832 | -0.082841 | -0.082874 | -0.082889 | -0.08291 | -0.083047 | 61.875 | 1.9873 | 1.9833 | 1.9764 | 1.9694 | 1.9561 | 1.9483 | 1.9186 | 1.9056 | 1.887 | 1.7665 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9876 | 1.9653 | 1.674 | 2.034 | 2.0057 | 2.002 | 1.9971 | 1.9963 | 1.9955 | 1.9937 | 1.9876 | 1.9653 | 1.674 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 55 | 1.9876 | 1.9653 | 1.674 | [7 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 85 | 95.625 | 34 | 134.9501 | 134.9826 | 134.9988 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3619 | 156.9826 | 163.4693 | 154.3619 | 156.9826 | 163.4693 | 135 | 34 | 0.011596 | 0.0045816 | 0.00042547 | 0.012152 | 0.0048317 | 0.00045584 | 12.5 | 34 | 2.1385 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3586 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 18.5347 | 68.6214 | 85.2032 | 98.7765 | 30.7454 | 56.8276 | 80.9529 | 100 | 135 | -1000000 | -37.876 | -28.3756 | -17.8237 | 18.5347
20 | 112.5 | 1.8 | 5.625 |  | 1.8216 | 0.00046819 |  | 56 | 63 | 2.07 | 2.0659 | 2.0589 | 2.0518 | 2.0383 | 2.0304 | 2.0003 | 1.9871 | 1.9682 | 1.846 | 63 | -0.083602 | -0.083606 | -0.083614 | -0.083622 | -0.083637 | -0.083646 | -0.083679 | -0.083694 | -0.083715 | -0.083852 | 63 | 1.9864 | 1.9823 | 1.9752 | 1.9682 | 1.9546 | 1.9467 | 1.9166 | 1.9034 | 1.8845 | 1.7621 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9866 | 1.9642 | 1.3923 | 2.03 | 2.0048 | 2.0013 | 1.9967 | 1.9959 | 1.9952 | 1.9935 | 1.9866 | 1.9642 | 1.3923 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 56 | 1.9866 | 1.9642 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 86 | 96.75 | 34.4 | 134.9545 | 134.9843 | 134.9989 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3663 | 156.9843 | 163.4695 | 154.3663 | 156.9843 | 163.4695 | 135 | 34.4 | 0.010566 | 0.0041233 | 0.00037123 | 0.011073 | 0.0043484 | 0.00039773 | 12.5 | 34.4 | 2.1408 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3608 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 18.7528 | 67.8413 | 84.6178 | 98.3506 | 29.9652 | 56.1981 | 80.3247 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8761 | -28.4198 | -18.0259 | 18.7528
20 | 112 | 1.81 | 5.6 |  | 1.8259 | 0.00025201 |  | 57 | 64.125 | 2.0698 | 2.0657 | 2.0585 | 2.0514 | 2.0376 | 2.0296 | 1.999 | 1.9856 | 1.9664 | 1.8423 | 64.125 | -0.084367 | -0.084371 | -0.084379 | -0.084387 | -0.084402 | -0.084411 | -0.084444 | -0.084459 | -0.08448 | -0.084617 | 64.125 | 1.9855 | 1.9813 | 1.9741 | 1.967 | 1.9532 | 1.9452 | 1.9145 | 1.9011 | 1.8819 | 1.7576 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9857 | 1.9631 | -4.9792 | 2.0265 | 2.004 | 2.0007 | 1.9964 | 1.9956 | 1.9949 | 1.9932 | 1.9857 | 1.9631 | -4.9792 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 57 | 1.9857 | 1.9631 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 87 | 97.875 | 34.8 | 134.9586 | 134.9859 | 134.999 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3703 | 156.9859 | 163.4696 | 154.3703 | 156.9859 | 163.4696 | 135 | 34.8 | 0.0096281 | 0.0037109 | 0.0003239 | 0.01009 | 0.0039135 | 0.00034703 | 12.5 | 34.8 | 2.1431 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3632 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 18.9708 | 67.0612 | 84.0325 | 97.9247 | 29.1851 | 55.5705 | 79.7 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8761 | -28.4619 | -18.2247 | 18.9708
20 | 111 | 1.83 | 5.55 |  | 1.8338 | 1.4643e-05 |  | 58 | 65.25 | 2.0697 | 2.0654 | 2.0582 | 2.0509 | 2.0369 | 2.0288 | 1.9977 | 1.9841 | 1.9646 | 1.8384 | 65.25 | -0.085093 | -0.085098 | -0.085106 | -0.085114 | -0.085129 | -0.085138 | -0.085171 | -0.085186 | -0.085207 | -0.085344 | 65.25 | 1.9846 | 1.9803 | 1.9731 | 1.9658 | 1.9518 | 1.9436 | 1.9125 | 1.8989 | 1.8794 | 1.7531 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9848 | 1.962 | 2.6912 | 2.0235 | 2.0032 | 2.0001 | 1.996 | 1.9953 | 1.9946 | 1.993 | 1.9848 | 1.962 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 58 | 1.9848 | 1.962 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 88 | 99 | 35.2 | 134.9623 | 134.9873 | 134.9992 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.374 | 156.9873 | 163.4698 | 154.374 | 156.9873 | 163.4698 | 135 | 35.2 | 0.0087733 | 0.0033398 | 0.00028261 | 0.0091941 | 0.0035221 | 0.00030279 | 12.5 | 35.2 | 2.1457 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3657 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 19.1889 | 66.2811 | 83.4471 | 97.4988 | 28.4049 | 54.945 | 79.0788 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8761 | -28.5021 | -18.42 | 19.1889
20 | 110.5 | 1.84 | 5.525 |  | 1.8376 | 5.9401e-06 |  | 59 | 66.375 | 2.0695 | 2.0652 | 2.0578 | 2.0504 | 2.0362 | 2.0279 | 1.9963 | 1.9825 | 1.9627 | 1.8345 | 66.375 | -0.085784 | -0.085789 | -0.085796 | -0.085804 | -0.085819 | -0.085828 | -0.085862 | -0.085877 | -0.085898 | -0.086034 | 66.375 | 1.9837 | 1.9794 | 1.972 | 1.9646 | 1.9504 | 1.9421 | 1.9105 | 1.8966 | 1.8768 | 1.7484 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9839 | 1.9608 | 2.3191 | 2.0209 | 2.0024 | 1.9996 | 1.9957 | 1.995 | 1.9943 | 1.9928 | 1.9839 | 1.9608 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 59 | 1.9839 | 1.9608 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 89 | 100.125 | 35.6 | 134.9656 | 134.9886 | 134.9993 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3774 | 156.9886 | 163.4699 | 154.3774 | 156.9886 | 163.4699 | 135 | 35.6 | 0.0079943 | 0.0030058 | 0.00024659 | 0.0083778 | 0.0031698 | 0.00026419 | 12.5 | 35.6 | 2.1485 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3685 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 19.4069 | 65.501 | 82.8617 | 97.0729 | 27.6248 | 54.3212 | 78.461 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8762 | -28.5405 | -18.6119 | 19.4069
20 | 108 | 1.86 | 5.4 |  | 1.8542 | 3.3588e-05 |  | 60 | 67.5 | 2.0693 | 2.065 | 2.0574 | 2.0499 | 2.0355 | 2.0271 | 1.9949 | 1.9809 | 1.9607 | 1.8304 | 67.5 | -0.08644 | -0.086445 | -0.086453 | -0.086461 | -0.086476 | -0.086484 | -0.086518 | -0.086533 | -0.086554 | -0.086691 | 67.5 | 1.9829 | 1.9785 | 1.971 | 1.9635 | 1.949 | 1.9406 | 1.9084 | 1.8943 | 1.8742 | 1.7437 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9831 | 1.9596 | 2.2029 | 2.0186 | 2.0017 | 1.9991 | 1.9953 | 1.9947 | 1.994 | 1.9925 | 1.9831 | 1.9596 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 60 | 1.9831 | 1.9596 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 90 | 101.25 | 36 | 134.9687 | 134.9897 | 134.9994 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3804 | 156.9897 | 163.47 | 154.3804 | 156.9897 | 163.47 | 135 | 36 | 0.0072845 | 0.0027051 | 0.00021515 | 0.0076339 | 0.0028528 | 0.00023051 | 12.5 | 36 | 2.1515 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3716 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 19.625 | 64.721 | 82.2764 | 96.647 | 26.8448 | 53.6992 | 77.8465 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8762 | -28.5772 | -18.8005 | 19.625
20 | 104.5 | 1.88 | 5.225 |  | 1.873 | 4.8686e-05 |  | 61 | 68.625 | 2.0691 | 2.0647 | 2.0571 | 2.0494 | 2.0347 | 2.0262 | 1.9935 | 1.9792 | 1.9587 | 1.8261 | 68.625 | -0.087064 | -0.087068 | -0.087076 | -0.087084 | -0.087099 | -0.087108 | -0.087142 | -0.087156 | -0.087177 | -0.087314 | 68.625 | 1.9821 | 1.9776 | 1.97 | 1.9623 | 1.9476 | 1.939 | 1.9064 | 1.892 | 1.8716 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9823 | 1.9583 | 2.1462 | 2.0165 | 2.0011 | 1.9986 | 1.995 | 1.9944 | 1.9938 | 1.9923 | 1.9823 | 1.9583 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 61 | 1.9823 | 1.9583 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 91 | 102.375 | 36.4 | 134.9714 | 134.9908 | 134.9994 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3832 | 156.9908 | 163.47 | 154.3832 | 156.9908 | 163.47 | 135 | 36.4 | 0.0066377 | 0.0024346 | 0.00018772 | 0.0069561 | 0.0025675 | 0.00020112 | 12.5 | 36.4 | 2.1549 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3749 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 19.8431 | 63.941 | 81.6911 | 96.2211 | 26.0647 | 53.0789 | 77.2352 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8763 | -28.6121 | -18.9859 | 19.8431
20 | 100 | 1.9 | 5 |  | 1.8919 | 6.6e-05 |  | 62 | 69.75 | 2.0689 | 2.0644 | 2.0567 | 2.0489 | 2.0339 | 2.0252 | 1.992 | 1.9775 | 1.9566 | 1.8218 | 69.75 | -0.087656 | -0.087661 | -0.087669 | -0.087676 | -0.087692 | -0.0877 | -0.087734 | -0.087749 | -0.08777 | -0.087907 | 69.75 | 1.9813 | 1.9768 | 1.969 | 1.9612 | 1.9463 | 1.9375 | 1.9043 | 1.8897 | 1.8689 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9815 | 1.957 | 2.1126 | 2.0146 | 2.0005 | 1.9981 | 1.9947 | 1.9941 | 1.9935 | 1.9921 | 1.9815 | 1.957 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 62 | 1.9815 | 1.957 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 92 | 103.5 | 36.8 | 134.974 | 134.9917 | 134.9995 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3857 | 156.9917 | 163.4701 | 154.3857 | 156.9917 | 163.4701 | 135 | 36.8 | 0.0060484 | 0.0021911 | 0.00016379 | 0.0063385 | 0.0023107 | 0.00017549 | 12.5 | 36.8 | 2.1585 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3786 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 20.0611 | 63.161 | 81.1057 | 95.7952 | 25.2847 | 52.4603 | 76.6272 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8763 | -28.6455 | -19.168 | 20.0611
20 | 95 | 1.92 | 4.75 |  | 1.9081 | 0.00014088 |  | 63 | 70.875 | 2.0688 | 2.0642 | 2.0563 | 2.0483 | 2.0331 | 2.0243 | 1.9905 | 1.9757 | 1.9545 | 1.8172 | 70.875 | -0.088219 | -0.088224 | -0.088231 | -0.088239 | -0.088254 | -0.088263 | -0.088297 | -0.088312 | -0.088333 | -0.088469 | 70.875 | 1.9805 | 1.9759 | 1.968 | 1.9601 | 1.9449 | 1.936 | 1.9022 | 1.8874 | 1.8661 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9807 | 1.9555 | 2.0904 | 2.013 | 1.9999 | 1.9977 | 1.9944 | 1.9938 | 1.9933 | 1.9919 | 1.9807 | 1.9555 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 63 | 1.9807 | 1.9555 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 93 | 104.625 | 37.2 | 134.9763 | 134.9925 | 134.9996 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3881 | 156.9925 | 163.4702 | 154.3881 | 156.9925 | 163.4702 | 135 | 37.2 | 0.0055113 | 0.0019719 | 0.00014291 | 0.0057757 | 0.0020796 | 0.00015311 | 12.5 | 37.2 | 2.1626 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3826 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 20.2792 | 62.381 | 80.5204 | 95.3694 | 24.5047 | 51.8431 | 76.0223 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8763 | -28.6773 | -19.347 | 20.2792
20 | 88.5 | 1.94 | 4.425 |  | 1.9246 | 0.00023853 |  | 64 | 72 | 2.0686 | 2.0639 | 2.0558 | 2.0478 | 2.0323 | 2.0233 | 1.9889 | 1.9738 | 1.9522 | 1.8125 | 72 | -0.088754 | -0.088758 | -0.088766 | -0.088774 | -0.088789 | -0.088798 | -0.088832 | -0.088846 | -0.088868 | -0.089004 | 72 | 1.9798 | 1.9751 | 1.9671 | 1.959 | 1.9435 | 1.9345 | 1.9 | 1.885 | 1.8634 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.98 | 1.954 | 2.0745 | 2.0115 | 1.9994 | 1.9972 | 1.9942 | 1.9936 | 1.993 | 1.9917 | 1.98 | 1.954 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 64 | 1.98 | 1.954 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 94 | 105.75 | 37.6 | 134.9784 | 134.9933 | 134.9996 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3902 | 156.9933 | 163.4702 | 154.3902 | 156.9933 | 163.4702 | 135 | 37.6 | 0.005022 | 0.0017747 | 0.00012469 | 0.0052629 | 0.0018716 | 0.0001336 | 12.5 | 37.6 | 2.167 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3871 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 20.4972 | 61.601 | 79.9351 | 94.9435 | 23.7247 | 51.2274 | 75.4206 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8763 | -28.7077 | -19.5229 | 20.4972
12 | 109 | 1.75 | 9.0833 |  | 1.7579 | 6.2406e-05 |  | 65 | 73.125 | 2.0683 | 2.0636 | 2.0554 | 2.0472 | 2.0314 | 2.0222 | 1.9872 | 1.9719 | 1.9499 | 1.8077 | 73.125 | -0.089262 | -0.089266 | -0.089274 | -0.089282 | -0.089297 | -0.089306 | -0.08934 | -0.089355 | -0.089376 | -0.089512 | 73.125 | 1.9791 | 1.9743 | 1.9661 | 1.9579 | 1.9421 | 1.9329 | 1.8979 | 1.8825 | 1.8605 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9793 | 1.9524 | 2.0627 | 2.0101 | 1.9989 | 1.9968 | 1.9939 | 1.9933 | 1.9928 | 1.9916 | 1.9793 | 1.9524 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 65 | 1.9793 | 1.9524 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 95 | 106.875 | 38 | 134.9803 | 134.9939 | 134.9997 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3921 | 156.9939 | 163.4703 | 154.3921 | 156.9939 | 163.4703 | 135 | 38 | 0.0045761 | 0.0015972 | 0.0001088 | 0.0047956 | 0.0016844 | 0.00011656 | 12.5 | 38 | 2.172 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.392 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 20.7153 | 60.8211 | 79.3498 | 94.5176 | 22.9448 | 50.6131 | 74.8218 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8763 | -28.7367 | -19.6958 | 20.7153
12 | 108.5 | 1.78 | 9.0417 |  | 1.7632 | 0.00028221 |  | 66 | 74.25 | 2.0681 | 2.0633 | 2.0549 | 2.0466 | 2.0305 | 2.0212 | 1.9855 | 1.9699 | 1.9475 | 1.8026 | 74.25 | -0.089745 | -0.089749 | -0.089757 | -0.089765 | -0.08978 | -0.089789 | -0.089823 | -0.089837 | -0.089859 | -0.089995 | 74.25 | 1.9784 | 1.9735 | 1.9652 | 1.9568 | 1.9408 | 1.9314 | 1.8957 | 1.88 | 1.8576 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9786 | 1.9506 | 2.0536 | 2.0088 | 1.9984 | 1.9965 | 1.9936 | 1.9931 | 1.9926 | 1.9914 | 1.9786 | 1.9506 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 66 | 1.9786 | 1.9506 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 96 | 108 | 38.4 | 134.9821 | 134.9945 | 134.9997 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3938 | 156.9945 | 163.4703 | 154.3938 | 156.9945 | 163.4703 | 135 | 38.4 | 0.0041698 | 0.0014375 | 9.4927e-05 | 0.0043698 | 0.0015159 | 0.0001017 | 12.5 | 38.4 | 2.1776 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.3976 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 20.9333 | 60.0412 | 78.7645 | 94.0918 | 22.1648 | 50.0002 | 74.2261 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -28.7644 | -19.8657 | 20.9333
12 | 107.5 | 1.8 | 8.9583 |  | 1.7732 | 0.00071648 |  | 67 | 75.375 | 2.0679 | 2.063 | 2.0545 | 2.0459 | 2.0296 | 2.0201 | 1.9837 | 1.9678 | 1.945 | 1.7974 | 75.375 | -0.090204 | -0.090208 | -0.090216 | -0.090224 | -0.090239 | -0.090248 | -0.090281 | -0.090296 | -0.090317 | -0.090454 | 75.375 | 1.9777 | 1.9728 | 1.9642 | 1.9557 | 1.9394 | 1.9298 | 1.8934 | 1.8775 | 1.8547 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9779 | 1.9487 | 2.0462 | 2.0077 | 1.9979 | 1.9961 | 1.9934 | 1.9929 | 1.9924 | 1.9912 | 1.9779 | 1.9487 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 67 | 1.9779 | 1.9487 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 97 | 109.125 | 38.8 | 134.9837 | 134.9951 | 134.9998 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3954 | 156.9951 | 163.4703 | 154.3954 | 156.9951 | 163.4703 | 135 | 38.8 | 0.0037996 | 0.0012937 | 8.2826e-05 | 0.0039818 | 0.0013643 | 8.8739e-05 | 12.5 | 38.8 | 2.1839 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.4039 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 21.1514 | 59.2613 | 78.1793 | 93.6659 | 21.3849 | 49.3885 | 73.6333 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -28.7908 | -20.0326 | 21.1514
12 | 107 | 1.81 | 8.9167 |  | 1.778 | 0.001025 |  | 68 | 76.5 | 2.0677 | 2.0626 | 2.054 | 2.0453 | 2.0286 | 2.0189 | 1.9818 | 1.9656 | 1.9424 | 1.792 | 76.5 | -0.090639 | -0.090644 | -0.090652 | -0.09066 | -0.090675 | -0.090684 | -0.090717 | -0.090732 | -0.090753 | -0.09089 | 76.5 | 1.977 | 1.972 | 1.9633 | 1.9546 | 1.938 | 1.9282 | 1.8911 | 1.8749 | 1.8517 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9772 | 1.9466 | 2.0403 | 2.0066 | 1.9975 | 1.9958 | 1.9932 | 1.9927 | 1.9922 | 1.991 | 1.9772 | 1.9466 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 68 | 1.9772 | 1.9466 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 98 | 110.25 | 39.2 | 134.9851 | 134.9956 | 134.9998 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3969 | 156.9956 | 163.4704 | 154.3969 | 156.9956 | 163.4704 | 135 | 39.2 | 0.0034622 | 0.0011643 | 7.2267e-05 | 0.0036283 | 0.0012279 | 7.7427e-05 | 12.5 | 39.2 | 2.191 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.4111 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 21.3694 | 58.4814 | 77.594 | 93.2401 | 20.605 | 48.778 | 73.0434 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -28.816 | -20.1966 | 21.3694
12 | 106 | 1.83 | 8.8333 |  | 1.787 | 0.0018487 |  | 69 | 77.625 | 2.0674 | 2.0623 | 2.0535 | 2.0446 | 2.0276 | 2.0177 | 1.9799 | 1.9634 | 1.9397 | 1.7863 | 77.625 | -0.091054 | -0.091058 | -0.091066 | -0.091074 | -0.091089 | -0.091098 | -0.091132 | -0.091146 | -0.091167 | -0.091304 | 77.625 | 1.9764 | 1.9712 | 1.9624 | 1.9535 | 1.9365 | 1.9266 | 1.8888 | 1.8722 | 1.8485 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9766 | 1.9443 | 2.0353 | 2.0056 | 1.9971 | 1.9954 | 1.9929 | 1.9925 | 1.992 | 1.9909 | 1.9766 | 1.9443 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 69 | 1.9766 | 1.9443 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 99 | 111.375 | 39.6 | 134.9864 | 134.996 | 134.9998 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3982 | 156.996 | 163.4704 | 154.3982 | 156.996 | 163.4704 | 135 | 39.6 | 0.0031548 | 0.0010479 | 6.3055e-05 | 0.0033061 | 0.0011051 | 6.7556e-05 | 12.5 | 39.6 | 2.1993 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.4193 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 21.5875 | 57.7015 | 77.0088 | 92.8142 | 19.8251 | 48.1687 | 72.4564 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -28.8401 | -20.3579 | 21.5875
12 | 105.5 | 1.84 | 8.7917 |  | 1.7913 | 0.0023729 |  | 70 | 78.75 | 2.0672 | 2.062 | 2.0529 | 2.0439 | 2.0266 | 2.0165 | 1.9779 | 1.9611 | 1.9369 | 1.7804 | 78.75 | -0.091447 | -0.091452 | -0.091459 | -0.091467 | -0.091483 | -0.091491 | -0.091525 | -0.09154 | -0.091561 | -0.091698 | 78.75 | 1.9757 | 1.9705 | 1.9615 | 1.9524 | 1.9351 | 1.925 | 1.8864 | 1.8695 | 1.8453 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9759 | 1.9417 | 2.0311 | 2.0047 | 1.9967 | 1.9951 | 1.9927 | 1.9923 | 1.9918 | 1.9907 | 1.9759 | 1.9417 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 70 | 1.9759 | 1.9417 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 100 | 112.5 | 40 | 134.9876 | 134.9964 | 134.9998 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.3994 | 156.9964 | 163.4704 | 154.3994 | 156.9964 | 163.4704 | 135 | 40 | 0.0028747 | 0.00094306 | 5.5016e-05 | 0.0030126 | 0.00099455 | 5.8944e-05 | 12.5 | 40 | 2.2088 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.4288 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 21.8056 | 56.9217 | 76.4235 | 92.3884 | 19.0453 | 47.5605 | 71.8721 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -28.863 | -20.5163 | 21.8056
12 | 103.5 | 1.86 | 8.625 |  | 1.8071 | 0.0027991 |  | 71 | 79.875 | 2.0669 | 2.0616 | 2.0524 | 2.0432 | 2.0255 | 2.0152 | 1.9758 | 1.9586 | 1.934 | 1.7743 | 79.875 | -0.091821 | -0.091826 | -0.091833 | -0.091841 | -0.091856 | -0.091865 | -0.091899 | -0.091914 | -0.091935 | -0.092071 | 79.875 | 1.9751 | 1.9698 | 1.9605 | 1.9513 | 1.9336 | 1.9233 | 1.8839 | 1.8667 | 1.842 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9753 | 1.9387 | 2.0275 | 2.0039 | 1.9963 | 1.9948 | 1.9925 | 1.9921 | 1.9916 | 1.9906 | 1.9753 | 1.9387 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 71 | 1.9753 | 1.9387 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 101 | 113.625 | 40.4 | 134.9887 | 134.9968 | 134.9999 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4005 | 156.9968 | 163.4704 | 154.4005 | 156.9968 | 163.4704 | 135 | 40.4 | 0.0026195 | 0.00084874 | 4.8003e-05 | 0.0027451 | 0.00089508 | 5.143e-05 | 12.5 | 40.4 | 2.22 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.44 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 22.0236 | 56.1418 | 75.8383 | 91.9626 | 18.2654 | 46.9534 | 71.2906 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -28.8849 | -20.672 | 22.0236
12 | 99.5 | 1.88 | 8.2917 |  | 1.8335 | 0.0021627 |  | 72 | 81 | 2.0666 | 2.0612 | 2.0518 | 2.0424 | 2.0244 | 2.0138 | 1.9737 | 1.9561 | 1.9309 | 1.768 | 81 | -0.092176 | -0.092181 | -0.092189 | -0.092197 | -0.092212 | -0.09222 | -0.092254 | -0.092269 | -0.09229 | -0.092427 | 81 | 1.9745 | 1.969 | 1.9596 | 1.9502 | 1.9321 | 1.9216 | 1.8814 | 1.8638 | 1.8386 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9747 | 1.9354 | 2.0244 | 2.0031 | 1.996 | 1.9945 | 1.9923 | 1.9919 | 1.9915 | 1.9904 | 1.9747 | 1.9354 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 72 | 1.9747 | 1.9354 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 102 | 114.75 | 40.8 | 134.9897 | 134.9971 | 134.9999 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4015 | 156.9971 | 163.4705 | 154.4015 | 156.9971 | 163.4705 | 135 | 40.8 | 0.0023869 | 0.00076386 | 4.1883e-05 | 0.0025014 | 0.00080555 | 4.4874e-05 | 12.5 | 40.8 | 2.2333 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.4534 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 22.2417 | 55.362 | 75.2531 | 91.5367 | 17.4856 | 46.3473 | 70.7118 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -28.9058 | -20.8249 | 22.2417
12 | 95 | 1.9 | 7.9167 |  | 1.8571 | 0.0018387 |  | 73 | 82.125 | 2.0664 | 2.0608 | 2.0512 | 2.0416 | 2.0232 | 2.0124 | 1.9714 | 1.9535 | 1.9278 | 1.7613 | 82.125 | -0.092514 | -0.092518 | -0.092526 | -0.092534 | -0.092549 | -0.092558 | -0.092592 | -0.092606 | -0.092628 | -0.092764 | 82.125 | 1.9738 | 1.9683 | 1.9587 | 1.9491 | 1.9306 | 1.9199 | 1.8788 | 1.8609 | 1.8351 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.974 | 1.9315 | 2.0216 | 2.0024 | 1.9956 | 1.9942 | 1.9921 | 1.9917 | 1.9913 | 1.9903 | 1.974 | 1.9315 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 73 | 1.974 | 1.9315 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 103 | 115.875 | 41.2 | 134.9906 | 134.9974 | 134.9999 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4024 | 156.9974 | 163.4705 | 154.4024 | 156.9974 | 163.4705 | 135 | 41.2 | 0.002175 | 0.00068746 | 3.6544e-05 | 0.0022793 | 0.00072499 | 3.9153e-05 | 12.5 | 41.2 | 2.2495 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.4695 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 22.4597 | 54.5822 | 74.6679 | 91.1109 | 16.7058 | 45.7421 | 70.1356 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -28.9258 | -20.9753 | 22.4597
12 | 90.5 | 1.92 | 7.5417 |  | 1.8763 | 0.0019139 |  | 74 | 83.25 | 2.0661 | 2.0604 | 2.0506 | 2.0408 | 2.0219 | 2.0109 | 1.969 | 1.9507 | 1.9245 | 1.7544 | 83.25 | -0.092834 | -0.092839 | -0.092847 | -0.092855 | -0.09287 | -0.092879 | -0.092912 | -0.092927 | -0.092948 | -0.093085 | 83.25 | 1.9732 | 1.9675 | 1.9577 | 1.9479 | 1.9291 | 1.9181 | 1.8761 | 1.8578 | 1.8315 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9734 | 1.9271 | 2.0192 | 2.0017 | 1.9953 | 1.994 | 1.9919 | 1.9915 | 1.9911 | 1.9902 | 1.9734 | 1.9271 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 74 | 1.9734 | 1.9271 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 104 | 117 | 41.6 | 134.9915 | 134.9977 | 134.9999 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4032 | 156.9977 | 163.4705 | 154.4032 | 156.9977 | 163.4705 | 135 | 41.6 | 0.0019818 | 0.0006187 | 3.1885e-05 | 0.0020769 | 0.00065248 | 3.4162e-05 | 12.5 | 41.6 | 2.2694 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.4894 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 22.6778 | 53.8025 | 74.0827 | 90.6851 | 15.926 | 45.1379 | 69.5621 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -28.9448 | -21.123 | 22.6778
12 | 84 | 1.94 | 7 |  | 1.8985 | 0.0017209 |  | 75 | 84.375 | 2.0658 | 2.0599 | 2.0499 | 2.0399 | 2.0206 | 2.0094 | 1.9666 | 1.9478 | 1.921 | 1.7472 | 84.375 | -0.093139 | -0.093144 | -0.093152 | -0.09316 | -0.093175 | -0.093183 | -0.093217 | -0.093232 | -0.093253 | -0.09339 | 84.375 | 1.9726 | 1.9668 | 1.9568 | 1.9467 | 1.9275 | 1.9162 | 1.8734 | 1.8546 | 1.8277 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9728 | 1.9218 | 2.0171 | 2.001 | 1.995 | 1.9937 | 1.9917 | 1.9913 | 1.991 | 1.99 | 1.9728 | 1.9218 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 75 | 1.9728 | 1.9218 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 105 | 118.125 | 42 | 134.9922 | 134.9979 | 134.9999 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.404 | 156.9979 | 163.4705 | 154.404 | 156.9979 | 163.4705 | 135 | 42 | 0.0018059 | 0.00055682 | 2.7821e-05 | 0.0018925 | 0.00058722 | 2.9807e-05 | 12.5 | 42 | 2.2946 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.5147 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 22.8958 | 53.0227 | 73.4975 | 90.2593 | 15.1463 | 44.5345 | 68.9911 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -28.963 | -21.2682 | 22.8958
10 | 105 | 1.75 | 10.5 |  | 1.7579 | 6.1637e-05 |  | 76 | 85.5 | 2.0654 | 2.0595 | 2.0492 | 2.039 | 2.0193 | 2.0078 | 1.964 | 1.9448 | 1.9174 | 1.7396 | 85.5 | -0.093429 | -0.093433 | -0.093441 | -0.093449 | -0.093464 | -0.093473 | -0.093507 | -0.093521 | -0.093543 | -0.093679 | 85.5 | 1.972 | 1.9661 | 1.9558 | 1.9455 | 1.9258 | 1.9143 | 1.8705 | 1.8513 | 1.8238 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9722 | 1.9154 | 2.0152 | 2.0004 | 1.9947 | 1.9935 | 1.9916 | 1.9912 | 1.9908 | 1.9899 | 1.9722 | 1.9154 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 76 | 1.9722 | 1.9154 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 106 | 119.25 | 42.4 | 134.9929 | 134.9981 | 134.9999 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4047 | 156.9981 | 163.4705 | 154.4047 | 156.9981 | 163.4705 | 135 | 42.4 | 0.0016455 | 0.00050113 | 2.4274e-05 | 0.0017245 | 0.00052849 | 2.6007e-05 | 12.5 | 42.4 | 2.3277 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.5477 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 23.1139 | 52.243 | 72.9123 | 89.8335 | 14.3665 | 43.932 | 68.4226 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -28.9804 | -21.4109 | 23.1139
10 | 104.1 | 1.78 | 10.41 |  | 1.7664 | 0.00018532 |  | 77 | 86.625 | 2.0651 | 2.059 | 2.0485 | 2.038 | 2.0179 | 2.0061 | 1.9613 | 1.9417 | 1.9136 | 1.7317 | 86.625 | -0.093704 | -0.093708 | -0.093716 | -0.093724 | -0.093739 | -0.093748 | -0.093782 | -0.093797 | -0.093818 | -0.093954 | 86.625 | 1.9714 | 1.9653 | 1.9548 | 1.9443 | 1.9241 | 1.9124 | 1.8675 | 1.8479 | 1.8198 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9716 | 1.9076 | 2.0135 | 1.9999 | 1.9944 | 1.9932 | 1.9914 | 1.991 | 1.9907 | 1.9898 | 1.9716 | 1.9076 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 77 | 1.9716 | 1.9076 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 107 | 120.375 | 42.8 | 134.9935 | 134.9983 | 134.9999 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4053 | 156.9983 | 163.4705 | 154.4053 | 156.9983 | 163.4705 | 135 | 42.8 | 0.0014994 | 0.00045101 | 2.118e-05 | 0.0015714 | 0.00047563 | 2.2692e-05 | 12.5 | 42.8 | 2.3727 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.5927 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 23.3319 | 51.4633 | 72.3272 | 89.4077 | 13.5868 | 43.3303 | 67.8566 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -28.9969 | -21.5511 | 23.3319
10 | 103.9 | 1.8 | 10.39 |  | 1.7682 | 0.0010101 |  | 78 | 87.75 | 2.0647 | 2.0585 | 2.0478 | 2.037 | 2.0164 | 2.0044 | 1.9585 | 1.9384 | 1.9096 | 1.7234 | 87.75 | -0.093965 | -0.09397 | -0.093978 | -0.093986 | -0.094001 | -0.09401 | -0.094043 | -0.094058 | -0.094079 | -0.094216 | 87.75 | 1.9708 | 1.9645 | 1.9538 | 1.943 | 1.9224 | 1.9104 | 1.8644 | 1.8443 | 1.8156 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.971 | 1.8978 | 2.0119 | 1.9993 | 1.9941 | 1.993 | 1.9912 | 1.9909 | 1.9905 | 1.9896 | 1.971 | 1.8978 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 78 | 1.971 | 1.8978 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 108 | 121.5 | 43.2 | 134.9941 | 134.9985 | 134.9999 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4059 | 156.9985 | 163.4705 | 154.4059 | 156.9985 | 163.4705 | 135 | 43.2 | 0.0013663 | 0.0004059 | 1.848e-05 | 0.0014318 | 0.00042806 | 1.9799e-05 | 12.5 | 43.2 | 2.4377 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.6578 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 23.55 | 50.6836 | 71.742 | 88.9819 | 12.8071 | 42.7293 | 67.293 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -29.0127 | -21.6889 | 23.55
10 | 103 | 1.81 | 10.3 |  | 1.7762 | 0.0011438 |  | 79 | 88.875 | 2.0644 | 2.058 | 2.047 | 2.036 | 2.0148 | 2.0025 | 1.9555 | 1.9349 | 1.9055 | 1.7147 | 88.875 | -0.094214 | -0.094218 | -0.094226 | -0.094234 | -0.094249 | -0.094258 | -0.094292 | -0.094306 | -0.094327 | -0.094464 | 88.875 | 1.9702 | 1.9638 | 1.9528 | 1.9418 | 1.9206 | 1.9083 | 1.8612 | 1.8406 | 1.8112 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9704 | 1.885 | 2.0105 | 1.9988 | 1.9939 | 1.9928 | 1.9911 | 1.9907 | 1.9904 | 1.9895 | 1.9704 | 1.885 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 79 | 1.9704 | 1.885 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 109 | 122.625 | 43.6 | 134.9946 | 134.9986 | 135 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4064 | 156.9986 | 163.4705 | 154.4064 | 156.9986 | 163.4705 | 135 | 43.6 | 0.001245 | 0.00036531 | 1.6124e-05 | 0.0013047 | 0.00038525 | 1.7275e-05 | 12.5 | 43.6 | 2.54 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.76 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 23.7681 | 49.9039 | 71.1569 | 88.5561 | 12.0274 | 42.1291 | 66.7318 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -29.0278 | -21.8243 | 23.7681
10 | 102.5 | 1.83 | 10.25 |  | 1.7804 | 0.0024584 |  | 80 | 90 | 2.064 | 2.0574 | 2.0462 | 2.0349 | 2.0132 | 2.0006 | 1.9524 | 1.9313 | 1.9011 | 1.7056 | 90 | -0.09445 | -0.094454 | -0.094462 | -0.09447 | -0.094485 | -0.094494 | -0.094528 | -0.094542 | -0.094563 | -0.0947 | 90 | 1.9695 | 1.963 | 1.9517 | 1.9404 | 1.9187 | 1.9061 | 1.8579 | 1.8368 | 1.8066 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9697 | 1.8677 | 2.0092 | 1.9984 | 1.9936 | 1.9926 | 1.9909 | 1.9906 | 1.9902 | 1.9894 | 1.9697 | 1.8677 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 80 | 1.9697 | 1.8677 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 110 | 123.75 | 44 | 134.9951 | 134.9988 | 135 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4069 | 156.9988 | 163.4705 | 154.4069 | 156.9988 | 163.4705 | 135 | 44 | 0.0011345 | 0.00032877 | 1.4068e-05 | 0.0011889 | 0.00034672 | 1.5073e-05 | 12.5 | 44 | 2.7239 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 2.944 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 23.9861 | 49.1242 | 70.5717 | 88.1303 | 11.2478 | 41.5296 | 66.173 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -29.0422 | -21.9574 | 23.9861
10 | 102 | 1.84 | 10.2 |  | 1.7845 | 0.003077 |  | 81 | 91.125 | 2.0636 | 2.0569 | 2.0453 | 2.0337 | 2.0115 | 1.9985 | 1.9491 | 1.9275 | 1.8965 | 1.696 | 91.125 | -0.094674 | -0.094678 | -0.094686 | -0.094694 | -0.094709 | -0.094718 | -0.094752 | -0.094766 | -0.094788 | -0.094924 | 91.125 | 1.9689 | 1.9622 | 1.9506 | 1.939 | 1.9168 | 1.9038 | 1.8544 | 1.8327 | 1.8018 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9691 | 1.843 | 2.008 | 1.9979 | 1.9934 | 1.9924 | 1.9908 | 1.9904 | 1.9901 | 1.9893 | 1.9691 | 1.843 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 81 | 1.9691 | 1.843 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 111 | 124.875 | 44.4 | 134.9956 | 134.9989 | 135 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4073 | 156.9989 | 163.4706 | 154.4073 | 156.9989 | 163.4706 | 135 | 44.4 | 0.0010337 | 0.00029589 | 1.2275e-05 | 0.0010833 | 0.00031204 | 1.3151e-05 | 12.5 | 44.4 | 3.1533 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 3.3733 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 24.2042 | 48.3446 | 69.9866 | 87.7045 | 10.4681 | 40.9307 | 65.6164 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -29.0559 | -22.0881 | 24.2042
10 | 99 | 1.86 | 9.9 |  | 1.8069 | 0.0028232 |  | 82 | 92.25 | 2.0631 | 2.0563 | 2.0444 | 2.0325 | 2.0097 | 1.9964 | 1.9457 | 1.9235 | 1.8917 | 1.6858 | 92.25 | -0.094887 | -0.094891 | -0.094899 | -0.094907 | -0.094922 | -0.094931 | -0.094965 | -0.094979 | -0.095001 | -0.095137 | 92.25 | 1.9682 | 1.9614 | 1.9495 | 1.9376 | 1.9148 | 1.9015 | 1.8507 | 1.8285 | 1.7967 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9685 | 1.8048 | 2.0069 | 1.9975 | 1.9932 | 1.9922 | 1.9906 | 1.9903 | 1.99 | 1.9892 | 1.9685 | 1.8048 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 82 | 1.9685 | 1.8048 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 112 | 126 | 44.8 | 134.9959 | 134.999 | 135 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4077 | 156.999 | 163.4706 | 154.4077 | 156.999 | 163.4706 | 135 | 44.8 | 0.00094194 | 0.0002663 | 1.071e-05 | 0.00098712 | 0.00028083 | 1.1475e-05 | 12.5 | 44.8 | 5.2997 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 5.5198 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 24.4222 | 47.565 | 69.4015 | 87.2788 | 9.6885 | 40.3325 | 65.0621 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -29.069 | -22.2166 | 24.4222
10 | 95 | 1.88 | 9.5 |  | 1.8316 | 0.0023412 |  | 83 | 93.375 | 2.0627 | 2.0556 | 2.0434 | 2.0312 | 2.0078 | 1.9941 | 1.9421 | 1.9193 | 1.8866 | 1.6752 | 93.375 | -0.095089 | -0.095094 | -0.095102 | -0.09511 | -0.095125 | -0.095134 | -0.095167 | -0.095182 | -0.095203 | -0.09534 | 93.375 | 1.9676 | 1.9605 | 1.9483 | 1.9361 | 1.9127 | 1.899 | 1.8469 | 1.8241 | 1.7914 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9678 | 1.7377 | 2.0059 | 1.9971 | 1.9929 | 1.992 | 1.9905 | 1.9902 | 1.9899 | 1.9891 | 1.9678 | 1.7377 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 83 | 1.9678 | 1.7377 | [8 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 113 | 127.125 | 45.2 | 134.9963 | 134.9991 | 135 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4081 | 156.9991 | 163.4706 | 154.4081 | 156.9991 | 163.4706 | 135 | 45.2 | 0.00085831 | 0.00023966 | 9.3447e-06 | 0.00089948 | 0.00025274 | 1.0012e-05 | 12.5 | 45.2 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 1000000.22 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 24.6403 | 46.7854 | 68.8164 | 86.853 | 8.9089 | 39.7349 | 64.5101 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8764 | -29.0815 | -22.3429 | 24.6403
10 | 91 | 1.9 | 9.1 |  | 1.8521 | 0.0022953 |  | 84 | 94.5 | 2.0622 | 2.0549 | 2.0424 | 2.0299 | 2.0058 | 1.9918 | 1.9382 | 1.9148 | 1.8813 | 1.664 | 94.5 | -0.095282 | -0.095286 | -0.095294 | -0.095302 | -0.095317 | -0.095326 | -0.09536 | -0.095374 | -0.095395 | -0.095532 | 94.5 | 1.9669 | 1.9596 | 1.9471 | 1.9346 | 1.9105 | 1.8964 | 1.8429 | 1.8194 | 1.7859 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9672 | 1.5888 | 2.005 | 1.9967 | 1.9927 | 1.9918 | 1.9903 | 1.99 | 1.9897 | 1.989 | 1.9672 | 1.5888 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 84 | 1.9672 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 114 | 128.25 | 45.6 | 134.9966 | 134.9992 | 135 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4084 | 156.9992 | 163.4706 | 154.4084 | 156.9992 | 163.4706 | 135 | 45.6 | 0.0007821 | 0.00021569 | 8.1534e-06 | 0.00081961 | 0.00022747 | 8.7355e-06 | 12.5 | 45.6 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 1000000.22 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 24.8583 | 46.0058 | 68.2313 | 86.4272 | 8.1293 | 39.1379 | 63.9603 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8765 | -29.0934 | -22.467 | 24.8583
10 | 85 | 1.92 | 8.5 |  | 1.8772 | 0.0018359 |  | 85 | 95.625 | 2.0617 | 2.0542 | 2.0413 | 2.0284 | 2.0037 | 1.9892 | 1.9342 | 1.9101 | 1.8756 | 1.6521 | 95.625 | -0.095464 | -0.095469 | -0.095477 | -0.095485 | -0.0955 | -0.095509 | -0.095542 | -0.095557 | -0.095578 | -0.095715 | 95.625 | 1.9662 | 1.9588 | 1.9459 | 1.933 | 1.9082 | 1.8937 | 1.8386 | 1.8145 | 1.78 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9665 | 0.97354 | 2.0041 | 1.9963 | 1.9925 | 1.9916 | 1.9902 | 1.9899 | 1.9896 | 1.9889 | 1.9665 | 0.97354 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 85 | 1.9665 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 115 | 129.375 | 46 | 134.9969 | 134.9993 | 135 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4087 | 156.9993 | 163.4706 | 154.4087 | 156.9993 | 163.4706 | 135 | 46 | 0.00071266 | 0.00019412 | 7.114e-06 | 0.00074684 | 0.00020472 | 7.6219e-06 | 12.5 | 46 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 1000000.22 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 25.0764 | 45.2262 | 67.6462 | 86.0015 | 7.3498 | 38.5414 | 63.4126 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8765 | -29.1048 | -22.5889 | 25.0764
10 | 81 | 1.94 | 8.1 |  | 1.8912 | 0.0023852 |  | 86 | 96.75 | 2.0611 | 2.0535 | 2.0402 | 2.0269 | 2.0014 | 1.9866 | 1.9299 | 1.9051 | 1.8696 | 1.6395 | 96.75 | -0.095638 | -0.095642 | -0.09565 | -0.095658 | -0.095673 | -0.095682 | -0.095716 | -0.095731 | -0.095752 | -0.095888 | 96.75 | 1.9655 | 1.9578 | 1.9445 | 1.9313 | 1.9058 | 1.8909 | 1.8342 | 1.8094 | 1.7738 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9658 | 3.7643 | 2.0033 | 1.9959 | 1.9923 | 1.9914 | 1.9901 | 1.9898 | 1.9895 | 1.9888 | 1.9658 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 86 | 1.9658 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 116 | 130.5 | 46.4 | 134.9972 | 134.9993 | 135 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.409 | 156.9993 | 163.4706 | 154.409 | 156.9993 | 163.4706 | 135 | 46.4 | 0.00064938 | 0.0001747 | 6.2071e-06 | 0.00068053 | 0.00018424 | 6.6503e-06 | 12.5 | 46.4 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 1000000.22 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 25.2944 | 44.4467 | 67.0612 | 85.5757 | 6.5702 | 37.9455 | 62.867 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8765 | -29.1157 | -22.7088 | 25.2944
9 | 103 | 1.75 | 11.4444 |  | 1.7531 | 9.8526e-06 |  | 87 | 97.875 | 2.0606 | 2.0527 | 2.039 | 2.0253 | 1.9991 | 1.9837 | 1.9253 | 1.8998 | 1.8632 | 1.6261 | 97.875 | -0.095803 | -0.095807 | -0.095815 | -0.095823 | -0.095838 | -0.095847 | -0.095881 | -0.095896 | -0.095917 | -0.096053 | 97.875 | 1.9648 | 1.9568 | 1.9432 | 1.9295 | 1.9032 | 1.8879 | 1.8295 | 1.8039 | 1.7673 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9651 | 2.4546 | 2.0026 | 1.9956 | 1.9921 | 1.9913 | 1.9899 | 1.9897 | 1.9894 | 1.9887 | 1.9651 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 87 | 1.9651 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 117 | 131.625 | 46.8 | 134.9975 | 134.9994 | 135 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4092 | 156.9994 | 163.4706 | 154.4092 | 156.9994 | 163.4706 | 135 | 46.8 | 0.00059173 | 0.00015723 | 5.4158e-06 | 0.00062011 | 0.00016581 | 5.8025e-06 | 12.5 | 46.8 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 1000000.22 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 25.5125 | 43.6671 | 66.4761 | 85.15 | 5.7907 | 37.35 | 62.3235 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8765 | -29.1261 | -22.8265 | 25.5125
9 | 102.1 | 1.78 | 11.3444 |  | 1.7615 | 0.0003422 |  | 88 | 99 | 2.06 | 2.0518 | 2.0377 | 2.0236 | 1.9965 | 1.9807 | 1.9205 | 1.8941 | 1.8564 | 1.6119 | 99 | -0.09596 | -0.095964 | -0.095972 | -0.09598 | -0.095995 | -0.096004 | -0.096038 | -0.096052 | -0.096073 | -0.09621 | 99 | 1.964 | 1.9558 | 1.9417 | 1.9276 | 1.9005 | 1.8847 | 1.8245 | 1.7981 | 1.7603 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | -1000000 | 1.9643 | 2.2543 | 2.0019 | 1.9953 | 1.9919 | 1.9911 | 1.9898 | 1.9895 | 1.9893 | 1.9886 | 1.9643 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 88 | 1.9643 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 118 | 132.75 | 47.2 | 134.9977 | 134.9995 | 135 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4094 | 156.9995 | 163.4706 | 154.4094 | 156.9995 | 163.4706 | 135 | 47.2 | 0.00053919 | 0.00014151 | 4.7254e-06 | 0.00056505 | 0.00014923 | 5.0628e-06 | 12.5 | 47.2 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 1000000.22 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 25.7306 | 42.8876 | 65.8911 | 84.7243 | 5.0112 | 36.7551 | 61.782 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8765 | -29.136 | -22.9423 | 25.7306
9 | 101.9 | 1.8 | 11.3222 |  | 1.7633 | 0.001347 |  | 89 | 100.125 | 2.0593 | 2.0509 | 2.0363 | 2.0218 | 1.9938 | 1.9775 | 1.9154 | 1.8882 | 1.8492 | 1.5968 | 100.125 | -0.096109 | -0.096113 | -0.096121 | -0.096129 | -0.096144 | -0.096153 | -0.096187 | -0.096201 | -0.096222 | -0.096359 | 100.125 | 1.9632 | 1.9548 | 1.9402 | 1.9257 | 1.8977 | 1.8814 | 1.8192 | 1.792 | 1.753 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9635 | 2.1731 | 2.0012 | 1.995 | 1.9917 | 1.991 | 1.9897 | 1.9894 | 1.9892 | 1.9885 | 1.9635 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 89 | 1.9635 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 119 | 133.875 | 47.6 | 134.9979 | 134.9995 | 135 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4097 | 156.9995 | 163.4706 | 154.4097 | 156.9995 | 163.4706 | 135 | 47.6 | 0.00049131 | 0.00012735 | 4.123e-06 | 0.00051488 | 0.00013431 | 4.4174e-06 | 12.5 | 47.6 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 1000000.22 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 25.9486 | 42.1081 | 65.306 | 84.2985 | 4.2317 | 36.1606 | 61.2425 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8765 | -29.1454 | -23.056 | 25.9486
9 | 101 | 1.81 | 11.2222 |  | 1.7711 | 0.0015106 |  | 90 | 101.25 | 2.0586 | 2.0499 | 2.0349 | 2.0198 | 1.991 | 1.9741 | 1.9099 | 1.8818 | 1.8415 | 1.5807 | 101.25 | -0.09625 | -0.096255 | -0.096263 | -0.09627 | -0.096286 | -0.096294 | -0.096328 | -0.096343 | -0.096364 | -0.096501 | 101.25 | 1.9624 | 1.9537 | 1.9386 | 1.9236 | 1.8947 | 1.8778 | 1.8135 | 1.7854 | 1.7451 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9627 | 2.1291 | 2.0006 | 1.9947 | 1.9916 | 1.9908 | 1.9896 | 1.9893 | 1.9891 | 1.9884 | 1.9627 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 90 | 1.9627 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [9 empty] | 120 | 135 | 48 | 134.9981 | 134.9996 | 135 | 19.4118 | 22 | 28.4706 | 154.4098 | 156.9996 | 163.4706 | 154.4098 | 156.9996 | 163.4706 | 135 | 48 | 0.00044769 | 0.00011462 | 3.5974e-06 | 0.00046916 | 0.00012087 | 3.8542e-06 | 12.5 | 48 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.22003 | 0.22006 | 0.22012 | 1000000.22 | 1000000.2201 | 1000000.2201 | 2.3 | 2.25 | 2.83 | 26.1667 | 41.3287 | 64.721 | 83.8728 | 3.4522 | 35.5665 | 60.705 | 100 | 135 | -1000000 | -37.8765 | -29.1545 | -23.1678 | 26.1667
9 | 100 | 1.83 | 11.1111 |  | 1.7794 | 0.0025625 |  | 91 | 102.375 | 2.0579 | 2.0489 | 2.0333 | 2.0178 | 1.9879 | 1.9705 | 1.904 | 1.8749 | 1.8333 | 1.5635 | 102.375 | -0.096385 | -0.096389 | -0.096397 | -0.096405 | -0.09642 | -0.096429 | -0.096462 | -0.096477 | -0.096498 | -0.096635 | 102.375 | 1.9615 | 1.9525 | 1.9369 | 1.9214 | 1.8915 | 1.874 | 1.8075 | 1.7784 | 1.7368 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9619 | 2.1016 | 2 | 1.9944 | 1.9914 | 1.9907 | 1.9895 | 1.9892 | 1.989 | 1.9883 | 1.9619 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 91 | 1.9619 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
9 | 99 | 1.84 | 11 |  | 1.7872 | 0.0027901 |  | 92 | 103.5 | 2.0571 | 2.0478 | 2.0317 | 2.0155 | 1.9846 | 1.9665 | 1.8977 | 1.8676 | 1.8245 | 1.5451 | 103.5 | -0.096512 | -0.096517 | -0.096525 | -0.096533 | -0.096548 | -0.096557 | -0.09659 | -0.096605 | -0.096626 | -0.096763 | 103.5 | 1.9606 | 1.9513 | 1.9351 | 1.919 | 1.8881 | 1.87 | 1.8011 | 1.771 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.961 | 2.0826 | 1.9995 | 1.9941 | 1.9912 | 1.9905 | 1.9894 | 1.9891 | 1.9889 | 1.9882 | 1.961 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 92 | 1.961 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [46 empty] | 1.5764 | 129.3491 |  |  | 113.5 | [5 empty] | -15.8491 |  |  | 1.5764
9 | 97 | 1.86 | 10.7778 |  | 1.8016 | 0.003412 |  | 93 | 104.625 | 2.0563 | 2.0466 | 2.0299 | 2.0132 | 1.9811 | 1.9623 | 1.891 | 1.8597 | 1.815 | 1.5253 | 104.625 | -0.096634 | -0.096638 | -0.096646 | -0.096654 | -0.096669 | -0.096678 | -0.096712 | -0.096726 | -0.096747 | -0.096884 | 104.625 | 1.9596 | 1.9499 | 1.9332 | 1.9165 | 1.8844 | 1.8657 | 1.7943 | 1.763 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.96 | 2.0689 | 1.999 | 1.9939 | 1.9911 | 1.9904 | 1.9892 | 1.989 | 1.9888 | 1.9881 | 1.96 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 93 | 1.96 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [46 empty] | 4.6667 |  | 122.4549 |  |  | 112 | [5 empty] | -10.4549 |  | 4.6667
9 | 92.5 | 1.88 | 10.2778 |  | 1.8292 | 0.0025756 |  | 94 | 105.75 | 2.0553 | 2.0453 | 2.0279 | 2.0106 | 1.9773 | 1.9578 | 1.8837 | 1.8513 | 1.8048 | 1.5039 | 105.75 | -0.096749 | -0.096754 | -0.096761 | -0.096769 | -0.096784 | -0.096793 | -0.096827 | -0.096842 | -0.096863 | -0.096999 | 105.75 | 1.9586 | 1.9485 | 1.9312 | 1.9138 | 1.8805 | 1.861 | 1.7869 | 1.7544 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.959 | 2.0584 | 1.9985 | 1.9936 | 1.9909 | 1.9903 | 1.9891 | 1.9889 | 1.9887 | 1.9881 | 1.959 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 94 | 1.959 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [46 empty] | 12.5 |  |  | 110.5661 |  |  | 100 | [5 empty] | -10.5661 | 12.5
9 | 88 | 1.9 | 9.7778 |  | 1.8519 | 0.0023111 |  | 95 | 106.875 | 2.0544 | 2.0439 | 2.0259 | 2.0078 | 1.9732 | 1.9529 | 1.8758 | 1.8421 | 1.7938 | 1.4809 | 106.875 | -0.096859 | -0.096863 | -0.096871 | -0.096879 | -0.096894 | -0.096903 | -0.096937 | -0.096951 | -0.096972 | -0.097109 | 106.875 | 1.9575 | 1.947 | 1.929 | 1.9109 | 1.8763 | 1.856 | 1.7789 | 1.7452 |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.958 | 2.0501 | 1.998 | 1.9934 | 1.9908 | 1.9901 | 1.989 | 1.9888 | 1.9886 | 1.988 | 1.958 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 95 | 1.958 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
9 | 83 | 1.92 | 9.2222 |  | 1.8729 | 0.0022137 |  | 96 | 108 | 2.0533 | 2.0424 | 2.0236 | 2.0048 | 1.9687 | 1.9476 | 1.8673 | 1.8322 | 1.7819 | 1.4559 | 108 | -0.096963 | -0.096967 | -0.096975 | -0.096983 | -0.096998 | -0.097007 | -0.097041 | -0.097055 | -0.097077 | -0.097213 | 108 | 1.9563 | 1.9454 | 1.9266 | 1.9078 | 1.8717 | 1.8506 | 1.7703 |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9568 | 2.0435 | 1.9976 | 1.9931 | 1.9906 | 1.99 | 1.9889 | 1.9887 | 1.9885 | 1.9879 | 1.9568 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 96 | 1.9568 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [46 empty] | Q(n) = | 113.5 | 112 | 100
9 | 78.5 | 1.94 | 8.7222 |  | 1.8892 | 0.0025855 |  | 97 | 109.125 | 2.0521 | 2.0408 | 2.0212 | 2.0015 | 1.9639 | 1.9419 | 1.8581 | 1.8214 | 1.7689 | 1.4288 | 109.125 | -0.097062 | -0.097066 | -0.097074 | -0.097082 | -0.097097 | -0.097106 | -0.09714 | -0.097154 | -0.097175 | -0.097312 | 109.125 | 1.9551 | 1.9437 | 1.9241 | 1.9045 | 1.8668 | 1.8448 | 1.761 |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9556 | 2.038 | 1.9972 | 1.9929 | 1.9905 | 1.9899 | 1.9888 | 1.9886 | 1.9884 | 1.9878 | 1.9556 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 97 | 1.9556 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [46 empty] | DQC,n = Q(n) - Qe = | -15.8491 | -10.4549 | -10.5661
8 | 100 | 1.75 | 12.5 |  | 1.7538 | 1.4529e-05 |  | 98 | 110.25 | 2.0509 | 2.039 | 2.0185 | 1.998 | 1.9586 | 1.9356 | 1.848 | 1.8097 | 1.7548 | 1.3992 | 110.25 | -0.097156 | -0.09716 | -0.097168 | -0.097176 | -0.097191 | -0.0972 | -0.097234 | -0.097248 | -0.097269 | -0.097406 | 110.25 | 1.9537 | 1.9418 | 1.9213 | 1.9008 | 1.8614 | 1.8384 | 1.7508 |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9543 | 2.0334 | 1.9968 | 1.9927 | 1.9903 | 1.9897 | 1.9887 | 1.9885 | 1.9883 | 1.9877 | 1.9543 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 98 | 1.9543 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [46 empty] | t(n) = | 72 | 24 | 8
8 | 99 | 1.78 | 12.375 |  | 1.7626 | 0.0003038 |  | 99 | 111.375 | 2.0495 | 2.037 | 2.0155 | 1.9941 | 1.9528 | 1.9287 | 1.837 | 1.7968 | 1.7393 | 1.3668 | 111.375 | -0.097245 | -0.09725 | -0.097257 | -0.097265 | -0.09728 | -0.097289 | -0.097323 | -0.097338 | -0.097359 | -0.097495 | 111.375 | 1.9522 | 1.9398 | 1.9183 | 1.8968 | 1.8555 | 1.8314 | 1.7396 |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9529 | 2.0295 | 1.9964 | 1.9925 | 1.9902 | 1.9896 | 1.9887 | 1.9884 | 1.9882 | 1.9877 | 1.9529 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 99 | 1.9529 | [9 empty] | 1.75 | 1000000 | [46 empty] | I(n) = | 1.5764 | 4.6667 | 12.5
8 | 98.5 | 1.8 | 12.3125 |  | 1.7668 | 0.0011039 |  | 100 | 112.5 | 2.0479 | 2.0349 | 2.0123 | 1.9898 | 1.9464 | 1.9212 | 1.8248 | 1.7826 | 1.7223 | 1.3311 | 112.5 | -0.09733 | -0.097334 | -0.097342 | -0.09735 | -0.097365 | -0.097374 | -0.097408 | -0.097423 | -0.097444 | -0.09758 | 112.5 | 1.9506 | 1.9375 | 1.915 | 1.8924 | 1.8491 | 1.8238 |  |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9513 | 2.0261 | 1.9961 | 1.9923 | 1.9901 | 1.9895 | 1.9886 | 1.9884 | 1.9882 | 1.9876 | 1.9513 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 100 | 1.9513 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
8 | 98 | 1.81 | 12.25 |  | 1.7709 | 0.0015313 |  | 101 | 113.625 | 2.0463 | 2.0325 | 2.0088 | 1.985 | 1.9394 | 1.9128 | 1.8114 | 1.767 | 1.7034 | 1.2917 | 113.625 | -0.09741 | -0.097415 | -0.097423 | -0.097431 | -0.097446 | -0.097455 | -0.097488 | -0.097503 | -0.097524 | -0.097661 | 113.625 | 1.9488 | 1.9351 | 1.9113 | 1.8876 | 1.842 | 1.8153 |  |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9497 | 2.0232 | 1.9957 | 1.9921 | 1.99 | 1.9894 | 1.9885 | 1.9883 | 1.9881 | 1.9875 | 1.9497 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 101 | 1.9497 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
8 | 97 | 1.83 | 12.125 |  | 1.7787 | 0.0026272 |  | 102 | 114.75 | 2.0444 | 2.0299 | 2.0048 | 1.9797 | 1.9316 | 1.9035 | 1.7965 | 1.7496 | 1.6825 | 1.2479 | 114.75 | -0.097487 | -0.097492 | -0.097499 | -0.097507 | -0.097523 | -0.097531 | -0.097565 | -0.09758 | -0.097601 | -0.097738 | 114.75 | 1.9469 | 1.9324 | 1.9073 | 1.8822 | 1.8341 | 1.806 |  |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9478 | 2.0206 | 1.9954 | 1.9919 | 1.9898 | 1.9893 | 1.9884 | 1.9882 | 1.988 | 1.9875 | 1.9478 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 102 | 1.9478 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
8 | 96 | 1.84 | 12 |  | 1.7862 | 0.0028913 |  | 103 | 115.875 | 2.0423 | 2.0269 | 2.0004 | 1.9738 | 1.9229 | 1.8931 | 1.7798 | 1.7302 | 1.6591 | 1.199 | 115.875 | -0.09756 | -0.097564 | -0.097572 | -0.09758 | -0.097595 | -0.097604 | -0.097638 | -0.097653 | -0.097674 | -0.09781 | 115.875 | 1.9447 | 1.9294 | 1.9028 | 1.8763 | 1.8253 | 1.7955 |  |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9458 | 2.0183 | 1.9951 | 1.9917 | 1.9897 | 1.9892 | 1.9883 | 1.9881 | 1.9879 | 1.9874 | 1.9458 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 103 | 1.9458 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
8 | 94 | 1.86 | 11.75 |  | 1.8001 | 0.003582 |  | 104 | 117 | 2.0399 | 2.0236 | 1.9954 | 1.9672 | 1.913 | 1.8814 | 1.761 | 1.7083 | 1.6328 | 1.1439 | 117 | -0.097629 | -0.097634 | -0.097641 | -0.097649 | -0.097664 | -0.097673 | -0.097707 | -0.097722 | -0.097743 | -0.097879 | 117 | 1.9423 | 1.926 | 1.8978 | 1.8696 | 1.8154 | 1.7838 |  |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9435 | 2.0163 | 1.9948 | 1.9916 | 1.9896 | 1.9891 | 1.9882 | 1.988 | 1.9878 | 1.9873 | 1.9435 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 104 | 1.9435 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
8 | 90 | 1.88 | 11.25 |  | 1.8245 | 0.0030845 |  | 105 | 118.125 | 2.0373 | 2.0198 | 1.9898 | 1.9597 | 1.9019 | 1.8682 | 1.7397 | 1.6835 | 1.603 | 1.0815 | 118.125 | -0.097695 | -0.097699 | -0.097707 | -0.097715 | -0.09773 | -0.097739 | -0.097773 | -0.097787 | -0.097809 | -0.097945 | 118.125 | 1.9396 | 1.9221 | 1.8921 | 1.862 | 1.8042 | 1.7705 |  |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9409 | 2.0145 | 1.9945 | 1.9914 | 1.9895 | 1.989 | 1.9881 | 1.988 | 1.9878 | 1.9873 | 1.9409 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 105 | 1.9409 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
8 | 85 | 1.9 | 10.625 |  | 1.8498 | 0.0025237 |  | 106 | 119.25 | 2.0342 | 2.0155 | 1.9833 | 1.9511 | 1.8892 | 1.8531 | 1.7154 | 1.6552 | 1.5689 | 1.0102 | 119.25 | -0.097757 | -0.097762 | -0.09777 | -0.097777 | -0.097793 | -0.097801 | -0.097835 | -0.09785 | -0.097871 | -0.098008 | 119.25 | 1.9365 | 1.9178 | 1.8856 | 1.8533 | 1.7914 | 1.7553 |  |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.938 | 2.0128 | 1.9942 | 1.9912 | 1.9894 | 1.9889 | 1.9881 | 1.9879 | 1.9877 | 1.9872 | 1.938 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 106 | 1.938 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
8 | 80 | 1.92 | 10 |  | 1.871 | 0.0024041 |  | 107 | 120.375 | 2.0307 | 2.0106 | 1.9759 | 1.9412 | 1.8745 | 1.8356 | 1.6874 | 1.6225 | 1.5296 | 0.92786 | 120.375 | -0.097816 | -0.097821 | -0.097829 | -0.097837 | -0.097852 | -0.097861 | -0.097894 | -0.097909 | -0.09793 | -0.098067 | 120.375 | 1.9329 | 1.9128 | 1.8781 | 1.8433 | 1.7767 | 1.7378 |  |  |  |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9346 | 2.0113 | 1.9939 | 1.9911 | 1.9893 | 1.9888 | 1.988 | 1.9878 | 1.9876 | 1.9871 | 1.9346 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 107 | 1.9346 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
8 | 76 | 1.94 | 9.5 |  | 1.8858 | 0.0029397 |  | 108 | 121.5 | 2.0266 | 2.0048 | 1.9672 | 1.9296 | 1.8574 | 1.8153 | 1.6547 | 1.5844 | 1.4837 | 0.83185 | 121.5 | -0.097873 | -0.097877 | -0.097885 | -0.097893 | -0.097908 | -0.097917 | -0.097951 | -0.097966 | -0.097987 | -0.098123 | 121.5 | 1.9287 | 1.9069 | 1.8693 | 1.8317 | 1.7595 | [5 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9308 | 2.01 | 1.9937 | 1.9909 | 1.9892 | 1.9887 | 1.9879 | 1.9877 | 1.9876 | 1.9871 | 1.9308 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 108 | 1.9308 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
7 | 97 | 1.75 | 13.8571 |  | 1.7494 | 3.9256e-07 |  | 109 | 122.625 | 2.0217 | 1.998 | 1.957 | 1.9159 | 1.8372 | 1.7912 | 1.616 | 1.5393 | 1.4295 | 0.71838 | 122.625 | -0.097926 | -0.097931 | -0.097939 | -0.097947 | -0.097962 | -0.097971 | -0.098004 | -0.098019 | -0.09804 | -0.098177 | 122.625 | 1.9238 | 1.9 | 1.859 | 1.818 | 1.7392 | [5 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9263 | 2.0087 | 1.9934 | 1.9908 | 1.9891 | 1.9886 | 1.9878 | 1.9877 | 1.9875 | 1.987 | 1.9263 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 109 | 1.9263 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
7 | 96.2 | 1.78 | 13.7429 |  | 1.7562 | 0.00056481 |  | 110 | 123.75 | 2.0159 | 1.9898 | 1.9447 | 1.8995 | 1.8129 | 1.7623 | 1.5696 | 1.4853 | 1.3645 | 0.58222 | 123.75 | -0.097977 | -0.097982 | -0.09799 | -0.097998 | -0.098013 | -0.098022 | -0.098055 | -0.09807 | -0.098091 | -0.098228 | 123.75 | 1.9179 | 1.8918 | 1.8467 | 1.8015 | [6 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9209 | 2.0076 | 1.9932 | 1.9906 | 1.989 | 1.9885 | 1.9878 | 1.9876 | 1.9874 | 1.9869 | 1.9209 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 110 | 1.9209 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
7 | 96 | 1.8 | 13.7143 |  | 1.7579 | 0.0017718 |  | 111 | 124.875 | 2.0088 | 1.9797 | 1.9296 | 1.8795 | 1.7832 | 1.727 | 1.5129 | 1.4192 | 1.285 | 0.4158 | 124.875 | -0.098026 | -0.09803 | -0.098038 | -0.098046 | -0.098061 | -0.09807 | -0.098104 | -0.098118 | -0.098139 | -0.098276 | 124.875 | 1.9107 | 1.8817 | 1.8316 | 1.7814 | [6 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9145 | 2.0065 | 1.993 | 1.9905 | 1.9889 | 1.9884 | 1.9877 | 1.9875 | 1.9874 | 1.9869 | 1.9145 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 111 | 1.9145 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
7 | 95.1 | 1.81 | 13.5857 |  | 1.7652 | 0.002004 |  | 112 | 126 | 1.9999 | 1.9672 | 1.9108 | 1.8544 | 1.7461 | 1.6829 | 1.442 | 1.3366 | 1.1856 | 0.20777 | 126 | -0.098072 | -0.098076 | -0.098084 | -0.098092 | -0.098107 | -0.098116 | -0.09815 | -0.098164 | -0.098185 | -0.098322 | 126 | 1.9018 | 1.8691 | 1.8127 | 1.7563 | [6 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.9065 | 2.0056 | 1.9928 | 1.9903 | 1.9888 | 1.9884 | 1.9876 | 1.9875 | 1.9873 | 1.9868 | 1.9065 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 112 | 1.9065 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
7 | 94 | 1.83 | 13.4286 |  | 1.7738 | 0.0031619 |  | 113 | 127.125 | 1.9884 | 1.9511 | 1.8866 | 1.8222 | 1.6984 | 1.6262 | 1.3509 | 1.2304 | 1.0579 | -0.059686 | 127.125 | -0.098115 | -0.09812 | -0.098128 | -0.098136 | -0.098151 | -0.09816 | -0.098193 | -0.098208 | -0.098229 | -0.098366 | 127.125 | 1.8903 | 1.853 | 1.7885 | 1.7241 | [6 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.8965 | 2.0047 | 1.9926 | 1.9902 | 1.9887 | 1.9883 | 1.9876 | 1.9874 | 1.9872 | 1.9868 | 1.8965 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 113 | 1.8965 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
7 | 93.1 | 1.84 | 13.3 |  | 1.7804 | 0.0035482 |  | 114 | 128.25 | 1.9732 | 1.9296 | 1.8544 | 1.7792 | 1.6348 | 1.5505 | 1.2293 | 1.0888 | 0.8875 | -0.4163 | 128.25 | -0.098157 | -0.098161 | -0.098169 | -0.098177 | -0.098192 | -0.098201 | -0.098235 | -0.098249 | -0.098271 | -0.098407 | 128.25 | 1.875 | 1.8315 | 1.7562 | [7 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.8833 | 2.0038 | 1.9924 | 1.9901 | 1.9886 | 1.9882 | 1.9875 | 1.9873 | 1.9872 | 1.9867 | 1.8833 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 114 | 1.8833 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
7 | 90 | 1.86 | 12.8571 |  | 1.8014 | 0.0034284 |  | 115 | 129.375 | 1.9518 | 1.8995 | 1.8093 | 1.7191 | 1.5458 | 1.4446 | 1.0592 | 0.89055 | 0.649 | -0.91556 | 129.375 | -0.098196 | -0.098201 | -0.098209 | -0.098216 | -0.098232 | -0.09824 | -0.098274 | -0.098289 | -0.09831 | -0.098447 | 129.375 | 1.8536 | 1.8013 | 1.7111 | [7 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.8655 | 2.0031 | 1.9922 | 1.99 | 1.9885 | 1.9881 | 1.9874 | 1.9873 | 1.9871 | 1.9867 | 1.8655 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 115 | 1.8655 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
7 | 96.4 | 1.88 | 13.7714 |  | 1.7545 | 0.015739 |  | 116 | 130.5 | 1.9197 | 1.8544 | 1.7416 | 1.6288 | 1.4122 | 1.2858 | 0.80402 | 0.59319 | 0.29125 | -1.6644 | 130.5 | -0.098234 | -0.098238 | -0.098246 | -0.098254 | -0.098269 | -0.098278 | -0.098312 | -0.098326 | -0.098347 | -0.098484 | 130.5 | 1.8215 | 1.7562 | [8 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.8398 | 2.0023 | 1.992 | 1.9898 | 1.9884 | 1.988 | 1.9874 | 1.9872 | 1.9871 | 1.9866 | 1.8398 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 116 | 1.8398 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
7 | 82 | 1.9 | 11.7143 |  | 1.8451 | 0.0030153 |  | 117 | 131.625 | 1.8663 | 1.7792 | 1.6288 | 1.4785 | 1.1896 | 1.0211 | 0.3787 | 0.097588 | -0.305 | -2.9126 | 131.625 | -0.098269 | -0.098274 | -0.098282 | -0.098289 | -0.098305 | -0.098313 | -0.098347 | -0.098362 | -0.098383 | -0.09852 | 131.625 | 1.768 | 1.681 | [8 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.7996 | 2.0016 | 1.9918 | 1.9897 | 1.9883 | 1.988 | 1.9873 | 1.9872 | 1.987 | 1.9866 | 1.7996 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 117 | 1.7996 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
7 | 77 | 1.92 | 11 |  | 1.8669 | 0.0028147 |  | 118 | 132.75 | 1.7595 | 1.6288 | 1.4033 | 1.1777 | 0.7444 | 0.49159 | -0.47195 | -0.89362 | -1.4975 | -5.4089 | 132.75 | -0.098303 | -0.098308 | -0.098315 | -0.098323 | -0.098338 | -0.098347 | -0.098381 | -0.098396 | -0.098417 | -0.098553 | 132.75 | 1.6612 | [9 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.7278 | 2.001 | 1.9916 | 1.9896 | 1.9882 | 1.9879 | 1.9872 | 1.9871 | 1.9869 | 1.9865 | 1.7278 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 118 | 1.7278 | [9 empty] | 1.75 | 1000000
7 | 73 | 1.94 | 10.4286 |  | 1.8824 | 0.0033194 |  | 119 | 133.875 | 1.4389 | 1.1777 | 0.72651 | 0.27535 | -0.5912 | -1.0968 | -3.0239 | -3.8672 | -5.075 | -12.8978 | 133.875 | -0.098335 | -0.09834 | -0.098348 | -0.098355 | -0.098371 | -0.098379 | -0.098413 | -0.098428 | -0.098449 | -0.098586 | 133.875 | [10 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1000000 | 1000000 | 1.5624 | 2.0004 | 1.9914 | 1.9895 | 1.9882 | 1.9878 | 1.9872 | 1.987 | 1.9869 | 1.9865 | 1.5624 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 119 | [10 empty] | 1.75 | 1000000
6 | 94 | 1.75 | 15.6667 |  | 1.7386 | 0.00013007 |  | 120 | 135 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 135 | -0.098366 | -0.09837 | -0.098378 | -0.098386 | -0.098401 | -0.09841 | -0.098444 | -0.098458 | -0.098479 | -0.098616 | 135 | [10 empty] | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 0 | 1000000 | 0.77961 | 1.9998 | 1.9913 | 1.9894 | 1.9881 | 1.9877 | 1.9871 | 1.987 | 1.9868 | 1.9864 | 0.77961 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 120 | [10 empty] | 1.75 | 1000000
6 | 93 | 1.78 | 15.5 |  | 1.7472 | 0.0010768
6 | 92.1 | 1.8 | 15.35 |  | 1.7546 | 0.0020623
6 | 91.9 | 1.81 | 15.3167 |  | 1.7562 | 0.0028952
6 | 90 | 1.83 | 15 |  | 1.7708 | 0.0035092
6 | 89 | 1.84 | 14.8333 |  | 1.778 | 0.0038475
6 | 88 | 1.86 | 14.6667 |  | 1.7849 | 0.0056409
6 | 82.4 | 1.88 | 13.7333 |  | 1.8192 | 0.0037026
6 | 78.5 | 1.9 | 13.0833 |  | 1.8394 | 0.0036719
6 | 73 | 1.92 | 12.1667 |  | 1.8643 | 0.0031007
6 | 69 | 1.94 | 11.5 |  | 1.8804 | 0.0035488
5 | 90 | 1.75 | 18 |  | 1.7278 | 0.00049277
5 | 89 | 1.78 | 17.8 |  | 1.7364 | 0.0018999
5 | 88 | 1.8 | 17.6 |  | 1.7447 | 0.0030609
5 | 87.5 | 1.81 | 17.5 |  | 1.7487 | 0.0037598
5 | 86 | 1.83 | 17.2 |  | 1.7602 | 0.0048655
5 | 85 | 1.84 | 17 |  | 1.7676 | 0.0052423
5 | 82 | 1.86 | 16.4 |  | 1.7881 | 0.0051682
5 | 78 | 1.88 | 15.6 |  | 1.8124 | 0.0045658
5 | 74 | 1.9 | 14.8 |  | 1.834 | 0.0043578
5 | 69 | 1.92 | 13.8 |  | 1.858 | 0.0038484
5 | 65 | 1.94 | 13 |  | 1.8754 | 0.0041789
4 | 85 | 1.75 | 21.25 |  | 1.7128 | 0.0013825
4 | 84 | 1.78 | 21 |  | 1.7216 | 0.0034099
4 | 83 | 1.8 | 20.75 |  | 1.7301 | 0.004889
4 | 82.5 | 1.81 | 20.625 |  | 1.7342 | 0.0057453
4 | 80.5 | 1.83 | 20.125 |  | 1.75 | 0.0063999
4 | 79.5 | 1.84 | 19.875 |  | 1.7575 | 0.0068046
4 | 77 | 1.86 | 19.25 |  | 1.7753 | 0.0071795
4 | 73 | 1.88 | 18.25 |  | 1.8011 | 0.0062296
4 | 69 | 1.9 | 17.25 |  | 1.8243 | 0.0057352
4 | 64 | 1.92 | 16 |  | 1.8505 | 0.0048369
4 | 60 | 1.94 | 15 |  | 1.8697 | 0.0049404
3 | 78.5 | 1.75 | 26.1667 |  | 1.6902 | 0.0035811
3 | 78 | 1.78 | 26 |  | 1.6948 | 0.0072535
3 | 76.5 | 1.8 | 25.5 |  | 1.7084 | 0.0083868
3 | 76 | 1.81 | 25.3333 |  | 1.7128 | 0.0094457
3 | 74 | 1.83 | 24.6667 |  | 1.7297 | 0.010054
3 | 73 | 1.84 | 24.3333 |  | 1.7378 | 0.010439
3 | 70 | 1.86 | 23.3333 |  | 1.7608 | 0.0098342
3 | 66 | 1.88 | 22 |  | 1.7889 | 0.0082963
3 | 62.5 | 1.9 | 20.8333 |  | 1.8115 | 0.0078303
3 | 58 | 1.92 | 19.3333 |  | 1.8384 | 0.0066508
3 | 54 | 1.94 | 18 |  | 1.8609 | 0.006259
2 | 71 | 1.75 | 35.5 |  | 1.6342 | 0.013413
2 | 69.5 | 1.78 | 34.75 |  | 1.6505 | 0.01677
2 | 68 | 1.8 | 34 |  | 1.6662 | 0.017911
2 | 67.5 | 1.81 | 33.75 |  | 1.6713 | 0.019249
2 | 65 | 1.83 | 32.5 |  | 1.6958 | 0.018017
2 | 64 | 1.84 | 32 |  | 1.7052 | 0.018177
2 | 61 | 1.86 | 30.5 |  | 1.7322 | 0.016345
2 | 57 | 1.88 | 28.5 |  | 1.7656 | 0.013077
2 | 54 | 1.9 | 27 |  | 1.7892 | 0.012266
2 | 49 | 1.92 | 24.5 |  | 1.8264 | 0.0087675
2 | 46 | 1.94 | 23 |  | 1.8477 | 0.0085279
1 | 52 | 1.75 | 52 |  | 1.6024 | 0.021784
1 | 51.5 | 1.78 | 51.5 |  | 1.6093 | 0.029151
1 | 50.1 | 1.8 | 50.1 |  | 1.6281 | 0.029533
1 | 49.9 | 1.81 | 49.9 |  | 1.6308 | 0.03211
1 | 48 | 1.83 | 48 |  | 1.6556 | 0.030399
1 | 47 | 1.84 | 47 |  | 1.6684 | 0.029439
1 | 44.5 | 1.86 | 44.5 |  | 1.6996 | 0.025741
1 | 41 | 1.88 | 41 |  | 1.7415 | 0.019183
1 | 38 | 1.9 | 38 |  | 1.7762 | 0.015321
1 | 34.5 | 1.92 | 34.5 |  | 1.8157 | 0.010876
1 | 31 | 1.94 | 31 |  | 1.8545 | 0.0073058

## 100 A 39; Q = f(I)
ABSOLYTE: 100 A Series
t [h] = | 100 | 72 | 48 | 36 | 24 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1
ufin [V/c] | Qfin [Ah]
1.75 | 133 | 129 | 124 | 121.5 | 116.5 | 114.5 | 109 | 105 | 100 | 94 | 85 | 78.5 | 71 | 52
1.8 | 131.5 | 127.5 | 122.5 | 118.5 | 114.5 | 112.5 | 107.5 | 103.9 | 98.5 | 92.1 | 83 | 76.5 | 68 | 50.1
1.81 | 131 | 127 | 121.5 | 118 | 114.4 | 112 | 107 | 103 | 98 | 91.9 | 82.5 | 76 | 67.5 | 49.9
1.83 | 129 | 125 | 120.5 | 117.5 | 113 | 111 | 106 | 102.5 | 97 | 90 | 80.5 | 74 | 65 | 48
1.84 | 128 | 124 | 119.5 | 116.5 | 112 | 110.5 | 105.5 | 102 | 96 | 89 | 79.5 | 73 | 64 | 47
1.86 | 125 | 121 | 116.5 | 113.5 | 109.5 | 108 | 103.5 | 99 | 94 | 88 | 77 | 70 | 61 | 44.5
1.88 | 121.5 | 118 | 113.5 | 110.5 | 106 | 104.5 | 99.5 | 95 | 90 | 82.4 | 73 | 66 | 57 | 41
1.9 | 117 | 113.5 | 109 | 106 | 102 | 100 | 95 | 91 | 85 | 78.5 | 69 | 62.5 | 54 | 38
1.92 | 112 | 107.5 | 103.5 | 100.5 | 97 | 95 | 90.5 | 85 | 80 | 73 | 64 | 58 | 49 | 34.5
t [h] = | 100 | 72 | 48 | 36 | 24 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1
ufin[V/c] | Qfin [Ah]
1.75 | 1.33 | 1.7917 | 2.5833 | 3.375 | 4.8542 | 5.725 | 9.0833 | 10.5 | 12.5 | 15.6667 | 21.25 | 26.1667 | 35.5 | 52
1.8 | 1.315 | 1.7708 | 2.5521 | 3.2917 | 4.7708 | 5.625 | 8.9583 | 10.39 | 12.3125 | 15.35 | 20.75 | 25.5 | 34 | 50.1
1.81 | 1.31 | 1.7639 | 2.5312 | 3.2778 | 4.7667 | 5.6 | 8.9167 | 10.3 | 12.25 | 15.3167 | 20.625 | 25.3333 | 33.75 | 49.9
1.83 | 1.29 | 1.7361 | 2.5104 | 3.2639 | 4.7083 | 5.55 | 8.8333 | 10.25 | 12.125 | 15 | 20.125 | 24.6667 | 32.5 | 48
1.84 | 1.28 | 1.7222 | 2.4896 | 3.2361 | 4.6667 | 5.525 | 8.7917 | 10.2 | 12 | 14.8333 | 19.875 | 24.3333 | 32 | 47
1.86 | 1.25 | 1.6806 | 2.4271 | 3.1528 | 4.5625 | 5.4 | 8.625 | 9.9 | 11.75 | 14.6667 | 19.25 | 23.3333 | 30.5 | 44.5
1.88 | 1.215 | 1.6389 | 2.3646 | 3.0694 | 4.4167 | 5.225 | 8.2917 | 9.5 | 11.25 | 13.7333 | 18.25 | 22 | 28.5 | 41
1.9 | 1.17 | 1.5764 | 2.2708 | 2.9444 | 4.25 | 5 | 7.9167 | 9.1 | 10.625 | 13.0833 | 17.25 | 20.8333 | 27 | 38
1.92 | 1.12 | 1.4931 | 2.1562 | 2.7917 | 4.0417 | 4.75 | 7.5417 | 8.5 | 10 | 12.1667 | 16 | 19.3333 | 24.5 | 34.5
Qn = | 100 | [Ah] |  | Qe = | 145 | [Ah]
tn = | 8 | [h] |  | QE = | 32 | [Ah]
In = | 12.5 | [A] |  | R0 = | 3 | [mW] | 0.003
|  |  |  | Re = | 0.1 | [mW] | 0.0001 |  |  | s = | 2.4325 | %
Ufl = | 2.25 | [V/c] |  | R0+Re = | 3.1 | [mW] | 0.0031
Ue = | 2.08 | [V/c]
Un = | 2 | [V/c] |  | Qn/Qe = | 0.68966 | [8 empty] | 0.63212 |  |  |  | 0.4495 | [6 empty] | 202.3258 | 197.5863 | 195.6454 | 190.5588 | 187.9529 | 180.9979 | 170.4546 | 141.295 | 148.8943 |  | 1615.711 | [7 empty] | 39.3016 |  | 302.0481 | 172.4663 | 183.0856 | 165.0604 | 169.9349 | 177.7387 | 134.1379 | 136.4928 | 103.6521
Ufin adm = | 1.75 | [V/c] |  | QE/Qe = | 0.22069 |  |  |  | UE = Ufl-Ue = | 0.17 | [V/c]
1 | [13 empty] | 1 |  | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1.75 |  |  | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 | 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92
| 1.75 | 1.8 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.92 |  |  |  |  | Q |  | I* | [8 empty] | Ij
0 | [9 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [9 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 1 | 144 | 0.53793 | 0.42301 | 0.40003 | 0.35406 | 0.33108 | 0.28511 | 0.23914 | 0.19318 | 0.14721 | [9 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | [8 empty] | 112 | 145 | -1000000 | 100 |  | 2 | 143 | 1.076 | 0.84626 | 0.80031 | 0.70839 | 0.66244 | 0.57053 | 0.47861 | 0.3867 | 0.29479 | 1.33 | [8 empty] | 1 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | [7 empty] | 117 |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 3 | 142 | 1.6144 | 1.2698 | 1.2009 | 1.063 | 0.9941 | 0.85627 | 0.71843 | 0.58059 | 0.44276 |  | 1.315 | [7 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.215 | [6 empty] | 121.5 |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 4 | 141 | 2.1529 | 1.6936 | 1.6017 | 1.418 | 1.3261 | 1.1424 | 0.95861 | 0.77488 | 0.59114 |  |  | 1.31 | [6 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | [5 empty] | 125 |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 5 | 140 | 2.6917 | 2.1177 | 2.0029 | 1.7732 | 1.6584 | 1.4288 | 1.1992 | 0.96957 | 0.73995 | [9 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 6 | 139 | 3.2308 | 2.5421 | 2.4044 | 2.1289 | 1.9911 | 1.7157 | 1.4402 | 1.1647 | 0.88921 | 1.7917 |  |  | 1.29 | [5 empty] | 1 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0711 | 0 | 0 | 0.70372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 |  |  |  | 129 | [5 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 7 | 138 | 3.7702 | 2.9669 | 2.8062 | 2.4849 | 2.3242 | 2.0029 | 1.6816 | 1.3603 | 1.039 |  | 1.7708 |  |  | 1.28 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4306 | 0 | 0 | 1.0904 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 |  |  | 131 | [6 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 8 | 137 | 4.3099 | 3.3921 | 3.2085 | 2.8413 | 2.6578 | 2.2906 | 1.9235 | 1.5563 | 1.1892 |  |  | 1.7639 | [6 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.315 |  | 131.5 | [7 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 9 | 136 | 4.85 | 3.8176 | 3.6112 | 3.1982 | 2.9917 | 2.5788 | 2.1659 | 1.7529 | 1.34 | [9 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | 133 | [8 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 10 | 135 | 5.3904 | 4.2436 | 4.0143 | 3.5555 | 3.3262 | 2.8675 | 2.4088 | 1.95 | 1.4913 |  |  |  | 1.7361 |  | 1.25 |  |  |  | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3104 | 0 | 2.6162 | 0 | 0 | 0
1.4931 | [8 empty] | 107.5 | 145 | -1000000 | 100 |  | 11 | 134 | 5.9313 | 4.6701 | 4.4178 | 3.9134 | 3.6611 | 3.1567 | 2.6522 | 2.1477 | 1.6433 | 2.5833 |  |  |  | 1.7222 |  |  |  |  | 1 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2086 | 0 | 0 | 0 | 3.7594 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5764 | [7 empty] | 113.5 |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 12 | 133 | 6.4725 | 5.097 | 4.8219 | 4.2717 | 3.9966 | 3.4464 | 2.8962 | 2.346 | 1.7958 |  | 2.5521 | [7 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6389 | [6 empty] | 118 |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 13 | 132 | 7.0143 | 5.5245 | 5.2265 | 4.6306 | 4.3327 | 3.7367 | 3.1408 | 2.5449 | 1.949 | 3.375 |  | 2.5312 |  |  |  | 1.215 |  |  | 1 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2445 | 0 | 7.2646 | 0 | 0 | 0 | 3.7088 | 0 | 0
1.6806 | [5 empty] | 121 |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 14 | 131 | 7.5566 | 5.9525 | 5.6317 | 4.9901 | 4.6693 | 4.0277 | 3.3861 | 2.7445 | 2.1029 |  |  |  | 2.5104 |  | 1.6806 |  |  |  | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1489 | 0 | 5.509 | 0 | 0 | 0
1.7222 |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 15 | 130 | 8.0994 | 6.3811 | 6.0375 | 5.3502 | 5.0066 | 4.3193 | 3.632 | 2.9447 | 2.2574 |  |  |  |  | 2.4896 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3352 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7361 |  |  |  | 125 | [5 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 16 | 129 | 8.6427 | 6.8104 | 6.4439 | 5.711 | 5.3445 | 4.6116 | 3.8786 | 3.1457 | 2.4128 |  | 3.2917 | [7 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7639 |  |  | 127 | [6 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 17 | 128 | 9.1867 | 7.2403 | 6.851 | 6.0724 | 5.6831 | 4.9046 | 4.126 | 3.3474 | 2.5689 |  |  | 3.2778 | 3.2639 |  |  | 1.6389 |  |  | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7678 | 7.8878 | 0 | 0 | 6.1857 | 0 | 0
1.7708 |  | 127.5 | [7 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 18 | 127 | 9.7313 | 7.6709 | 7.2588 | 6.4346 | 6.0225 | 5.1983 | 4.3742 | 3.55 | 2.7258 | 4.8542 |  |  |  | 3.2361 | 2.4271 |  | 1.17 |  | 1 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.7864 | 0 | 0 | 0 | 7.764 | 7.6798 | 0 | 5.6643 | 0
1.7917 | 129 | [8 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 19 | 126 | 10.2766 | 8.1022 | 7.6673 | 6.7975 | 6.3626 | 5.4929 | 4.6231 | 3.7534 | 2.8836 | [9 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [9 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 20 | 125 | 10.8226 | 8.5343 | 8.0766 | 7.1613 | 6.7036 | 5.7883 | 4.8729 | 3.9576 | 3.0423 | 5.725 | 4.7708 | [7 empty] | 1 | 12.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9855 | 14.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1562 | [8 empty] | 103.5 | 145 | -1000000 | 100 |  | 21 | 124 | 11.3694 | 8.9672 | 8.4867 | 7.5259 | 7.0454 | 6.0845 | 5.1237 | 4.1628 | 3.2019 |  |  | 4.7708 |  |  | 3.1528 | 2.3646 | 1.5764 |  | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.808 | 0 | 0 | 8.5953 | 7.6126 | 6.6895 | 0
2.2708 | [7 empty] | 109 |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 22 | 123 | 11.917 | 9.401 | 8.8978 | 7.8914 | 7.3882 | 6.3817 | 5.3753 | 4.3689 | 3.3625 |  | 5.625 |  | 4.7083 | [5 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2579 | 0 | 10.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7917 | [8 empty] | 100.5 | 145 | -1000000 | 100 |  | 23 | 122 | 12.4654 | 9.8356 | 9.3097 | 8.2578 | 7.7318 | 6.6799 | 5.628 | 4.5761 | 3.5242 |  |  | 5.6 |  | 4.6667 |  |  |  | 1.12 | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.7618 | 0 | 9.3952 | 0 | 0 | 0 | 5.7801
2.3646 | [6 empty] | 113.5 |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 24 | 121 | 13.0148 | 10.2713 | 9.7226 | 8.6252 | 8.0765 | 6.9791 | 5.8817 | 4.7843 | 3.6869 |  |  |  | 5.55 | 5.525 |  | 3.0694 |  |  | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4568 | 6.5101 | 0 | 7.9088 | 0 | 0
2.4271 | [5 empty] | 116.5 |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 25 | 120 | 13.5651 | 10.7079 | 10.1365 | 8.9936 | 8.4222 | 7.2794 | 6.1365 | 4.9936 | 3.8508 | [5 empty] | 4.5625 |  |  |  | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3813 | 0 | 0 | 0
2.4896 |  |  |  |  | 119.5 |  |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 26 | 119 | 14.1164 | 11.1456 | 10.5515 | 9.3632 | 8.769 | 7.5807 | 6.3924 | 5.2041 | 4.0158 | 9.0833 | [6 empty] | 2.2708 |  | 1 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6042 | 0
2.5104 |  |  |  | 120.5 | [5 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 27 | 118 | 14.6687 | 11.5844 | 10.9676 | 9.7339 | 9.117 | 7.8833 | 6.6496 | 5.4158 | 4.1821 |  | 8.9583 |  |  |  | 5.4 |  |  | 1.4931 | 0 | 12.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8964 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | 7.231
2.5312 |  |  | 121.5 | [6 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 28 | 117 | 15.2222 | 12.0244 | 11.3849 | 10.1057 | 9.4662 | 8.187 | 6.9079 | 5.6288 | 4.3497 |  |  | 8.9167 | [6 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5521 |  | 122.5 | [7 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 29 | 116 | 15.7769 | 12.4656 | 11.8034 | 10.4789 | 9.8166 | 8.4921 | 7.1676 | 5.8431 | 4.5186 |  |  |  | 8.8333 | 8.7917 |  | 4.4167 | 2.9444 |  | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7078 | 1.0505 | 0 | 7.5677 | 8.4022 | 0
2.5833 | 124 | [8 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 30 | 115 | 16.3328 | 12.9081 | 12.2232 | 10.8533 | 10.1684 | 8.7985 | 7.4287 | 6.0588 | 4.6889 | 10.5 | [5 empty] | 5.225 |  |  | 1 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8561 | 0 | 0
2.9444 | [7 empty] | 106 |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 31 | 114 | 16.8899 | 13.3519 | 12.6443 | 11.2291 | 10.5215 | 9.1063 | 7.6911 | 6.2759 | 4.8607 |  | 10.39 |  |  |  | 8.625 |  |  | 2.1562 | 0 | 12.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.7731 | 0 | 0 | 0 | 0.23168 | 0 | 0 | 7.3142
3 | [9 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 32 | 113 | 17.4485 | 13.7972 | 13.0669 | 11.6064 | 10.8761 | 9.4156 | 7.9551 | 6.4946 | 5.0341 |  |  | 10.3 | 10.25 | [5 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6559 | 1.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0694 | [6 empty] | 110.5 |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 33 | 112 | 18.0085 | 14.2439 | 13.491 | 11.9852 | 11.2323 | 9.7265 | 8.2206 | 6.7148 | 5.209 |  |  |  |  | 10.2 |  |  | 4.25 |  | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0 | 6.0754 | 0
3.1528 | [5 empty] | 113.5 |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 34 | 111 | 18.5699 | 14.6922 | 13.9166 | 12.3656 | 11.59 | 10.0389 | 8.4878 | 6.9367 | 5.3856 | [8 empty] | 2.7917 | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7286
3.2361 |  |  |  |  | 116.5 |  |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 35 | 110 | 19.133 | 15.1421 | 14.3439 | 12.7476 | 11.9494 | 10.353 | 8.7567 | 7.1603 | 5.564 | 12.5 | [5 empty] | 8.2917 | 5 |  | 1 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21625 | 4.6671 | 0
3.2639 |  |  |  | 117.5 | [5 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 36 | 109 | 19.6977 | 15.5937 | 14.7729 | 13.1313 | 12.3105 | 10.6689 | 9.0274 | 7.3858 | 5.7442 |  | 12.3125 |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 12.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7663 | 0 | 0 | 0 | 0.59128 | 0 | 0 | 0
3.2778 |  |  | 118 | [6 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 37 | 108 | 20.2641 | 16.0471 | 15.2037 | 13.5169 | 12.6735 | 10.9867 | 9.2999 | 7.6131 | 5.9263 |  |  | 12.25 | [6 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2917 |  | 118.5 | [7 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 38 | 107 | 20.8323 | 16.5023 | 15.6363 | 13.9043 | 13.0383 | 11.3063 | 9.5744 | 7.8424 | 6.1104 |  |  |  | 12.125 |  |  |  |  | 4.0417 | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2795
3.375 | 121.5 | [8 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 39 | 106 | 21.4025 | 16.9595 | 16.0709 | 14.2938 | 13.4052 | 11.628 | 9.8509 | 8.0737 | 6.2965 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9746 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 40 | 105 | 21.9746 | 17.4188 | 16.5076 | 14.6853 | 13.7741 | 11.9518 | 10.1295 | 8.3071 | 6.4848 | [6 empty] | 9.5 | 7.9167 | 4.75 | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39623 | 0.15247 | 3.0096
4.0417 | [8 empty] | 97 | 145 | -1000000 | 100 |  | 41 | 104 | 22.5488 | 17.8801 | 16.9464 | 15.0789 | 14.1452 | 12.2778 | 10.4103 | 8.5428 | 6.6754 | 15.6667 |  |  |  |  | 11.75 |  |  |  | 1 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27852 | 0 | 0 | 0
4.25 | [7 empty] | 102 |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 42 | 103 | 23.1251 | 18.3437 | 17.3874 | 15.4749 | 14.5186 | 12.606 | 10.6934 | 8.7809 | 6.8683 | [9 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4167 | [6 empty] | 106 |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 43 | 102 | 23.7038 | 18.8096 | 17.8308 | 15.8731 | 14.8943 | 12.9366 | 10.979 | 9.0213 | 7.0637 |  | 15.35 | 15.3167 | [6 empty] | 0 | 12.5 | 1000000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9689 | 6.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5625 | [5 empty] | 109.5 |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 44 | 101 | 24.2848 | 19.278 | 18.2766 | 16.2739 | 15.2725 | 13.2698 | 11.267 | 9.2643 | 7.2616 | [8 empty] | 7.5417 | 0 | 12.5 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078456
4.6667 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 45 | 100 | 24.8683 | 19.7488 | 18.7249 | 16.6772 | 15.6533 | 13.6055 | 11.5577 | 9.5099 | 7.4621 |  |  |  | 15 |  |  | 11.25 |  |  | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8128 | 0 | 0 | 0.094678 | 0 | 0
4.7083 |  |  |  | 113 | [5 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 46 | 99 | 25.4544 | 20.2223 | 19.1759 | 17.0831 | 16.0367 | 13.9439 | 11.8511 | 9.7583 | 7.6655 |  |  |  |  | 14.8333 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 0
4.75 | [8 empty] | 95 | 145 | -1000000 | 100 |  | 47 | 98 | 26.0432 | 20.6986 | 19.6297 | 17.4919 | 16.423 | 14.2852 | 12.1473 | 10.0095 | 7.8717 | [5 empty] | 14.6667 |  |  |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14554 | 0 | 0 | 0
4.7708 |  | 114.5 | 114.4 | [6 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 48 | 97 | 26.6348 | 21.1778 | 20.0864 | 17.9036 | 16.8122 | 14.6294 | 12.4466 | 10.2637 | 8.0809 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8542 | 116.5 | [8 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 49 | 96 | 27.2294 | 21.66 | 20.5461 | 18.3183 | 17.2044 | 14.9766 | 12.7489 | 10.5211 | 8.2933 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 100 |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 50 | 95 | 27.8271 | 22.1453 | 21.0089 | 18.7362 | 17.5998 | 15.3271 | 13.0544 | 10.7817 | 8.5089 | 21.25 | [7 empty] | 8.5 | 1 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9628e-05
5.225 | [6 empty] | 104.5 |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 51 | 94 | 28.428 | 22.6339 | 21.475 | 19.1574 | 17.9986 | 15.6809 | 13.3633 | 11.0456 | 8.7279 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | [5 empty] | 108 |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 52 | 93 | 29.0323 | 23.1259 | 21.9446 | 19.582 | 18.4008 | 16.0382 | 13.6756 | 11.3131 | 8.9505 |  | 20.75 | 20.625 | [6 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6448 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.525 |  |  |  |  | 110.5 |  |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 53 | 92 | 29.6401 | 23.6214 | 22.4177 | 20.0103 | 18.8065 | 16.3991 | 13.9917 | 11.5842 | 9.1768 | [6 empty] | 13.7333 |  |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066728 | 0 | 0
5.55 |  |  |  | 111 | [5 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 54 | 91 | 30.2515 | 24.1207 | 22.8946 | 20.4423 | 19.2161 | 16.7638 | 14.3115 | 11.8591 | 9.4068 |  |  |  | 20.125 | [5 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  |  | 112 | [6 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 55 | 90 | 30.8668 | 24.6239 | 23.3753 | 20.8781 | 19.6295 | 17.1324 | 14.6352 | 12.1381 | 9.6409 |  |  |  |  | 19.875 |  |  |  | 10 | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060247 | 0 | 0 | 0 | 0.12895
5.625 |  | 112.5 | [7 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 56 | 89 | 31.486 | 25.131 | 23.8601 | 21.3181 | 20.0471 | 17.5051 | 14.9631 | 12.4211 | 9.8791 | 26.1667 | [6 empty] | 13.0833 |  | 1 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43854 | 0
5.725 | 114.5 | [8 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 57 | 88 | 32.1094 | 25.6424 | 24.349 | 21.7622 | 20.4688 | 17.882 | 15.2953 | 12.7085 | 10.1217 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 58 | 87 | 32.7371 | 26.1582 | 24.8424 | 22.2108 | 20.895 | 18.2634 | 15.6319 | 13.0003 | 10.3687 |  | 25.5 |  |  |  | 19.25 |  |  |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43321 | 0 | 0 | 0 | 0.97328 | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 59 | 86 | 33.3694 | 26.6785 | 25.3403 | 22.664 | 21.3258 | 18.6495 | 15.9731 | 13.2968 | 10.6204 |  |  | 25.3333 | [6 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5417 | [8 empty] | 90.5 | 145 | -1000000 | 100 |  | 60 | 85 | 34.0063 | 27.2036 | 25.843 | 23.1219 | 21.7614 | 19.0403 | 16.3192 | 13.5981 | 10.877 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9167 | [7 empty] | 95 |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 61 | 84 | 34.6481 | 27.7336 | 26.3507 | 23.5849 | 22.202 | 19.4361 | 16.6703 | 13.9045 | 11.1387 |  |  |  | 24.6667 | [5 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 62 | 83 | 35.295 | 28.2687 | 26.8635 | 24.053 | 22.6477 | 19.8372 | 17.0267 | 14.2162 | 11.4056 |  |  |  |  | 24.3333 |  | 18.25 |  | 12.1667 | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8413 | 0 | 1.4965 | 0 | 0.57916
8.2917 | [6 empty] | 99.5 |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 63 | 82 | 35.9473 | 28.8093 | 27.3817 | 24.5265 | 23.0989 | 20.2437 | 17.3885 | 14.5333 | 11.6781 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | [8 empty] | 85 | 145 | -1000000 | 100 |  | 64 | 81 | 36.605 | 29.3554 | 27.9054 | 25.0056 | 23.5557 | 20.6558 | 17.7559 | 14.8561 | 11.9562 | 35.5 | [8 empty] | 1 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.625 | [5 empty] | 103.5 |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 65 | 80 | 37.2686 | 29.9073 | 28.435 | 25.4905 | 24.0183 | 21.0738 | 18.1293 | 15.1848 | 12.2403 | [5 empty] | 23.3333 |  |  |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1056 | 0 | 0 | 0
8.7917 |  |  |  |  | 105.5 |  |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 66 | 79 | 37.9381 | 30.4653 | 28.9707 | 25.9816 | 24.487 | 21.4979 | 18.5087 | 15.5196 | 12.5305 | [7 empty] | 17.25 |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9942 | 0
8.8333 |  |  |  | 106 | [5 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 67 | 78 | 38.6139 | 31.0295 | 29.5127 | 26.4789 | 24.9621 | 21.9283 | 18.8946 | 15.8609 | 12.8271 |  | 34 | 33.75 | [6 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8237 | 17.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9167 |  |  | 107 | [6 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 68 | 77 | 39.2961 | 31.6003 | 30.0612 | 26.9829 | 25.4437 | 22.3654 | 19.2871 | 16.2088 | 13.1304 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9583 |  | 107.5 | [7 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 69 | 76 | 39.9852 | 32.178 | 30.6165 | 27.4937 | 25.9322 | 22.8093 | 19.6865 | 16.5636 | 13.4407 | [6 empty] | 22 |  |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3525 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 70 | 75 | 40.6812 | 32.7627 | 31.179 | 28.0116 | 26.4278 | 23.2604 | 20.093 | 16.9256 | 13.7582 |  |  |  | 32.5 | [5 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0833 | 109 | [8 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 71 | 74 | 41.3846 | 33.3548 | 31.7488 | 28.5369 | 26.9309 | 23.719 | 20.507 | 17.2951 | 14.0831 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 16 | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6958 | 0 | 0 | 0 | 3.6744
9.1 | [7 empty] | 91 |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 72 | 73 | 42.0957 | 33.9545 | 32.3263 | 29.0699 | 27.4417 | 24.1852 | 20.9288 | 17.6723 | 14.4159 | [7 empty] | 20.8333 |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.992 | 0
9.5 | [6 empty] | 95 |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 73 | 72 | 42.8146 | 34.5623 | 32.9118 | 29.6109 | 27.9604 | 24.6595 | 21.3586 | 18.0577 | 14.7567 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | [5 empty] | 99 |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 74 | 71 | 43.5418 | 35.1783 | 33.5056 | 30.1603 | 28.4876 | 25.1422 | 21.7968 | 18.4514 | 15.106 | [5 empty] | 30.5 |  |  |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7064 | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 80 | 145 | -1000000 | 100 |  | 75 | 70 | 44.2776 | 35.803 | 34.1081 | 30.7183 | 29.0233 | 25.6335 | 22.2437 | 18.8539 | 15.464 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 76 | 69 | 45.0223 | 36.4367 | 34.7195 | 31.2853 | 29.5681 | 26.1339 | 22.6996 | 19.2654 | 15.8311 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.25 |  |  |  | 102.5 | [5 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 77 | 68 | 45.7763 | 37.0796 | 35.3403 | 31.8616 | 30.1223 | 26.6437 | 23.165 | 19.6864 | 16.2077 | [8 empty] | 19.3333 | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7695
10.3 |  |  | 103 | [6 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 78 | 67 | 46.5399 | 37.7323 | 35.9708 | 32.4478 | 30.6862 | 27.1632 | 23.6402 | 20.1171 | 16.5941 | [6 empty] | 28.5 |  |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.618 | 0 | 0
10.39 |  | 103.9 | [7 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 79 | 66 | 47.3136 | 38.3951 | 36.6114 | 33.044 | 31.2603 | 27.6929 | 24.1255 | 20.5581 | 16.9907 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 105 | [8 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 80 | 65 | 48.0976 | 39.0683 | 37.2624 | 33.6507 | 31.8448 | 28.2331 | 24.6213 | 21.0096 | 17.3979 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.625 | [7 empty] | 85 |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 81 | 64 | 48.8926 | 39.7524 | 37.9244 | 34.2683 | 32.4403 | 28.7842 | 25.1282 | 21.4721 | 17.8161 | [7 empty] | 27 |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5574 | 0
11 | [9 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 82 | 63 | 49.6988 | 40.4479 | 38.5977 | 34.8973 | 33.0472 | 29.3468 | 25.6464 | 21.9461 | 18.2457 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.25 | [6 empty] | 90 |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 83 | 62 | 50.5167 | 41.1551 | 39.2828 | 35.5381 | 33.6658 | 29.9212 | 26.1765 | 22.4319 | 18.6872 | 52 | [8 empty] | 1 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.75 | [5 empty] | 94 |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 84 | 61 | 51.3468 | 41.8745 | 39.9801 | 36.1912 | 34.2967 | 30.5078 | 26.7189 | 22.93 | 19.1411 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 145 | -1000000 | 100 |  | 85 | 60 | 52.1895 | 42.6067 | 40.6901 | 36.857 | 34.9404 | 31.1072 | 27.2741 | 23.441 | 19.6078 |  | 51 | 49.9 | [6 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4478 | 84.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.125 |  |  |  | 97 | [5 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 86 | 59 | 53.0454 | 43.352 | 41.4133 | 37.536 | 35.5973 | 31.7199 | 27.8426 | 23.9652 | 20.0878 | [8 empty] | 24.5 | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4673
12.1667 | [8 empty] | 73 | 145 | -1000000 | 100 |  | 87 | 58 | 53.915 | 44.1111 | 42.1503 | 38.2287 | 36.268 | 32.3464 | 28.4248 | 24.5032 | 20.5817 |  |  |  | 48 | [5 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.25 |  |  | 98 | [6 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 88 | 57 | 54.7988 | 44.8844 | 42.9015 | 38.9358 | 36.9529 | 32.9871 | 29.0214 | 25.0556 | 21.0899 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9443 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3125 |  | 98.5 | [7 empty] | 145 | -1000000 | 100 |  | 89 | 56 | 55.6973 | 45.6725 | 43.6675 | 39.6576 | 37.6527 | 33.6428 | 29.6329 | 25.6229 | 21.613 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | 100 | [8 empty] | 145 | 0 | 100 |  | 90 | 55 | 56.6111 | 46.476 | 44.449 | 40.3949 | 38.3679 | 34.3138 | 30.2598 | 26.2057 | 22.1517 | [5 empty] | 44.5 |  |  |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7582 | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 91 | 54 | 57.5409 | 47.2954 | 45.2463 | 41.1482 | 39.0991 | 35.0009 | 30.9027 | 26.8046 | 22.7064 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0833 | [7 empty] | 78.5 |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 92 | 53 | 58.4872 | 48.1315 | 46.0603 | 41.9181 | 39.8469 | 35.7046 | 31.5624 | 27.4201 | 23.2778 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7333 | [6 empty] | 82.4 |  |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 93 | 52 | 59.4506 | 48.9847 | 46.8916 | 42.7052 | 40.612 | 36.4257 | 32.2393 | 28.0529 | 23.8666 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 94 | 51 | 60.4319 | 49.8559 | 47.7407 | 43.5102 | 41.395 | 37.1646 | 32.9342 | 28.7038 | 24.4733 | [6 empty] | 41 |  |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0573 | 0 | 0
14.6667 | [5 empty] | 88 |  |  |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 95 | 50 | 61.4318 | 50.7456 | 48.6084 | 44.3339 | 42.1967 | 37.9222 | 33.6477 | 29.3733 | 25.0988 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8333 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 96 | 49 | 62.4508 | 51.6546 | 49.4954 | 45.1769 | 43.0176 | 38.6992 | 34.3807 | 30.0622 | 25.7437 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 90 | [5 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 97 | 48 | 63.4899 | 52.5837 | 50.4024 | 46.0399 | 43.8587 | 39.4962 | 35.1337 | 30.7712 | 26.4087 | [7 empty] | 38 |  | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2555 | 0
15.3167 |  |  | 91.9 | [6 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 98 | 47 | 64.5497 | 53.5335 | 51.3303 | 46.9238 | 44.7206 | 40.3141 | 35.9076 | 31.5011 | 27.0947 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.35 |  | 92.1 | [7 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 99 | 46 | 65.631 | 54.5049 | 52.2797 | 47.8293 | 45.6041 | 41.1536 | 36.7032 | 32.2527 | 27.8023 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6667 | 94 | [8 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 100 | 45 | 66.7347 | 55.4988 | 53.2516 | 48.7572 | 46.51 | 42.0156 | 37.5213 | 33.0269 | 28.5325 | [8 empty] | 34.5 | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6112
16 | [8 empty] | 64 | 145 | 1000000 | 100 |  | 101 | 44 | 67.8617 | 56.5159 | 54.2467 | 49.7084 | 47.4393 | 42.901 | 38.3627 | 33.8244 | 29.2861 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 102 | 43 | 69.0127 | 57.5572 | 55.2661 | 50.6839 | 48.3927 | 43.8105 | 39.2283 | 34.6461 | 30.0639 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.25 | [7 empty] | 69 |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 103 | 42 | 70.1888 | 58.6235 | 56.3105 | 51.6844 | 49.3713 | 44.7452 | 40.1191 | 35.493 | 30.8669 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 104 | 41 | 71.3908 | 59.7159 | 57.3809 | 52.711 | 50.376 | 45.706 | 41.0361 | 36.3661 | 31.6961 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.25 | [6 empty] | 73 |  |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 105 | 40 | 72.6198 | 60.8353 | 58.4784 | 53.7646 | 51.4077 | 46.6939 | 41.9801 | 37.2663 | 32.5525 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 106 | 39 | 73.8768 | 61.9827 | 59.6039 | 54.8463 | 52.4675 | 47.7098 | 42.9522 | 38.1946 | 33.4369 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.25 | [5 empty] | 77 |  |  |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 107 | 38 | 75.1628 | 63.1592 | 60.7585 | 55.9571 | 53.5564 | 48.7549 | 43.9535 | 39.1521 | 34.3506 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.3333 | [8 empty] | 58 | 145 | 1000000 | 100 |  | 108 | 37 | 76.479 | 64.366 | 61.9434 | 57.0981 | 54.6755 | 49.8303 | 44.9851 | 40.1399 | 35.2946 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.875 |  |  |  |  | 79.5 |  |  |  |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 109 | 36 | 77.8265 | 65.604 | 63.1595 | 58.2706 | 55.8261 | 50.9371 | 46.0481 | 41.1591 | 36.2701 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 110 | 35 | 79.2065 | 66.8746 | 64.4083 | 59.4755 | 57.0092 | 52.0764 | 47.1437 | 42.211 | 37.2782 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.125 |  |  |  | 80.5 | [5 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 111 | 34 | 80.6201 | 68.179 | 65.6907 | 60.7143 | 58.226 | 53.2496 | 48.2731 | 43.2967 | 38.3202 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.625 |  |  | 82.5 | [6 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 112 | 33 | 82.0688 | 69.5183 | 67.0082 | 61.9881 | 59.478 | 54.4578 | 49.4376 | 44.4175 | 39.3973 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.75 |  | 83 | [7 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 113 | 32 | 83.5537 | 70.894 | 68.3621 | 63.2982 | 60.7663 | 55.7024 | 50.6386 | 45.5747 | 40.5109 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.8333 | [7 empty] | 62.5 |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 114 | 31 | 85.0762 | 72.3074 | 69.7536 | 64.6461 | 62.0923 | 56.9848 | 51.8773 | 46.7698 | 41.6622 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 115 | 30 | 86.6378 | 73.7599 | 71.1843 | 66.0331 | 63.4575 | 58.3064 | 53.1552 | 48.004 | 42.8528 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.25 | 85 | [8 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 116 | 29 | 88.24 | 75.253 | 72.6556 | 67.4608 | 64.8634 | 59.6686 | 54.4738 | 49.2789 | 44.0841 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [6 empty] | 66 |  |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 117 | 28 | 89.8842 | 76.7881 | 74.1689 | 68.9305 | 66.3113 | 61.0729 | 55.8345 | 50.5961 | 45.3576 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 118 | 27 | 91.572 | 78.367 | 75.726 | 70.444 | 67.803 | 62.521 | 57.239 | 51.957 | 46.6749 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.3333 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 119 | 26 | 93.3051 | 79.9911 | 77.3283 | 72.0027 | 69.34 | 64.0144 | 58.6888 | 53.3632 | 48.0377 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 120 | 25 | 95.0851 | 81.6622 | 78.9777 | 73.6086 | 70.924 | 65.5549 | 60.1857 | 54.8166 | 49.4475 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3333 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 121 | 24 | 96.9138 | 83.3821 | 80.6758 | 75.2631 | 72.5568 | 67.1441 | 61.7315 | 56.3188 | 50.9062 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5 | [8 empty] | 49 | 145 | 1000000 | 100 |  | 122 | 23 | 98.793 | 85.1525 | 82.4245 | 76.9683 | 74.2402 | 68.784 | 63.3279 | 57.8717 | 52.4155 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.6667 |  |  |  | 74 | [5 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 123 | 22 | 100.7246 | 86.9754 | 84.2256 | 78.7259 | 75.9761 | 70.4764 | 64.9767 | 59.4771 | 53.9774 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 124 | 21 | 102.7105 | 88.8527 | 86.0811 | 80.538 | 77.7664 | 72.2232 | 66.6801 | 61.137 | 55.5938 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.3333 |  |  | 76 | [6 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 125 | 20 | 104.7528 | 90.7863 | 87.993 | 82.4064 | 79.6131 | 74.0265 | 68.44 | 62.8534 | 57.2668 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.5 |  | 76.5 | [7 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 126 | 19 | 106.8536 | 92.7785 | 89.9635 | 84.3335 | 81.5184 | 75.8884 | 70.2584 | 64.6284 | 58.9983 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 127 | 18 | 109.0149 | 94.8313 | 91.9946 | 86.3212 | 83.4844 | 77.811 | 72.1376 | 66.4641 | 60.7907 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.1667 | 78.5 | [8 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 128 | 17 | 111.2392 | 96.9471 | 94.0887 | 88.3718 | 85.5134 | 79.7966 | 74.0797 | 68.3629 | 62.6461 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [7 empty] | 54 |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 129 | 16 | 113.5286 | 99.1281 | 96.248 | 90.4878 | 87.6077 | 81.8474 | 76.0872 | 70.327 | 64.5668 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 130 | 15 | 115.8857 | 101.3767 | 98.475 | 92.6714 | 89.7696 | 83.966 | 78.1625 | 72.3589 | 66.5553 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.5 | [6 empty] | 57 |  |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 131 | 14 | 118.3128 | 103.6956 | 100.7721 | 94.9252 | 92.0017 | 86.1548 | 80.3079 | 74.461 | 68.6141 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 132 | 13 | 120.8127 | 106.0871 | 103.142 | 97.2518 | 94.3067 | 88.4164 | 82.5262 | 76.636 | 70.7458 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 133 | 12 |  | 108.5541 | 105.5873 | 99.6538 | 96.6871 | 90.7535 | 84.82 | 78.8865 | 72.953 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.5 | [5 empty] | 61 |  |  |  | 145 | 1000000 | 100 |  | 134 | 11 |  |  |  | 102.1341 | 99.1457 | 93.1689 | 87.1921 | 81.2153 | 75.2385 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100 |  | 135 | 10 | [8 empty] | 77.6052 | [9 empty] | 0 | 12.5 | -1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 145 | 1000000 | 100
32.5 |  |  |  | 65 | [5 empty] | 145 | 1000000 | 100
33 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
33.75 |  |  | 67.5 | [6 empty] | 145 | 1000000 | 100
34 |  | 68 | [7 empty] | 145 | 1000000 | 100
34.5 | [8 empty] | 34.5 | 145 | 1000000 | 100
35 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
35.5 | 71 | [8 empty] | 145 | 1000000 | 100
36 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
37 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
38 | [7 empty] | 38 |  | 145 | 1000000 | 100
39 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
40 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
41 | [6 empty] | 41 |  |  | 145 | 1000000 | 100
42 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
43 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
44 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
44.5 | [5 empty] | 44.5 |  |  |  | 145 | 1000000 | 100
45 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
46 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 145 | 1000000 | 100
48 |  |  |  | 48 | [5 empty] | 145 | 1000000 | 100
49 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
49.9 |  |  | 49.9 | [6 empty] | 145 | 1000000 | 100
50 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
51 |  | 50.1 | [7 empty] | 145 | 1000000 | 100
52 | 52 | [8 empty] | 145 | 1000000 | 100
53 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
54 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
55 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
56 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
57 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
58 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
59 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100
60 | [9 empty] | 145 | 1000000 | 100

## 100 A 39; Q = f(I) (2)
ABSOLYTE: 100 A Series
t [h] = | 100 | 72 | 48 | 36 | 24 | 20 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1
uFin [V/c] | Qd [Ah]
1.75 | 133 | 129 | 124 | 121.5 | 116.5 | 114.5 | 109 | 105 | 100 | 97 | 94 | 85 | 78.5 | 71 | 52
1.8 | 131.5 | 127.5 | 122.5 | 118.5 | 114.5 | 112.5 | 107.5 | 103.9 | 98.5 | 96 | 92.1 | 83 | 76.5 | 68 | 50.1
1.81 | 131 | 127 | 121.5 | 118 | 114.4 | 112 | 107 | 103 | 98 | 95.1 | 91.9 | 82.5 | 76 | 67.5 | 49.9
1.83 | 129 | 125 | 120.5 | 117.5 | 113 | 111 | 106 | 102.5 | 97 | 94 | 90 | 80.5 | 74 | 65 | 48 | Qn = | 100 | [Ah] |  | Ue = | 2.08 | [V/c]
1.84 | 128 | 124 | 119.5 | 116.5 | 112 | 110.5 | 105.5 | 102 | 96 | 93.1 | 89 | 79.5 | 73 | 64 | 47 | tn = | 8 | [h] |  | R0 = | 3 | [mW] | 0.003 | [W]
1.86 | 125 | 121 | 116.5 | 113.5 | 109.5 | 108 | 103.5 | 99 | 94 | 90 | 88 | 77 | 70 | 61 | 44.5 | Ufl = | 2.25 | [V/c] |  | Re = | 0.1 | [mW] | 0.0001 | [W]
1.88 | 121.5 | 118 | 113.5 | 110.5 | 106 | 104.5 | 99.5 | 95 | 90 | 96.4 | 82.4 | 73 | 66 | 57 | 41 | Un = | 2 | [V/c] |  | Qe = | 145 | [Ah]
1.9 | 117 | 113.5 | 109 | 106 | 102 | 100 | 95 | 91 | 85 | 82 | 78.5 | 69 | 62.5 | 54 | 38 | Ufin adm = | 1.75 | [V/c] |  | QE = | 32 | [Ah]
1.92 | 112 | 107.5 | 103.5 | 100.5 | 97 | 95 | 90.5 | 85 | 80 | 77 | 73 | 64 | 58 | 49 | 34.5
[19 empty] | In = | 12.5 | [A]
t [h] = | 100 | 72 | 48 | 36 | 24 | 20 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | Qn/Qe = | 0.68966 |  | s = |  | %
uFin[V/c] | Qd [Ah] | [15 empty] | [V/c] |  | QE/Qe = | 0.22069
1.75 | 133 | 129 | 124 | 121.5 | 116.5 | 114.5 | 109 | 105 | 100 | 97 | 94 | 85 | 78.5 | 71 | 52 |  |  |  | UE = Ufl-Ue = | 0.17
1.8 | 131.5 | 127.5 | 122.5 | 118.5 | 114.5 | 112.5 | 107.5 | 103.9 | 98.5 | 96 | 92.1 | 83 | 76.5 | 68 | 50.1 |  |  |  | R0+Re = | 3.1 | [mW] | 0.0031 | [W]
1.81 | 131 | 127 | 121.5 | 118 | 114.4 | 112 | 107 | 103 | 98 | 95.1 | 91.9 | 82.5 | 76 | 67.5 | 49.9
1.83 | 129 | 125 | 120.5 | 117.5 | 113 | 111 | 106 | 102.5 | 97 | 94 | 90 | 80.5 | 74 | 65 | 48
1.84 | 128 | 124 | 119.5 | 116.5 | 112 | 110.5 | 105.5 | 102 | 96 | 93.1 | 89 | 79.5 | 73 | 64 | 47
1.86 | 125 | 121 | 116.5 | 113.5 | 109.5 | 108 | 103.5 | 99 | 94 | 90 | 88 | 77 | 70 | 61 | 44.5
1.88 | 121.5 | 118 | 113.5 | 110.5 | 106 | 104.5 | 99.5 | 95 | 90 | 96.4 | 82.4 | 73 | 66 | 57 | 41
1.9 | 117 | 113.5 | 109 | 106 | 102 | 100 | 95 | 91 | 85 | 82 | 78.5 | 69 | 62.5 | 54 | 38
1.92 | 112 | 107.5 | 103.5 | 100.5 | 97 | 95 | 90.5 | 85 | 80 | 77 | 73 | 64 | 58 | 49 | 34.5
#REF! | [8 empty] | 145 | #REF! | 100

## SLPB68106100 4 parámetros
[67 empty] | Recarga: | [10 empty] | 6 | [h] |  | QC,r = | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | [30 empty] | qd = qe + qC | [5 empty] | DQE = | 0.51733 | 0.40746 | 0.31889
[78 empty] | Ur = | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.15 | 4.2 | 4.25 |  |  | 4.15 | 4.2 | 4.25 | 4.15 | 4.2 | 4.25 |  |  | ir |  |  | ir |  |  | ir |  |  |  |  | UFin | [9 empty] | UFin
SLPB 68106100 | [17 empty] | N | id = | 1.5 | 4 | 8 | 16 |  | id = | 1.5 | 4 | 8 | 16 |  |  | id = | 0 | 1.5 | 4 | 8 | 16 |  |  |  | id = | 1.5 | 4 | 8 | 16 |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 8 | 16 |  |  |  |  | 6 | 1.5 | 4 | 8 | 16 | [15 empty] | Gr = | 0.37886 | 0.32157 | 0.27933 | 0.062063 | 0.062063 | 0.062063 | [11 empty] | ir |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 8 | 1.5 | 4 | 8 | 1.5 | 4 | 8 |  |  | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 |  |  |  |  | 3.1 | 3 | 2.9
q [mAh] | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |  | qd | ue | [5 empty] | ud | [5 empty] | qd | uE | [7 empty] | qd | ud |  |  |  | QE | UFin | Ue | [9 empty] | t | ud |  |  |  | UFin | [12 empty] | N | qr | tr1 [h] | qre |  |  | qrC |  |  | qre+qrC |  |  | qr=qre+qrC, contr. |  |  | QE | tr1 [h] | ir |  |  | ir, contr. |  |  | ir,n,máx | tr1 [h] | ue |  |  | uC |  |  | uC |  |  | Ur máx | Id | qe | [5 empty] | Qn | QE | In | Id | qC
i [mA] | [17 empty] | 0 | 0 | 3.8694 | 3.8694 | 3.8694 | 3.8694 | 1000000 | 3.8694 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | -1000000 | 0 | 0.33064 | 0.33064 | 0.33064 | 0.33064 | 0.33064 | 0 | 1000000 |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | -1000000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | 8.5059 | 0 | 264.0478 | 278.552 | 293.0562 |  |  |  | 8 | 0 | 3.8765 | 3.8884 | 3.9074 | -0.85775 | -0.8384 | -0.80744 | 3.0187 | 3.05 | 3.1 | 4.2 | 0 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 11.1571 | 11.1571 | 11.1571 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 0 | 2.6512 | 2.6512 | 2.6512
1.5 | 4.18 | 4.1 | 4.02 | 3.97 | 3.92 | 3.87 | 3.84 | 3.8 | 3.78 | 3.75 | 3.72 | 3.71 | 3.7 | 3.68 | 3.65 | 3.61 | 3.35 | 0 | 0 | 3.8622 | 3.8503 | 3.8313 | 3.7932 | 1000000 | 3.8694 | 4.1813 | 4.15 | 4.1 | 4 | 3 | -1000000 | 0 | 0.33064 | 0.31903 | 0.29968 | 0.26872 | 0.2068 | 0 | 1000000 |  | 0 | 4.1813 | 4.15 | 4.1 | 4 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1813 | 4.15 | 4.1 | 4 | 4.1813 | 4.15 | 4.1 | 4 | 0 | 4.1813 | 4.15 | 4.1 | 4 | 3 | -1000000 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | -6.971 | 8.5059 | 0 | 264.0478 | 278.552 | 293.0562 |  |  |  | 8 | 0 | 3.8765 | 3.8884 | 3.9074 | -0.85775 | -0.8384 | -0.80744 | 3.0187 | 3.05 | 3.1 | 4.2 | 0 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 11.1571 | 11.1571 | 11.1571 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 0 | 2.6512 | 2.6512 | 2.6512
4 | 4.15 | 4.05 | 3.97 | 3.92 | 3.87 | 3.84 | 3.79 | 3.75 | 3.74 | 3.7 | 3.68 | 3.68 | 3.65 | 3.62 | 3.59 | 3.55 | 3.3 | 1 | 0.070882 | 3.8622 | 3.8502 | 3.831 | 3.7926 | 1000000 | 3.8694 | 4.1674 | 4.136 | 4.0859 | 3.9856 | 3 | -1000000 | 0.070882 | 0.31684 | 0.30523 | 0.28588 | 0.25492 | 0.193 | 0 | 1000000 |  | 0.070882 | 4.1674 | 4.136 | 4.0859 | 3.9856 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1812 | 4.135 | 4.0601 | 3.9188 | 4.1812 | 4.135 | 4.0601 | 3.9188 | 0.05 | 4.1812 | 4.135 | 4.0601 | 3.9188 | 3 | -1000000 | [11 empty] | 1 | 0.070882 | 0.05 | 1.0516 | 1.2249 | 1.3941 | -1.8698 | -1.648 | -1.4262 | -0.81818 | -0.42317 | -0.032173 | -6.571 | -6.571 | -6.571 | 8.5059 | 0.05 | 127.6223 | 135.2824 | 142.794 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.05 | 3.8766 | 3.8889 | 3.9093 | -0.19392 | -0.17457 | -0.14361 | 3.6826 | 3.7143 | 3.7657 | 4.2 | 0.13333 | 8.4875 | 8.4896 | 8.4913 | 11.0829 | 11.0822 | 11.0815 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 0.13333 | 2.5954 | 2.5926 | 2.5902
8 | 4.1 | 3.97 | 3.9 | 3.85 | 3.82 | 3.76 | 3.72 | 3.68 | 3.65 | 3.64 | 3.6 | 3.58 | 3.55 | 3.54 | 3.48 | 3.4 | 3 | 2 | 0.14176 | 3.8621 | 3.85 | 3.8306 | 3.7919 | 1000000 | 3.8694 | 4.1539 | 4.1224 | 4.0721 | 3.9715 | 3 | -1000000 | 0.14176 | 0.30341 | 0.2918 | 0.27245 | 0.24149 | 0.17957 | 0 | 1000000 |  | 0.14176 | 4.1539 | 4.1224 | 4.0721 | 3.9715 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1811 | 4.1203 | 4.0228 | 3.8461 | 4.1811 | 4.1203 | 4.0228 | 3.8461 | 0.1 | 4.1811 | 4.1203 | 4.0228 | 3.8461 | 3 | -1000000 |  |  |  | Ecuación simpificada: | [7 empty] | 2 | 0.14176 | 0.1 | 1.9733 | 2.2733 | 2.5597 | 0.40941 | 0.73029 | 1.0512 | 2.3827 | 3.0036 | 3.6108 | -6.171 | -6.171 | -6.171 | 8.5059 | 0.1 | 65.4742 | 69.71 | 73.713 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.1 | 3.8766 | 3.8893 | 3.9114 | 0.10269 | 0.12204 | 0.153 | 3.9793 | 4.0114 | 4.0644 | 4.2 | 0.26667 | 8.4691 | 8.4734 | 8.4767 | 11.0097 | 11.0082 | 11.007 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 0.26667 | 2.5406 | 2.5349 | 2.5303
16 | 4.05 | 3.86 | 3.8 | 3.73 | 3.68 | 3.64 | 3.59 | 3.55 | 3.52 | 3.48 | 3.45 | 3.4 | 3.34 | 3.25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.21265 | 3.862 | 3.8498 | 3.8303 | 3.7912 | 1000000 | 3.8694 | 4.1408 | 4.1092 | 4.0587 | 3.9577 | 3 | -1000000 | 0.21265 | 0.29032 | 0.27871 | 0.25936 | 0.2284 | 0.16648 | 0 | 1000000 |  | 0.21265 | 4.1408 | 4.1092 | 4.0587 | 3.9577 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1811 | 4.106 | 3.9878 | 3.7796 | 4.1811 | 4.106 | 3.9878 | 3.7796 | 0.15 | 4.1811 | 4.106 | 3.9878 | 3.7796 | 3 | -1000000 | [11 empty] | 3 | 0.21265 | 0.15 | 2.7809 | 3.1708 | 3.5342 | 1.4278 | 1.7929 | 2.1581 | 4.2087 | 4.9638 | 5.6923 | -5.771 | -5.771 | -5.771 | 8.5059 | 0.15 | 36.661 | 39.0777 | 41.2227 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.15 | 3.8767 | 3.8898 | 3.9137 | 0.23521 | 0.25456 | 0.28552 | 4.1119 | 4.1444 | 4.1992 | 4.2 | 0.4 | 8.4508 | 8.4572 | 8.4622 | 10.9374 | 10.9353 | 10.9334 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 0.4 | 2.4866 | 2.4781 | 2.4713
[18 empty] | 4 | 0.28353 | 3.862 | 3.8497 | 3.83 | 3.7906 | 1000000 | 3.8694 | 4.128 | 4.0963 | 4.0456 | 3.9443 | 3 | -1000000 | 0.28353 | 0.27759 | 0.26598 | 0.24663 | 0.21567 | 0.15375 | 0 | 1000000 |  | 0.28353 | 4.128 | 4.0963 | 4.0456 | 3.9443 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.181 | 4.0921 | 3.9549 | 3.7171 | 4.181 | 4.0921 | 3.9549 | 3.7171 | 0.2 | 4.181 | 4.0921 | 3.9549 | 3.7171 | 3 | -1000000 | [11 empty] | 4 | 0.28353 | 0.2 | 3.4887 | 3.9391 | 4.349 | 1.8828 | 2.2677 | 2.6527 | 5.3715 | 6.2068 | 7.0017 | -5.371 | -5.371 | -5.371 | 8.5059 | 0.2 | 22.8714 | 24.2489 | 25.3476 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.2 | 3.8768 | 3.8904 | 3.9163 | 0.29442 | 0.31377 | 0.34473 | 4.1712 | 4.2042 | 4.261 | 4.2 | 0.53333 | 8.4326 | 8.441 | 8.4476 | 10.8661 | 10.8633 | 10.8609 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 0.53333 | 2.4335 | 2.4223 | 2.4133
q [Ah] | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 5 | 0.35441 | 3.8619 | 3.8495 | 3.8296 | 3.7899 | 1000000 | 3.8694 | 4.1155 | 4.0837 | 4.0329 | 3.9312 | 3 | -1000000 | 0.35441 | 0.26519 | 0.25358 | 0.23423 | 0.20327 | 0.14135 | 0 | 1000000 |  | 0.35441 | 4.1155 | 4.0837 | 4.0329 | 3.9312 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1809 | 4.0785 | 3.9239 | 3.6553 | 4.1809 | 4.0785 | 3.9239 | 3.6553 | 0.25 | 4.1809 | 4.0785 | 3.9239 | 3.6553 | 3 | -1000000 | [11 empty] | 5 | 0.35441 | 0.25 | 4.109 | 4.5967 | 5.0303 | 2.0861 | 2.4799 | 2.8737 | 6.1951 | 7.0766 | 7.904 | -4.971 | -4.971 | -4.971 | 8.5059 | 0.25 | 15.9076 | 16.6457 | 17.1188 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.25 | 3.8768 | 3.8909 | 3.9191 | 0.32088 | 0.34023 | 0.37119 | 4.1977 | 4.2312 | 4.2903 | 4.2 | 0.66667 | 8.4144 | 8.4248 | 8.4332 | 10.7957 | 10.7923 | 10.7894 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 0.66667 | 2.3813 | 2.3674 | 2.3562
i [A] | [17 empty] | 6 | 0.42529 | 3.8618 | 3.8493 | 3.8293 | 3.7892 | 1000000 | 3.8694 | 4.1034 | 4.0715 | 4.0205 | 3.9185 | 3 | -1000000 | 0.42529 | 0.25312 | 0.24151 | 0.22216 | 0.1912 | 0.12928 | 0 | 1000000 |  | 0.42529 | 4.1034 | 4.0715 | 4.0205 | 3.9185 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1809 | 4.0652 | 3.8946 | 3.5898 | 4.1809 | 4.0652 | 3.8946 | 3.5898 | 0.3 | 4.1809 | 4.0652 | 3.8946 | 3.5898 | 3 | -1000000 | [11 empty] | 6 | 0.42529 | 0.3 | 4.6527 | 5.1597 | 5.6 | 2.1769 | 2.5747 | 2.9724 | 6.8296 | 7.7343 | 8.5724 | -4.571 | -4.571 | -4.571 | 8.5059 | 0.3 | 12.0928 | 12.4118 | 12.4927 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.3 | 3.8769 | 3.8915 | 3.9224 | 0.3327 | 0.35205 | 0.38301 | 4.2096 | 4.2436 | 4.3054 | 4.2 | 0.8 | 8.3962 | 8.4088 | 8.4187 | 10.7262 | 10.7222 | 10.7188 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 0.8 | 2.33 | 2.3134 | 2.3001
1.5 | 4.18 | 4.1 | 4.02 | 3.97 | 3.92 | 3.87 | 3.84 | 3.8 | 3.78 | 3.75 | 3.72 | 3.71 | 3.7 | 3.68 | 3.65 | 3.61 | 3.35 | 7 | 0.49618 | 3.8618 | 3.8491 | 3.8289 | 3.7885 | 1000000 | 3.8694 | 4.0915 | 4.0595 | 4.0084 | 3.906 | 3 | -1000000 | 0.49618 | 0.24136 | 0.22975 | 0.2104 | 0.17944 | 0.11752 | 0 | 1000000 |  | 0.49618 | 4.0915 | 4.0595 | 4.0084 | 3.906 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1808 | 4.0523 | 3.8667 | 3.5121 | 4.1808 | 4.0523 | 3.8667 | 3.5121 | 0.35 | 4.1808 | 4.0523 | 3.8667 | 3.5121 | 3 | -1000000 | [5 empty] | 0.32157 | [h] |  |  | 0.062063 | [h] | 7 | 0.49618 | 0.35 | 5.1291 | 5.6415 | 6.0762 | 2.2175 | 2.617 | 3.0165 | 7.3466 | 8.2585 | 9.0927 | -4.171 | -4.171 | -4.171 | 8.5059 | 0.35 | 9.772 | 9.8037 | 9.6318 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.35 | 3.877 | 3.8922 | 3.9261 | 0.33798 | 0.35733 | 0.38829 | 4.215 | 4.2495 | 4.3144 | 4.2 | 0.93333 | 8.3781 | 8.3927 | 8.4043 | 10.6576 | 10.653 | 10.6492 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 0.93333 | 2.2795 | 2.2604 | 2.2449
4 | 4.15 | 4.05 | 3.97 | 3.92 | 3.87 | 3.84 | 3.79 | 3.75 | 3.74 | 3.7 | 3.68 | 3.68 | 3.65 | 3.62 | 3.59 | 3.55 | 3.3 | 8 | 0.56706 | 3.8617 | 3.849 | 3.8286 | 3.7878 | 1000000 | 3.8694 | 4.08 | 4.0479 | 3.9966 | 3.8938 | 3 | -1000000 | 0.56706 | 0.22992 | 0.21831 | 0.19896 | 0.168 | 0.10608 | 0 | 1000000 |  | 0.56706 | 4.08 | 4.0479 | 3.9966 | 3.8938 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1807 | 4.0397 | 3.84 | 3.4019 | 4.1807 | 4.0397 | 3.84 | 3.4019 | 0.4 | 4.1807 | 4.0397 | 3.84 | 3.4019 | 3 | -1000000 | [11 empty] | 8 | 0.56706 | 0.4 | 5.5466 | 6.054 | 6.4744 | 2.2357 | 2.6359 | 3.0362 | 7.7822 | 8.6899 | 9.5107 | -3.771 | -3.771 | -3.771 | 8.5059 | 0.4 | 8.1949 | 8.0252 | 7.6898 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | 3.877 | 3.8928 | 3.9304 | 0.34034 | 0.35969 | 0.39065 | 4.2174 | 4.2525 | 4.3211 | 4.2 | 1.0667 | 8.3601 | 8.3767 | 8.3899 | 10.5899 | 10.5848 | 10.5805 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 1.0667 | 2.2298 | 2.2081 | 2.1907
8 | 4.1 | 3.97 | 3.9 | 3.85 | 3.82 | 3.76 | 3.72 | 3.68 | 3.65 | 3.64 | 3.6 | 3.58 | 3.55 | 3.54 | 3.48 | 3.4 | 3 | 9 | 0.63794 | 3.8616 | 3.8488 | 3.8282 | 3.787 | 1000000 | 3.8694 | 4.0688 | 4.0366 | 3.985 | 3.882 | 3 | -1000000 | 0.63794 | 0.21878 | 0.20717 | 0.18782 | 0.15686 | 0.094937 | 0 | 1000000 |  | 0.63794 | 4.0688 | 4.0366 | 3.985 | 3.882 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1806 | 4.0273 | 3.8143 | 3.1916 | 4.1806 | 4.0273 | 3.8143 | 3.1916 | 0.45 | 4.1806 | 4.0273 | 3.8143 | 3.1916 | 3 | -1000000 | [11 empty] | 9 | 0.63794 | 0.45 | 5.9124 | 6.4071 | 6.8074 | 2.2438 | 2.6444 | 3.045 | 8.1562 | 9.0515 | 9.8524 | -3.371 | -3.371 | -3.371 | 8.5059 | 0.45 | 7.0169 | 6.7057 | 6.2671 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.45 | 3.8771 | 3.8935 | 3.9354 | 0.3414 | 0.36075 | 0.39171 | 4.2185 | 4.2543 | 4.3271 | 4.2 | 1.2 | 8.342 | 8.3607 | 8.3755 | 10.5231 | 10.5175 | 10.5128 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 1.2 | 2.181 | 2.1568 | 2.1373
16 | 4.05 | 3.86 | 3.8 | 3.73 | 3.68 | 3.64 | 3.59 | 3.55 | 3.52 | 3.48 | 3.45 | 3.4 | 3.34 | 3.25 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.70882 | 3.8616 | 3.8486 | 3.8278 | 3.7863 | 1000000 | 3.8694 | 4.0579 | 4.0256 | 3.9738 | 3.8704 | 3 | -1000000 | 0.70882 | 0.20793 | 0.19632 | 0.17697 | 0.14601 | 0.084089 | 0 | 1000000 |  | 0.70882 | 4.0579 | 4.0256 | 3.9738 | 3.8704 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1806 | 4.0153 | 3.7891 | 2.3883 | 4.1806 | 4.0153 | 3.7891 | 2.3883 | 0.5 | 4.1806 | 4.0153 | 3.7891 | 2.3883 | 3 | -1000000 | [9 empty] | 26.4511 | [A] | 10 | 0.70882 | 0.5 | 6.2331 | 6.7093 | 7.0858 | 2.2474 | 2.6482 | 3.049 | 8.4805 | 9.3575 | 10.1347 | -2.971 | -2.971 | -2.971 | 8.5059 | 0.5 | 6.0757 | 5.6669 | 5.1674 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.5 | 3.8772 | 3.8943 | 3.9412 | 0.34187 | 0.36122 | 0.39218 | 4.2191 | 4.2555 | 4.3334 | 4.2 | 1.3333 | 8.3241 | 8.3447 | 8.3612 | 10.4571 | 10.451 | 10.446 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 1.3333 | 2.133 | 2.1063 | 2.0848
[18 empty] | 11 | 0.77971 | 3.8615 | 3.8484 | 3.8274 | 3.7855 | 1000000 | 3.8694 | 4.0473 | 4.0148 | 3.9629 | 3.859 | 3 | -1000000 | 0.77971 | 0.19737 | 0.18576 | 0.16641 | 0.13545 | 0.073527 | 0 | 1000000 |  | 0.77971 | 4.0473 | 4.0148 | 3.9629 | 3.859 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1805 | 4.0035 | 3.7643 | 5.8553 | 4.1805 | 4.0035 | 3.7643 | -1000000 | 0.55 | 4.1805 | 4.0035 | 3.7643 |  | 3 | -1000000 | [11 empty] | 11 | 0.77971 | 0.55 | 6.5141 | 6.968 | 7.3185 | 2.249 | 2.6499 | 3.0507 | 8.7631 | 9.6179 | 10.3692 | -2.571 | -2.571 | -2.571 | 8.5059 | 0.55 | 5.2916 | 4.8181 | 4.2881 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.55 | 3.8773 | 3.895 | 3.9482 | 0.34208 | 0.36143 | 0.39239 | 4.2193 | 4.2565 | 4.3406 | 4.2 | 1.4667 | 8.3062 | 8.3288 | 8.3469 | 10.3919 | 10.3855 | 10.3801 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 1.4667 | 2.0858 | 2.0566 | 2.0332
| Descarga: | [16 empty] | 12 | 0.85059 | 3.8614 | 3.8482 | 3.827 | 3.7847 | 1000000 | 3.8694 | 4.0369 | 4.0043 | 3.9522 | 3.848 | 3 | -1000000 | 0.85059 | 0.18708 | 0.17547 | 0.15612 | 0.12516 | 0.063243 | 0 | 1000000 |  | 0.85059 | 4.0369 | 4.0043 | 3.9522 | 3.848 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1804 | 3.992 | 3.7392 | 4.2307 | 4.1804 | 3.992 | 3.7392 | -1000000 | 0.6 | 4.1804 | 3.992 | 3.7392 |  | 3 | -1000000 | [11 empty] | 12 | 0.85059 | 0.6 | 6.7603 | 7.1895 | 7.5131 | 2.2497 | 2.6506 | 3.0515 | 9.0101 | 9.8401 | 10.5646 | -2.171 | -2.171 | -2.171 | 8.5059 | 0.6 | 4.6226 | 4.1097 | 3.5708 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.6 | 3.8773 | 3.8959 | 3.9568 | 0.34217 | 0.36152 | 0.39248 | 4.2195 | 4.2574 | 4.3492 | 4.2 | 1.6 | 8.2883 | 8.313 | 8.3326 | 10.3276 | 10.3208 | 10.315 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 1.6 | 2.0393 | 2.0078 | 1.9824
[18 empty] | 13 | 0.92147 | 3.8614 | 3.848 | 3.8267 | 3.7839 | 1000000 | 3.8694 | 4.0268 | 3.9941 | 3.9418 | 3.8372 | 3 | -1000000 | 0.92147 | 0.17707 | 0.16546 | 0.14611 | 0.11515 | 0.053231 | 0 | 1000000 |  | 0.92147 | 4.0268 | 3.9941 | 3.9418 | 3.8372 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1803 | 3.9807 | 3.7132 | 3.9687 | 4.1803 | 3.9807 | 3.7132 | -1000000 | 0.65 | 4.1803 | 3.9807 | 3.7132 |  | 3 | -1000000 | [6 empty] | UFl = | 4.2 | [V] |  |  | 13 | 0.92147 | 0.65 | 6.9762 | 7.379 | 7.6758 | 2.25 | 2.651 | 3.0519 | 9.2262 | 10.03 | 10.7277 | -1.771 | -1.771 | -1.771 | 8.5059 | 0.65 | 4.0446 | 3.5113 | 2.9791 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.65 | 3.8774 | 3.8968 | 3.9673 | 0.34222 | 0.36157 | 0.39253 | 4.2196 | 4.2583 | 4.3599 | 4.2 | 1.7333 | 8.2705 | 8.2971 | 8.3184 | 10.2641 | 10.2569 | 10.2508 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 1.7333 | 1.9936 | 1.9598 | 1.9325
[18 empty] | 14 | 0.99235 | 3.8613 | 3.8478 | 3.8263 | 3.7831 | 1000000 | 3.8694 | 4.017 | 3.9842 | 3.9317 | 3.8266 | 3 | -1000000 | 0.99235 | 0.16732 | 0.15571 | 0.13636 | 0.1054 | 0.043484 | 0 | 1000000 |  | 0.99235 | 4.017 | 3.9842 | 3.9317 | 3.8266 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1802 | 3.9696 | 3.6855 | 3.8568 | 4.1802 | 3.9696 | 3.6855 | -1000000 | 0.7 | 4.1802 | 3.9696 | 3.6855 |  | 3 | -1000000 | [6 empty] | Ue = | 3.8694 | [V] |  |  | 14 | 0.99235 | 0.7 | 7.1653 | 7.5413 | 7.8119 | 2.2502 | 2.6511 | 3.052 | 9.4155 | 10.1924 | 10.8639 | -1.371 | -1.371 | -1.371 | 8.5059 | 0.7 | 3.5416 | 3.0028 | 2.4879 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.7 | 3.8775 | 3.8977 | 3.9808 | 0.34223 | 0.36158 | 0.39254 | 4.2197 | 4.2593 | 4.3734 | 4.2 | 1.8667 | 8.2527 | 8.2813 | 8.3042 | 10.2014 | 10.1939 | 10.1875 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 1.8667 | 1.9487 | 1.9125 | 1.8834
[18 empty] | 15 | 1.0632 | 3.8612 | 3.8476 | 3.8258 | 3.7823 | 1000000 | 3.8694 | 4.0074 | 3.9745 | 3.9218 | 3.8163 | 3 | -1000000 | 1.0632 | 0.15783 | 0.14622 | 0.12687 | 0.095913 | 0.033993 | 0 | 1000000 |  | 1.0632 | 4.0074 | 3.9745 | 3.9218 | 3.8163 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1802 | 3.9588 | 3.6545 | 3.7929 | 4.1802 | 3.9588 | 3.6545 | -1000000 | 0.75 | 4.1802 | 3.9588 | 3.6545 |  | 3 | -1000000 | [6 empty] | Un = | 3.7 | [V] |  |  | 15 | 1.0632 | 0.75 | 7.331 | 7.6802 | 7.9256 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0521 | 9.5813 | 10.3314 | 10.9777 | -0.97097 | -0.97097 | -0.97097 | 8.5059 | 0.75 | 3.1024 | 2.5691 | 2.0789 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.75 | 3.8776 | 3.8988 | 3.9986 | 0.34224 | 0.36159 | 0.39255 | 4.2198 | 4.2604 | 4.3912 | 4.2 | 2 | 8.235 | 8.2656 | 8.29 | 10.1395 | 10.1316 | 10.1251 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 2 | 1.9045 | 1.8661 | 1.8351
[18 empty] | 16 | 1.1341 | 3.8611 | 3.8474 | 3.8254 | 3.7815 | 1000000 | 3.8694 | 3.9981 | 3.965 | 3.9121 | 3.8062 | 3 | -1000000 | 1.1341 | 0.14859 | 0.13698 | 0.11763 | 0.086673 | 0.024753 | 0 | 1000000 |  | 1.1341 | 3.9981 | 3.965 | 3.9121 | 3.8062 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1801 | 3.9481 | 3.6177 | 3.7507 | 4.1801 | 3.9481 | 3.6177 | -1000000 | 0.8 | 4.1801 | 3.9481 | 3.6177 |  | 3 | -1000000 | [6 empty] | UFin = | 3 | [V] |  |  | 16 | 1.1341 | 0.8 | 7.4763 | 7.7991 | 8.0207 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0521 | 9.7266 | 10.4503 | 11.0729 | -0.57097 | -0.57097 | -0.57097 | 8.5059 | 0.8 | 2.7182 | 2.1985 | 1.7376 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | 3.8777 | 3.8999 | 4.0232 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2199 | 4.2615 | 4.4157 | 4.2 | 2.1333 | 8.2173 | 8.2499 | 8.2758 | 10.0783 | 10.0702 | 10.0634 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 2.1333 | 1.8611 | 1.8204 | 1.7876
[18 empty] | 17 | 1.205 | 3.861 | 3.8472 | 3.825 | 3.7806 | 1000000 | 3.8694 | 3.989 | 3.9558 | 3.9027 | 3.7964 | 3 | -1000000 | 1.205 | 0.1396 | 0.12799 | 0.10864 | 0.077676 | 0.015756 | 0 | 1000000 |  | 1.205 | 3.989 | 3.9558 | 3.9027 | 3.7964 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.18 | 3.9376 | 3.5702 | 3.7205 | 4.18 | 3.9376 | 3.5702 | -1000000 | 0.85 | 4.18 | 3.9376 | 3.5702 |  | 3 | -1000000 | [6 empty] | DU(C,d,0) = UFl - Ue = | 0.33064 | [V] |  |  | 17 | 1.205 | 0.85 | 7.6036 | 7.9009 | 8.1002 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0521 | 9.8539 | 10.5521 | 11.1524 | -0.17097 | -0.17097 | -0.17097 | 8.5059 | 0.85 | 2.3819 | 1.8817 | 1.4526 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.85 | 3.8778 | 3.9011 | 4.0592 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.22 | 4.2627 | 4.4518 | 4.2 | 2.2667 | 8.1996 | 8.2342 | 8.2617 | 10.018 | 10.0096 | 10.0026 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 2.2667 | 1.8183 | 1.7754 | 1.7409
[18 empty] | 18 | 1.2759 | 3.861 | 3.847 | 3.8246 | 3.7798 | 1000000 | 3.8694 | 3.9802 | 3.9468 | 3.8935 | 3.7868 | 3 | -1000000 | 1.2759 | 0.13084 | 0.11923 | 0.099877 | 0.068917 | 0.006997 | 0 | 1000000 |  | 1.2759 | 3.9802 | 3.9468 | 3.8935 | 3.7868 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1799 | 3.9273 | 3.5015 | 3.6976 | 4.1799 | 3.9273 | 3.5015 | -1000000 | 0.9 | 4.1799 | 3.9273 | 3.5015 |  | 3 | -1000000 | [6 empty] | Umáx = | 4.2 | [V] |  |  | 18 | 1.2759 | 0.9 | 7.7151 | 7.988 | 8.1667 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 9.9655 | 10.6392 | 11.2189 | 0.22903 | 0.22903 | 0.22903 | 8.5059 | 0.9 | 2.0873 | 1.6106 | 1.2144 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.9 | 3.8778 | 3.9024 | 4.1174 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2201 | 4.264 | 4.51 | 4.2 | 2.4 | 8.182 | 8.2185 | 8.2476 | 9.9583 | 9.9498 | 9.9425 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 2.4 | 1.7763 | 1.7312 | 1.6949
Qn = | 8 | [Ah] | [5 empty] | Ue = | 3.8694 | [V] | [7 empty] | 19 | 1.3468 | 3.8609 | 3.8467 | 3.8241 | 3.7789 | 1000000 | 3.8694 | 3.9716 | 3.9381 | 3.8845 | 3.7773 | 3 | -1000000 | 1.3468 | 0.12231 | 0.1107 | 0.091349 | 0.060389 | -0.0015311 | 0 | 1000000 |  | 1.3468 | 3.9716 | 3.9381 | 3.8845 | 3.7773 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1798 | 3.9171 | 3.3822 | 3.6796 | 4.1798 | 3.9171 | 3.3822 | -1000000 | 0.95 | 4.1798 | 3.9171 | 3.3822 |  | 3 | -1000000 | [6 empty] | Umáx = | 3.8694 | [V] |  |  | 19 | 1.3468 | 0.95 | 7.8129 | 8.0626 | 8.2223 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.0632 | 10.7138 | 11.2745 | 0.62903 | 0.62903 | 0.62903 | 8.5059 | 0.95 | 1.8292 | 1.3786 | 1.0153 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.95 | 3.8779 | 3.9038 | 4.2269 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2202 | 4.2654 | 4.6195 | 4.2 | 2.5333 | 8.1645 | 8.2029 | 8.2335 | 9.8995 | 9.8907 | 9.8833 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 2.5333 | 1.735 | 1.6878 | 1.6497
id,n = | 8 | [A] | [5 empty] | Qe = | 8.5059 | [Ah] |  |  |  | 7.5925 |  |  |  | 20 | 1.4176 | 3.8608 | 3.8465 | 3.8237 | 3.778 | 1000000 | 3.8694 | 3.9632 | 3.9296 | 3.8758 | 3.7681 | 3 | -1000000 | 1.4176 | 0.11401 | 0.1024 | 0.083046 | 0.052086 | -0.0098342 | 0 | 1000000 |  | 1.4176 | 3.9632 | 3.9296 | 3.8758 | 3.7681 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1797 | 3.9071 | 3.0905 | 3.6651 | 4.1797 | 3.9071 | 3.0905 | -1000000 | 1 | 4.1797 | 3.9071 | 3.0905 |  | 3 | 0 | [6 empty] | UH2O = | 2.83 | [V] |  |  | 20 | 1.4176 | 1 | 7.8986 | 8.1264 | 8.2688 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.1489 | 10.7777 | 11.3209 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 8.5059 | 1 | 1.603 | 1.1801 | 0.84887 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3.878 | 3.9053 | 4.5096 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2203 | 4.2669 | 4.9022 | 4.2 | 2.6667 | 8.147 | 8.1873 | 8.2195 | 9.8413 | 9.8324 | 9.8248 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 2.6667 | 1.6943 | 1.645 | 1.6053
td,n = | 1 | [h] | [5 empty] | QE) = (Ufl - Ue)*CE = | 2.6512 | [Ah] |  |  |  | 3.0004 |  |  |  | 21 | 1.4885 | 3.8607 | 3.8463 | 3.8232 | 3.777 | 1000000 | 3.8694 | 3.955 | 3.9212 | 3.8672 | 3.7591 | 3 | -1000000 | 1.4885 | 0.10592 | 0.094312 | 0.074962 | 0.044002 | -0.017918 | 0 | 1000000 |  | 1.4885 | 3.955 | 3.9212 | 3.8672 | 3.7591 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1796 | 3.8971 | 0.66369 | 3.6532 | 4.1796 | 3.8971 | 0.66369 | -1000000 | 1.05 | 4.1796 | 3.8971 | 0.66369 |  | 3 | 1000000 | [6 empty] | QI = | 8.5059 | [Ah] |  |  | 21 | 1.4885 | 1.05 | 7.9737 | 8.1811 | 8.3077 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.224 | 10.8323 | 11.3598 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 8.5059 | 1.05 | 1.4048 | 1.0101 | 0.70974 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.05 | 3.8781 | 3.907 | 6.928 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2204 | 4.2686 | 7.3205 | 4.2 | 2.8 | 8.1295 | 8.1718 | 8.2055 | 9.7839 | 9.7748 | 9.7671 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 2.8 | 1.6543 | 1.603 | 1.5616
Ufl = | 4.2 | [V] | [5 empty] | Rp,0 = | 4.76 | [mW] | 0.00476 |  | 4.76 |  |  |  |  | 22 | 1.5594 | 3.8606 | 3.846 | 3.8227 | 3.7761 | 1000000 | 3.8694 | 3.9471 | 3.9131 | 3.8589 | 3.7503 | 3 | -1000000 | 1.5594 | 0.098051 | 0.086441 | 0.067091 | 0.036131 | -0.025789 | 0 | 1000000 |  | 1.5594 | 3.9471 | 3.9131 | 3.8589 | 3.7503 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1795 | 3.8873 | 4.8158 | 3.6433 | 4.1795 | 3.8873 | -1000000 | -1000000 | 1.1 | 4.1795 | 3.8873 |  |  | 3 | 1000000 | Id* Re = | 0.06192 |  |  |  |  | Qn = | 8 | [Ah] | 0.74167 | [h] | 22 | 1.5594 | 1.1 | 8.0395 | 8.2278 | 8.3401 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.2898 | 10.8791 | 11.3923 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 8.5059 | 1.1 | 1.2311 | 0.86467 | 0.59341 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.1 | 3.8782 | 3.9088 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2205 | 4.2704 | 1000000.3926 | 4.2 | 2.9333 | 8.1121 | 8.1563 | 8.1915 | 9.7271 | 9.7179 | 9.7102 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 2.9333 | 1.615 | 1.5616 | 1.5186
ud = | 4.1 | [V] | [5 empty] | Rp,0+Re = | 12.5 | [mW] | 0.0125 | [6 empty] | 23 | 1.6303 | 3.8605 | 3.8458 | 3.8223 | 3.7751 | 1000000 | 3.8694 | 3.9393 | 3.9052 | 3.8507 | 3.7417 | 3 | -1000000 | 1.6303 | 0.090388 | 0.078778 | 0.059428 | 0.028468 | -0.033452 | 0 | 1000000 |  | 1.6303 | 3.9393 | 3.9052 | 3.8507 | 3.7417 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1794 | 3.8774 | 4.1739 | 3.6348 | 4.1794 | 3.8774 | -1000000 | -1000000 | 1.15 | 4.1794 | 3.8774 |  |  | 3 | 1000000 | C*(UFin-Ue) = | -6.4745 |  |  |  |  | Q(C,d,0) = (UFl - Ue)*C = | 2.6512 | [Ah] |  |  | 23 | 1.6303 | 1.15 | 8.0971 | 8.2679 | 8.3673 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.3475 | 10.9191 | 11.4195 | 2.229 | 2.229 | 2.229 | 8.5059 | 1.15 | 1.0789 | 0.74015 | 0.49615 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.15 | 3.8783 | 3.9108 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2206 | 4.2724 | 1000000.3926 | 4.2 | 3.0667 | 8.0948 | 8.1408 | 8.1776 | 9.6711 | 9.6618 | 9.6539 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 3.0667 | 1.5763 | 1.521 | 1.4764
Un = | 3.7 | [V] | [5 empty] | Re = | 7.74 | [mW] | 0.00774 |  |  | Qn / Qe = | 0.94052 | [0/1] |  | 24 | 1.7012 | 3.8604 | 3.8456 | 3.8218 | 3.7742 | 1000000 | 3.8694 | 3.9318 | 3.8975 | 3.8428 | 3.7332 | 3 | -1000000 | 1.7012 | 0.082927 | 0.071317 | 0.051967 | 0.021007 | -0.040913 | 0 | 1000000 |  | 1.7012 | 3.9318 | 3.8975 | 3.8428 | 3.7332 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1793 | 3.8676 | 3.9966 | 3.6277 | 4.1793 | 3.8676 | -1000000 | -1000000 | 1.2 | 4.1793 | 3.8676 |  |  | 3 | 1000000 | C*(UFl-Ue) = | 2.6512 |  |  |  |  | C = | 8.0185 | [Ah/V] |  |  | 24 | 1.7012 | 1.2 | 8.1477 | 8.3022 | 8.39 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.398 | 10.9534 | 11.4422 | 2.629 | 2.629 | 2.629 | 8.5059 | 1.2 | 0.94551 | 0.63357 | 0.41483 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.2 | 3.8784 | 3.9131 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2207 | 4.2747 | 1000000.3926 | 4.2 | 3.2 | 8.0775 | 8.1254 | 8.1637 | 9.6158 | 9.6064 | 9.5985 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 3.2 | 1.5383 | 1.481 | 1.4348
Ufin adm = | 3 | [V] | [5 empty] | DU(C,d,0) = UFl - Ue = | 0.33064 | [V] |  |  |  | QE / Qe = | 0.31169 | [0/1] |  | 25 | 1.7721 | 3.8603 | 3.8453 | 3.8213 | 3.7732 | 1000000 | 3.8694 | 3.9244 | 3.89 | 3.835 | 3.725 | 3 | -1000000 | 1.7721 | 0.075663 | 0.064053 | 0.044703 | 0.013743 | -0.048177 | 0 | 1000000 |  | 1.7721 | 3.9244 | 3.89 | 3.835 | 3.725 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1792 | 3.8577 | 3.9111 | 3.6215 | 4.1792 | 3.8577 | -1000000 | -1000000 | 1.25 | 4.1792 | 3.8577 |  |  | 3 | 1000000 | [7 empty] | 2227.3628 | [mF] |  |  | 25 | 1.7721 | 1.25 | 8.192 | 8.3315 | 8.409 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.4423 | 10.9827 | 11.4612 | 3.029 | 3.029 | 3.029 | 8.5059 | 1.25 | 0.82861 | 0.54233 | 0.34684 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.25 | 3.8785 | 3.9156 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2208 | 4.2772 | 1000000.3926 | 4.2 | 3.3333 | 8.0602 | 8.11 | 8.1498 | 9.5611 | 9.5517 | 9.5437 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 3.3333 | 1.5009 | 1.4417 | 1.3939
[8 empty] | CE = | 8.0185 | [Ah/V] | [7 empty] | 26 | 1.8429 | 3.8602 | 3.8451 | 3.8207 | 3.7721 | 1000000 | 3.8694 | 3.9172 | 3.8827 | 3.8274 | 3.7169 | 3 | -1000000 | 1.8429 | 0.06859 | 0.05698 | 0.03763 | 0.0066701 | -0.05525 | 0 | 1000000 |  | 1.8429 | 3.9172 | 3.8827 | 3.8274 | 3.7169 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1791 | 3.8477 | 3.8596 | 3.6161 | 4.1791 | 3.8477 | -1000000 | -1000000 | 1.3 | 4.1791 | 3.8477 |  |  | 3 | 1000000 | 12 | [5 empty] | Id,n = Ir,n = Imáx = | 8 | [A] |  |  | 26 | 1.8429 | 1.3 | 8.2308 | 8.3566 | 8.4249 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.4811 | 11.0078 | 11.4771 | 3.429 | 3.429 | 3.429 | 8.5059 | 1.3 | 0.72616 | 0.46424 | 0.29 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.3 | 3.8786 | 3.9183 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2209 | 4.2799 | 1000000.3926 | 4.2 | 3.4667 | 8.043 | 8.0946 | 8.1359 | 9.5071 | 9.4976 | 9.4896 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 3.4667 | 1.4641 | 1.403 | 1.3537
[9 empty] | 2227.3628 | [mF] |  |  |  | s = | 1.9825 | [%] |  | 27 | 1.9138 | 3.8601 | 3.8448 | 3.8202 | 3.7711 | 1000000 | 3.8694 | 3.9102 | 3.8755 | 3.82 | 3.709 | 3 | -1000000 | 1.9138 | 0.061704 | 0.050094 | 0.030744 | -0.00021584 | -0.062136 | 0 | 1000000 |  | 1.9138 | 3.9102 | 3.8755 | 3.82 | 3.709 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.179 | 3.8375 | 3.8244 | 3.6115 | 4.179 | 3.8375 | -1000000 | -1000000 | 1.35 | 4.179 | 3.8375 |  |  | 3 | 1000000 | [6 empty] | td,n = | 1 | [h] |  |  | 27 | 1.9138 | 1.35 | 8.2648 | 8.3781 | 8.4382 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.5151 | 11.0293 | 11.4903 | 3.829 | 3.829 | 3.829 | 8.5059 | 1.35 | 0.63638 | 0.39738 | 0.24247 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.35 | 3.8787 | 3.9215 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.221 | 4.2831 | 1000000.3926 | 4.2 | 3.6 | 8.0258 | 8.0793 | 8.1221 | 9.4537 | 9.4442 | 9.4363 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 3.6 | 1.4279 | 1.365 | 1.3142
[18 empty] | 28 | 1.9847 | 3.86 | 3.8445 | 3.8197 | 3.77 | 1000000 | 3.8694 | 3.9034 | 3.8686 | 3.8128 | 3.7012 | 3 | -1000000 | 1.9847 | 0.055 | 0.04339 | 0.02404 | -0.0069201 | -0.06884 | 0 | 1000000 |  | 1.9847 | 3.9034 | 3.8686 | 3.8128 | 3.7012 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1789 | 3.8271 | 3.7985 | 3.6074 | 4.1789 | 3.8271 | -1000000 | -1000000 | 1.4 | 4.1789 | 3.8271 |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 28 | 1.9847 | 1.4 | 8.2946 | 8.3965 | 8.4493 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.5449 | 11.0477 | 11.5014 | 4.229 | 4.229 | 4.229 | 8.5059 | 1.4 | 0.5577 | 0.34016 | 0.20273 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.4 | 3.8788 | 3.9251 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2211 | 4.2867 | 1000000.3926 | 4.2 | 3.7333 | 8.0086 | 8.064 | 8.1083 | 9.401 | 9.3915 | 9.3836 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 3.7333 | 1.3924 | 1.3275 | 1.2753
[18 empty] | 29 | 2.0556 | 3.8599 | 3.8443 | 3.8191 | 3.7689 | 1000000 | 3.8694 | 3.8968 | 3.8618 | 3.8057 | 3.6936 | 3 | -1000000 | 2.0556 | 0.048472 | 0.036862 | 0.017512 | -0.013448 | -0.075368 | 0 | 1000000 |  | 2.0556 | 3.8968 | 3.8618 | 3.8057 | 3.6936 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1788 | 3.8164 | 3.7784 | 3.6038 | 4.1788 | 3.8164 | -1000000 | -1000000 | 1.45 | 4.1788 | 3.8164 |  |  | 3 | 1000000 |  |  |  |  | Rp,0 = | 4.76 | [mW] | 0.00476 | [W] |  |  | 29 | 2.0556 | 1.45 | 8.3207 | 8.4123 | 8.4586 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.571 | 11.0635 | 11.5107 | 4.629 | 4.629 | 4.629 | 8.5059 | 1.45 | 0.48875 | 0.29118 | 0.1695 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.45 | 3.879 | 3.9292 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2212 | 4.2908 | 1000000.3926 | 4.2 | 3.8667 | 7.9915 | 8.0487 | 8.0945 | 9.3489 | 9.3395 | 9.3315 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 3.8667 | 1.3574 | 1.2908 | 1.2371
[18 empty] | 30 | 2.1265 | 3.8598 | 3.844 | 3.8186 | 3.7678 | 1000000 | 3.8694 | 3.8903 | 3.8551 | 3.7988 | 3.6861 | 3 | -1000000 | 2.1265 | 0.042117 | 0.030507 | 0.011157 | -0.019803 | -0.081723 | 0 | 1000000 |  | 2.1265 | 3.8903 | 3.8551 | 3.7988 | 3.6861 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1787 | 3.8052 | 3.7621 | 3.6006 | 4.1787 | 3.8052 | -1000000 | -1000000 | 1.5 | 4.1787 | 3.8052 |  |  | 3 | 1000000 |  |  |  |  | Re = | 7.74 | [mW] | 0.00774 | [W] |  |  | 30 | 2.1265 | 1.5 | 8.3436 | 8.4257 | 8.4663 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.5939 | 11.077 | 11.5185 | 5.029 | 5.029 | 5.029 | 8.5059 | 1.5 | 0.42832 | 0.24925 | 0.14172 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 3.8791 | 3.934 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2213 | 4.2956 | 1000000.3926 | 4.2 | 4 | 7.9745 | 8.0335 | 8.0807 | 9.2975 | 9.2881 | 9.2802 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 4 | 1.323 | 1.2546 | 1.1994
[18 empty] | 31 | 2.1974 | 3.8597 | 3.8437 | 3.818 | 3.7667 | 1000000 | 3.8694 | 3.8841 | 3.8487 | 3.792 | 3.6788 | 3 | -1000000 | 2.1974 | 0.03593 | 0.02432 | 0.0049697 | -0.02599 | -0.08791 | 0 | 1000000 |  | 2.1974 | 3.8841 | 3.8487 | 3.792 | 3.6788 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1786 | 3.7934 | 3.7487 | 3.5977 | 4.1786 | 3.7934 | -1000000 | -1000000 | 1.55 | 4.1786 | 3.7934 |  |  | 3 | 1000000 |  |  |  |  | Rp,0+Re = | 12.5 | [mW] | 0.0125 | [W] |  |  | 31 | 2.1974 | 1.55 | 8.3637 | 8.4373 | 8.4728 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.614 | 11.0885 | 11.525 | 5.429 | 5.429 | 5.429 | 8.5059 | 1.55 | 0.37537 | 0.21335 | 0.1185 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.55 | 3.8792 | 3.9396 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2214 | 4.3012 | 1000000.3926 | 4.2 | 4.1333 | 7.9575 | 8.0183 | 8.067 | 9.2466 | 9.2373 | 9.2295 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 4.1333 | 1.2891 | 1.219 | 1.1625
[18 empty] | 32 | 2.2682 | 3.8596 | 3.8434 | 3.8174 | 3.7655 | 1000000 | 3.8694 | 3.8779 | 3.8423 | 3.7854 | 3.6716 | 3 | -1000000 | 2.2682 | 0.029905 | 0.018295 | -0.0010546 | -0.032015 | -0.093935 | 0 | 1000000 |  | 2.2682 | 3.8779 | 3.8423 | 3.7854 | 3.6716 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1784 | 3.7806 | 3.7372 | 3.5952 | 4.1784 | 3.7806 | -1000000 | -1000000 | 1.6 | 4.1784 | 3.7806 |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 32 | 2.2682 | 1.6 | 8.3813 | 8.4472 | 8.4782 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.6316 | 11.0984 | 11.5304 | 5.829 | 5.829 | 5.829 | 8.5059 | 1.6 | 0.32896 | 0.18263 | 0.099075 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.6 | 3.8793 | 3.9463 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2216 | 4.3079 | 1000000.3926 | 4.2 | 4.2667 | 7.9405 | 8.0032 | 8.0533 | 9.1964 | 9.1872 | 9.1794 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 4.2667 | 1.2558 | 1.184 | 1.1261
[18 empty] | 33 | 2.3391 | 3.8595 | 3.8431 | 3.8168 | 3.7643 | 1000000 | 3.8694 | 3.8719 | 3.8362 | 3.779 | 3.6645 | 3 | -1000000 | 2.3391 | 0.02404 | 0.01243 | -0.00692 | -0.03788 | -0.0998 | 0 | 1000000 |  | 2.3391 | 3.8719 | 3.8362 | 3.779 | 3.6645 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1783 | 3.7667 | 3.7274 | 3.5929 | 4.1783 | 3.7667 | -1000000 | -1000000 | 1.65 | 4.1783 | 3.7667 |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 33 | 2.3391 | 1.65 | 8.3967 | 8.4556 | 8.4828 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.647 | 11.1069 | 11.5349 | 6.229 | 6.229 | 6.229 | 8.5059 | 1.65 | 0.28829 | 0.15633 | 0.082837 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.65 | 3.8794 | 3.9543 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2217 | 4.3159 | 1000000.3926 | 4.2 | 4.4 | 7.9236 | 7.9881 | 8.0397 | 9.1467 | 9.1376 | 9.13 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 4.4 | 1.2231 | 1.1496 | 1.0903
[18 empty] | 34 | 2.41 | 3.8594 | 3.8428 | 3.8162 | 3.7631 | 1000000 | 3.8694 | 3.8661 | 3.8302 | 3.7726 | 3.6576 | 3 | -1000000 | 2.41 | 0.018329 | 0.0067194 | -0.012631 | -0.043591 | -0.10551 | 0 | 1000000 |  | 2.41 | 3.8661 | 3.8302 | 3.7726 | 3.6576 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1782 | 3.751 | 3.7188 | 3.5908 | 4.1782 | 3.751 | -1000000 | -1000000 | 1.7 | 4.1782 | 3.751 |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 34 | 2.41 | 1.7 | 8.4102 | 8.4629 | 8.4866 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.6605 | 11.1141 | 11.5387 | 6.629 | 6.629 | 6.629 | 8.5059 | 1.7 | 0.25264 | 0.13382 | 0.06926 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.7 | 3.8796 | 3.9643 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2218 | 4.3259 | 1000000.3926 | 4.2 | 4.5333 | 7.9067 | 7.973 | 8.026 | 9.0976 | 9.0887 | 9.0811 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 4.5333 | 1.1909 | 1.1157 | 1.0551
[18 empty] | 35 | 2.4809 | 3.8593 | 3.8425 | 3.8156 | 3.7618 | 1000000 | 3.8694 | 3.8604 | 3.8243 | 3.7665 | 3.6508 | 3 | -1000000 | 2.4809 | 0.012769 | 0.0011594 | -0.018191 | -0.049151 | -0.11107 | 0 | 1000000 |  | 2.4809 | 3.8604 | 3.8243 | 3.7665 | 3.6508 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1781 | 3.7328 | 3.7113 | 3.589 | 4.1781 | 3.7328 | -1000000 | -1000000 | 1.75 | 4.1781 | 3.7328 |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 35 | 2.4809 | 1.75 | 8.422 | 8.4691 | 8.4897 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.6723 | 11.1203 | 11.5419 | 7.029 | 7.029 | 7.029 | 8.5059 | 1.75 | 0.22141 | 0.11455 | 0.057909 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.75 | 3.8797 | 3.9769 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2219 | 4.3385 | 1000000.3926 | 4.2 | 4.6667 | 7.8899 | 7.9579 | 8.0124 | 9.0492 | 9.0404 | 9.0329 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 4.6667 | 1.1593 | 1.0824 | 1.0205
[18 empty] | 36 | 2.5518 | 3.8592 | 3.8422 | 3.815 | 3.7606 | 1000000 | 3.8694 | 3.8549 | 3.8186 | 3.7604 | 3.6441 | 3 | -1000000 | 2.5518 | 0.0073561 | -0.0042539 | -0.023604 | -0.054564 | -0.11648 | 0 | 1000000 |  | 2.5518 | 3.8549 | 3.8186 | 3.7604 | 3.6441 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1779 | 3.7109 | 3.7046 | 3.5873 | 4.1779 | 3.7109 | -1000000 | -1000000 | 1.8 | 4.1779 | 3.7109 |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 36 | 2.5518 | 1.8 | 8.4324 | 8.4744 | 8.4924 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.6827 | 11.1256 | 11.5445 | 7.429 | 7.429 | 7.429 | 8.5059 | 1.8 | 0.19403 | 0.098054 | 0.048418 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.8 | 3.8798 | 3.9934 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2221 | 4.355 | 1000000.3926 | 4.2 | 4.8 | 7.8731 | 7.9429 | 7.9988 | 9.0012 | 8.9926 | 8.9853 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 4.8 | 1.1281 | 1.0497 | 0.98648
[18 empty] | 37 | 2.6227 | 3.859 | 3.8418 | 3.8143 | 3.7592 | 1000000 | 3.8694 | 3.8495 | 3.813 | 3.7545 | 3.6375 | 3 | -1000000 | 2.6227 | 0.0020856 | -0.0095244 | -0.028874 | -0.059834 | -0.12175 | 0 | 1000000 |  | 2.6227 | 3.8495 | 3.813 | 3.7545 | 3.6375 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1778 | 3.6832 | 3.6986 | 3.5858 | 4.1778 | 3.6832 | -1000000 | -1000000 | 1.85 | 4.1778 | 3.6832 |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 37 | 2.6227 | 1.85 | 8.4415 | 8.4789 | 8.4946 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.6918 | 11.1301 | 11.5467 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 8.5059 | 1.85 | 0.17004 | 0.083934 | 0.040483 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.85 | 3.88 | 4.0158 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2222 | 4.3774 | 1000000.3926 | 4.2 | 4.9333 | 7.8564 | 7.9279 | 7.9853 | 8.9539 | 8.9454 | 8.9383 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 4.9333 | 1.0975 | 1.0175 | 0.95301
[18 empty] | 38 | 2.6935 | 3.8589 | 3.8415 | 3.8136 | 3.7579 | 1000000 | 3.8694 | 3.8443 | 3.8075 | 3.7487 | 3.631 | 3 | -1000000 | 2.6935 | -0.0030458 | -0.014656 | -0.034006 | -0.064966 | -0.12689 | 0 | 1000000 |  | 2.6935 | 3.8443 | 3.8075 | 3.7487 | 3.631 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1777 | 3.6457 | 3.6932 | 3.5844 | 4.1777 | 3.6457 | -1000000 | -1000000 | 1.9 | 4.1777 | 3.6457 |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 38 | 2.6935 | 1.9 | 8.4494 | 8.4828 | 8.4964 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.6997 | 11.134 | 11.5486 | 8.229 | 8.229 | 8.229 | 8.5059 | 1.9 | 0.14902 | 0.071848 | 0.033848 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.9 | 3.8801 | 4.0481 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2223 | 4.4097 | 1000000.3926 | 4.2 | 5.0667 | 7.8397 | 7.913 | 7.9718 | 8.907 | 8.8988 | 8.8919 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 5.0667 | 1.0674 | 0.98583 | 0.92009
[18 empty] | 39 | 2.7644 | 3.8588 | 3.8412 | 3.8129 | 3.7565 | 1000000 | 3.8694 | 3.8391 | 3.8022 | 3.743 | 3.6246 | 3 | -1000000 | 2.7644 | -0.0080419 | -0.019652 | -0.039002 | -0.069962 | -0.13188 | 0 | 1000000 |  | 2.7644 | 3.8391 | 3.8022 | 3.743 | 3.6246 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1775 | 3.5901 | 3.6883 | 3.5831 | 4.1775 | 3.5901 | -1000000 | -1000000 | 1.95 | 4.1775 | 3.5901 |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 39 | 2.7644 | 1.95 | 8.4564 | 8.4861 | 8.498 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7067 | 11.1374 | 11.5502 | 8.629 | 8.629 | 8.629 | 8.5059 | 1.95 | 0.1306 | 0.061501 | 0.0283 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.95 | 3.8802 | 4.0988 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2225 | 4.4604 | 1000000.3926 | 4.2 | 5.2 | 7.823 | 7.8981 | 7.9583 | 8.8608 | 8.8528 | 8.846 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 5.2 | 1.0378 | 0.95469 | 0.88772
[18 empty] | 40 | 2.8353 | 3.8587 | 3.8408 | 3.8122 | 3.7551 | 1000000 | 3.8694 | 3.8341 | 3.7969 | 3.7374 | 3.6184 | 3 | -1000000 | 2.8353 | -0.012906 | -0.024516 | -0.043866 | -0.074826 | -0.13675 | 0 | 1000000 |  | 2.8353 | 3.8341 | 3.7969 | 3.7374 | 3.6184 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1774 | 3.4946 | 3.6838 | 3.5819 | 4.1774 | 3.4946 | -1000000 | -1000000 | 2 | 4.1774 | 3.4946 |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 40 | 2.8353 | 2 | 8.4625 | 8.489 | 8.4993 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7128 | 11.1402 | 11.5514 | 9.029 | 9.029 | 9.029 | 8.5059 | 2 | 0.11445 | 0.052645 | 0.023662 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3.8804 | 4.1895 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2226 | 4.5511 | 1000000.3926 | 4.2 | 5.3333 | 7.8064 | 7.8832 | 7.9448 | 8.815 | 8.8073 | 8.8007 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 5.3333 | 1.0086 | 0.92406 | 0.85588
[18 empty] | 41 | 2.9062 | 3.8585 | 3.8404 | 3.8115 | 3.7537 | 1000000 | 3.8694 | 3.8293 | 3.7918 | 3.732 | 3.6122 | 3 | -1000000 | 2.9062 | -0.017642 | -0.029252 | -0.048602 | -0.079562 | -0.14148 | 0 | 1000000 |  | 2.9062 | 3.8293 | 3.7918 | 3.732 | 3.6122 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1772 | 3.2805 | 3.6798 | 3.5808 | 4.1772 | 3.2805 | -1000000 | -1000000 | 2.05 | 4.1772 | 3.2805 |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 41 | 2.9062 | 2.05 | 8.4679 | 8.4914 | 8.5004 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7182 | 11.1426 | 11.5525 | 9.429 | 9.429 | 9.429 | 8.5059 | 2.05 | 0.1003 | 0.045064 | 0.019784 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.05 | 3.8805 | 4.3988 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2228 | 4.7604 | 1000000.3926 | 4.2 | 5.4667 | 7.7898 | 7.8683 | 7.9314 | 8.7698 | 8.7623 | 8.7559 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 5.4667 | 0.97999 | 0.89393 | 0.82457
[18 empty] | 42 | 2.9771 | 3.8584 | 3.8401 | 3.8108 | 3.7522 | 1000000 | 3.8694 | 3.8245 | 3.7869 | 3.7266 | 3.6061 | 3 | -1000000 | 2.9771 | -0.022253 | -0.033863 | -0.053213 | -0.084173 | -0.14609 | 0 | 1000000 |  | 2.9771 | 3.8245 | 3.7869 | 3.7266 | 3.6061 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1771 | 2.2761 | 3.6761 | 3.5798 | 4.1771 | 2.2761 | -1000000 | -1000000 | 2.1 | 4.1771 | 2.2761 |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 42 | 2.9771 | 2.1 | 8.4726 | 8.4935 | 8.5013 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7229 | 11.1447 | 11.5534 | 9.829 | 9.829 | 9.829 | 8.5059 | 2.1 | 0.087899 | 0.038575 | 0.016541 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.1 | 3.8807 | 5.3987 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2229 | 5.7603 | 1000000.3926 | 4.2 | 5.6 | 7.7733 | 7.8535 | 7.918 | 8.7251 | 8.7178 | 8.7117 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 5.6 | 0.95181 | 0.86431 | 0.79378
[18 empty] | 43 | 3.0479 | 3.8582 | 3.8397 | 3.81 | 3.7507 | 1000000 | 3.8694 | 3.8199 | 3.782 | 3.7214 | 3.6001 | 3 | -1000000 | 3.0479 | -0.026743 | -0.038353 | -0.057703 | -0.088663 | -0.15058 | 0 | 1000000 |  | 3.0479 | 3.8199 | 3.782 | 3.7214 | 3.6001 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1769 | 5.522 | 3.6727 | 3.5789 | 4.1769 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.15 | 4.1769 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 43 | 3.0479 | 2.15 | 8.4767 | 8.4953 | 8.502 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.727 | 11.1465 | 11.5542 | 10.229 | 10.229 | 10.229 | 8.5059 | 2.15 | 0.077032 | 0.03302 | 0.01383 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.15 | 3.8809 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2231 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 5.7333 | 7.7568 | 7.8388 | 7.9046 | 8.6809 | 8.6739 | 8.6681 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 5.7333 | 0.9241 | 0.83518 | 0.76349
[18 empty] | 44 | 3.1188 | 3.8581 | 3.8393 | 3.8092 | 3.7491 | 1000000 | 3.8694 | 3.8154 | 3.7772 | 3.7162 | 3.5942 | 3 | -1000000 | 3.1188 | -0.031113 | -0.042723 | -0.062073 | -0.093033 | -0.15495 | 0 | 1000000 |  | 3.1188 | 3.8154 | 3.7772 | 3.7162 | 3.5942 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1767 | 4.3473 | 3.6696 | 3.578 | 4.1767 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.2 | 4.1767 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 44 | 3.1188 | 2.2 | 8.4803 | 8.4968 | 8.5027 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7306 | 11.148 | 11.5548 | 10.629 | 10.629 | 10.629 | 8.5059 | 2.2 | 0.067508 | 0.028265 | 0.011564 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.2 | 3.881 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2233 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 5.8667 | 7.7403 | 7.824 | 7.8912 | 8.6372 | 8.6305 | 8.6249 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 5.8667 | 0.89685 | 0.80652 | 0.73371
[18 empty] | 45 | 3.1897 | 3.8579 | 3.8389 | 3.8084 | 3.7475 | 1000000 | 3.8694 | 3.811 | 3.7726 | 3.7111 | 3.5883 | 3 | -1000000 | 3.1897 | -0.035369 | -0.046979 | -0.066329 | -0.097289 | -0.15921 | 0 | 1000000 |  | 3.1897 | 3.811 | 3.7726 | 3.7111 | 3.5883 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1766 | 4.1202 | 3.6667 | 3.5772 | 4.1766 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.25 | 4.1766 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 45 | 3.1897 | 2.25 | 8.4835 | 8.4981 | 8.5032 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7338 | 11.1494 | 11.5554 | 10.7338 | 11.029 | 11.029 | 8.5059 | 2.25 | 0.059161 | 0.024195 | 0.0096685 | 2.0953 | 8 | 8 | 8 | 2.25 | 3.8812 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2234 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 6 | 7.7239 | 7.8093 | 7.8779 | 8.594 | 8.5876 | 8.5823 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 6 | 0.87006 | 0.77834 | 0.70442
[18 empty] | 46 | 3.2606 | 3.8578 | 3.8385 | 3.8076 | 3.7459 | 1000000 | 3.8694 | 3.8067 | 3.768 | 3.7062 | 3.5825 | 3 | -1000000 | 3.2606 | -0.039512 | -0.051122 | -0.070472 | -0.10143 | -0.16335 | 0 | 1000000 |  | 3.2606 | 3.8067 | 3.768 | 3.7062 | 3.5825 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1764 | 4.0217 | 3.664 | 3.5765 | 4.1764 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.3 | 4.1764 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 46 | 3.2606 | 2.3 | 8.4863 | 8.4992 | 8.5036 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7366 | 11.1505 | 11.5558 | 10.7366 | 11.1505 | 11.429 | 8.5059 | 2.3 | 0.051847 | 0.020711 | 0.0080839 | 0.055424 | 2.4289 | 8 | 8 | 2.3 | 3.8814 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2236 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 6.1333 | 7.7075 | 7.7946 | 7.8646 | 8.5512 | 8.5453 | 8.5402 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 6.1333 | 0.8437 | 0.75063 | 0.67561
[18 empty] | 47 | 3.3315 | 3.8576 | 3.8381 | 3.8068 | 3.7442 | 1000000 | 3.8694 | 3.8025 | 3.7636 | 3.7013 | 3.5768 | 3 | -1000000 | 3.3315 | -0.043546 | -0.055156 | -0.074506 | -0.10547 | -0.16739 | 0 | 1000000 |  | 3.3315 | 3.8025 | 3.7636 | 3.7013 | 3.5768 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1762 | 3.9655 | 3.6616 | 3.5758 | 4.1762 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.35 | 4.1762 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 47 | 3.3315 | 2.35 | 8.4887 | 8.5002 | 8.504 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.739 | 11.1514 | 11.5562 | 10.739 | 11.1514 | 11.5562 | 8.5059 | 2.35 | 0.045437 | 0.017728 | 0.006759 | 0.048571 | 0.019181 | 2.5429 | 8 | 2.35 | 3.8816 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2238 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 6.2667 | 7.6912 | 7.78 | 7.8513 | 8.509 | 8.5034 | 8.4986 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 6.2667 | 0.81778 | 0.72337 | 0.64728
[18 empty] | 48 | 3.4024 | 3.8575 | 3.8376 | 3.8059 | 3.7424 | 1000000 | 3.8694 | 3.7984 | 3.7592 | 3.6965 | 3.5711 | 3 | -1000000 | 3.4024 | -0.047474 | -0.059084 | -0.078434 | -0.10939 | -0.17131 | 0 | 1000000 |  | 3.4024 | 3.7984 | 3.7592 | 3.6965 | 3.5711 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.176 | 3.9285 | 3.6593 | 3.5751 | 4.176 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.4 | 4.176 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 48 | 3.4024 | 2.4 | 8.4908 | 8.501 | 8.5043 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7411 | 11.1523 | 11.5565 | 10.7411 | 11.1523 | 11.5565 | 8.5059 | 2.4 | 0.039819 | 0.015175 | 0.0056512 | 0.042566 | 0.016419 | 0.0061886 | 8 | 2.4 | 3.8817 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.224 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 6.4 | 7.6749 | 7.7654 | 7.838 | 8.4672 | 8.4619 | 8.4575 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 6.4 | 0.79229 | 0.69657 | 0.61942
[18 empty] | 49 | 3.4732 | 3.8573 | 3.8372 | 3.805 | 3.7406 | 1000000 | 3.8694 | 3.7944 | 3.7549 | 3.6918 | 3.5655 | 3 | -1000000 | 3.4732 | -0.051298 | -0.062908 | -0.082258 | -0.11322 | -0.17514 | 0 | 1000000 |  | 3.4732 | 3.7944 | 3.7549 | 3.6918 | 3.5655 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1758 | 3.9019 | 3.6572 | 3.5745 | 4.1758 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.45 | 4.1758 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 49 | 3.4732 | 2.45 | 8.4927 | 8.5017 | 8.5046 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.743 | 11.153 | 11.5567 | 10.743 | 11.153 | 11.5567 | 8.5059 | 2.45 | 0.034896 | 0.01299 | 0.004725 | 0.037303 | 0.014054 | 0.0051743 | 8 | 2.45 | 3.8819 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2242 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 6.5333 | 7.6587 | 7.7508 | 7.8248 | 8.4259 | 8.421 | 8.4168 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 6.5333 | 0.76721 | 0.67021 | 0.59201
[18 empty] | 50 | 3.5441 | 3.8571 | 3.8367 | 3.8041 | 3.7388 | 1000000 | 3.8694 | 3.7905 | 3.7507 | 3.6871 | 3.5599 | 3 | -1000000 | 3.5441 | -0.055021 | -0.066631 | -0.085981 | -0.11694 | -0.17886 | 0 | 1000000 |  | 3.5441 | 3.7905 | 3.7507 | 3.6871 | 3.5599 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1756 | 3.8815 | 3.6552 | 3.5739 | 4.1756 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.5 | 4.1756 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 50 | 3.5441 | 2.5 | 8.4943 | 8.5023 | 8.5048 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7446 | 11.1536 | 11.557 | 10.7446 | 11.1536 | 11.557 | 8.5059 | 2.5 | 0.030582 | 0.01112 | 0.0039506 | 0.032691 | 0.012031 | 0.0043263 | 8 | 2.5 | 3.8821 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2244 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 6.6667 | 7.6425 | 7.7362 | 7.8116 | 8.385 | 8.3805 | 8.3767 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 6.6667 | 0.74256 | 0.64428 | 0.56506
[18 empty] | 51 | 3.615 | 3.8569 | 3.8362 | 3.8031 | 3.7369 | 1000000 | 3.8694 | 3.7867 | 3.7466 | 3.6826 | 3.5544 | 3 | -1000000 | 3.615 | -0.058646 | -0.070256 | -0.089606 | -0.12057 | -0.18249 | 0 | 1000000 |  | 3.615 | 3.7867 | 3.7466 | 3.6826 | 3.5544 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1754 | 3.8652 | 3.6534 | 3.5734 | 4.1754 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.55 | 4.1754 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 51 | 3.615 | 2.55 | 8.4957 | 8.5028 | 8.505 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7461 | 11.1541 | 11.5571 | 10.7461 | 11.1541 | 11.5571 | 8.5059 | 2.55 | 0.026801 | 0.0095183 | 0.0033031 | 0.02865 | 0.010298 | 0.0036172 | 8 | 2.55 | 3.8823 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2246 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 6.8 | 7.6263 | 7.7217 | 7.7985 | 8.3446 | 8.3405 | 8.337 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 6.8 | 0.71831 | 0.61878 | 0.53856
[18 empty] | 52 | 3.6859 | 3.8568 | 3.8358 | 3.8022 | 3.735 | 1000000 | 3.8694 | 3.783 | 3.7426 | 3.6781 | 3.5489 | 3 | -1000000 | 3.6859 | -0.062175 | -0.073785 | -0.093135 | -0.1241 | -0.18602 | 0 | 1000000 |  | 3.6859 | 3.783 | 3.7426 | 3.6781 | 3.5489 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1752 | 3.8516 | 3.6517 | 3.5729 | 4.1752 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.6 | 4.1752 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 52 | 3.6859 | 2.6 | 8.497 | 8.5033 | 8.5051 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7473 | 11.1545 | 11.5573 | 10.7473 | 11.1545 | 11.5573 | 8.5059 | 2.6 | 0.023487 | 0.0081476 | 0.0027618 | 0.025107 | 0.0088152 | 0.0030244 | 8 | 2.6 | 3.8825 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2248 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 6.9333 | 7.6102 | 7.7072 | 7.7853 | 8.3047 | 8.301 | 8.2978 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 6.9333 | 0.69446 | 0.59371 | 0.51249
[18 empty] | 53 | 3.7568 | 3.8566 | 3.8353 | 3.8012 | 3.733 | 1000000 | 3.8694 | 3.7794 | 3.7387 | 3.6736 | 3.5435 | 3 | -1000000 | 3.7568 | -0.065611 | -0.077221 | -0.096571 | -0.12753 | -0.18945 | 0 | 1000000 |  | 3.7568 | 3.7794 | 3.7387 | 3.6736 | 3.5435 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.175 | 3.8401 | 3.6501 | 3.5724 | 4.175 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.65 | 4.175 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 53 | 3.7568 | 2.65 | 8.4981 | 8.5037 | 8.5053 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7484 | 11.1549 | 11.5574 | 10.7484 | 11.1549 | 11.5574 | 8.5059 | 2.65 | 0.020583 | 0.0069744 | 0.0023091 | 0.022003 | 0.0075458 | 0.0025287 | 8 | 2.65 | 3.8828 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.225 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 7.0667 | 7.5941 | 7.6928 | 7.7722 | 8.2651 | 8.2618 | 8.2591 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 7.0667 | 0.67101 | 0.56905 | 0.48686
[18 empty] | 54 | 3.8277 | 3.8564 | 3.8347 | 3.8001 | 3.7309 | 1000000 | 3.8694 | 3.7758 | 3.7348 | 3.6692 | 3.5381 | 3 | -1000000 | 3.8277 | -0.068957 | -0.080567 | -0.099917 | -0.13088 | -0.1928 | 0 | 1000000 |  | 3.8277 | 3.7758 | 3.7348 | 3.6692 | 3.5381 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1748 | 3.8301 | 3.6487 | 3.5719 | 4.1748 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.7 | 4.1748 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 54 | 3.8277 | 2.7 | 8.4991 | 8.504 | 8.5054 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7494 | 11.1552 | 11.5575 | 10.7494 | 11.1552 | 11.5575 | 8.5059 | 2.7 | 0.018038 | 0.00597 | 0.0019307 | 0.019283 | 0.0064592 | 0.0021143 | 8 | 2.7 | 3.883 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2252 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 7.2 | 7.5781 | 7.6784 | 7.7591 | 8.226 | 8.2232 | 8.2208 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 7.2 | 0.64794 | 0.54479 | 0.46165
[18 empty] | 55 | 3.8985 | 3.8562 | 3.8342 | 3.7991 | 3.7288 | 1000000 | 3.8694 | 3.7724 | 3.731 | 3.6649 | 3.5327 | 3 | -1000000 | 3.8985 | -0.072214 | -0.083824 | -0.10317 | -0.13413 | -0.19605 | 0 | 1000000 |  | 3.8985 | 3.7724 | 3.731 | 3.6649 | 3.5327 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1745 | 3.8213 | 3.6473 | 3.5715 | 4.1745 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.75 | 4.1745 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 55 | 3.8985 | 2.75 | 8.4999 | 8.5043 | 8.5054 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7502 | 11.1555 | 11.5576 | 10.7502 | 11.1555 | 11.5576 | 8.5059 | 2.75 | 0.015808 | 0.0051103 | 0.0016142 | 0.016899 | 0.0055291 | 0.0017677 | 8 | 2.75 | 3.8832 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2255 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 7.3333 | 7.5621 | 7.664 | 7.746 | 8.1873 | 8.1849 | 8.1829 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 7.3333 | 0.62525 | 0.52094 | 0.43685
[18 empty] | 56 | 3.9694 | 3.856 | 3.8337 | 3.798 | 3.7266 | 1000000 | 3.8694 | 3.769 | 3.7273 | 3.6607 | 3.5273 | 3 | -1000000 | 3.9694 | -0.075386 | -0.086996 | -0.10635 | -0.13731 | -0.19923 | 0 | 1000000 |  | 3.9694 | 3.769 | 3.7273 | 3.6607 | 3.5273 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1743 | 3.8134 | 3.646 | 3.5711 | 4.1743 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.8 | 4.1743 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 56 | 3.9694 | 2.8 | 8.5007 | 8.5045 | 8.5055 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.751 | 11.1557 | 11.5577 | 10.751 | 11.1557 | 11.5577 | 8.5059 | 2.8 | 0.013854 | 0.0043744 | 0.0013497 | 0.014809 | 0.0047329 | 0.001478 | 8 | 2.8 | 3.8835 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2257 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 7.4667 | 7.5461 | 7.6496 | 7.733 | 8.1491 | 8.1471 | 8.1455 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 7.4667 | 0.60294 | 0.49748 | 0.41247
[18 empty] | 57 | 4.0403 | 3.8558 | 3.8331 | 3.7968 | 3.7243 | 1000000 | 3.8694 | 3.7657 | 3.7237 | 3.6564 | 3.522 | 3 | -1000000 | 4.0403 | -0.078473 | -0.090083 | -0.10943 | -0.14039 | -0.20231 | 0 | 1000000 |  | 4.0403 | 3.7657 | 3.7237 | 3.6564 | 3.522 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.174 | 3.8062 | 3.6448 | 3.5707 | 4.174 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.85 | 4.174 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 57 | 4.0403 | 2.85 | 8.5013 | 8.5047 | 8.5056 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7516 | 11.1559 | 11.5577 | 10.7516 | 11.1559 | 11.5577 | 8.5059 | 2.85 | 0.012141 | 0.0037445 | 0.0011285 | 0.012978 | 0.0040513 | 0.0012358 | 8 | 2.85 | 3.8837 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.226 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 7.6 | 7.5302 | 7.6353 | 7.72 | 8.1112 | 8.1097 | 8.1085 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 7.6 | 0.581 | 0.47441 | 0.38848
[18 empty] | 58 | 4.1112 | 3.8555 | 3.8325 | 3.7957 | 3.722 | 1000000 | 3.8694 | 3.7625 | 3.7201 | 3.6523 | 3.5166 | 3 | -1000000 | 4.1112 | -0.081479 | -0.093089 | -0.11244 | -0.1434 | -0.20532 | 0 | 1000000 |  | 4.1112 | 3.7625 | 3.7201 | 3.6523 | 3.5166 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1738 | 3.7997 | 3.6436 | 3.5703 | 4.1738 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.9 | 4.1738 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 58 | 4.1112 | 2.9 | 8.5019 | 8.5049 | 8.5056 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7522 | 11.1561 | 11.5578 | 10.7522 | 11.1561 | 11.5578 | 8.5059 | 2.9 | 0.01064 | 0.0032053 | 0.00094353 | 0.011374 | 0.0034679 | 0.0010332 | 8 | 2.9 | 3.884 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2262 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 7.7333 | 7.5143 | 7.621 | 7.707 | 8.0737 | 8.0727 | 8.0719 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 7.7333 | 0.55942 | 0.45172 | 0.3649
[18 empty] | 59 | 4.1821 | 3.8553 | 3.8319 | 3.7944 | 3.7195 | 1000000 | 3.8694 | 3.7593 | 3.7165 | 3.6481 | 3.5113 | 3 | -1000000 | 4.1821 | -0.084406 | -0.096016 | -0.11537 | -0.14633 | -0.20825 | 0 | 1000000 |  | 4.1821 | 3.7593 | 3.7165 | 3.6481 | 3.5113 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1735 | 3.7937 | 3.6426 | 3.5699 | 4.1735 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 2.95 | 4.1735 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 59 | 4.1821 | 2.95 | 8.5024 | 8.505 | 8.5057 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7527 | 11.1563 | 11.5578 | 10.7527 | 11.1563 | 11.5578 | 8.5059 | 2.95 | 0.0093244 | 0.0027437 | 0.00078889 | 0.0099677 | 0.0029685 | 0.0008639 | 8 | 2.95 | 3.8842 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2265 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 7.8667 | 7.4985 | 7.6068 | 7.694 | 8.0367 | 8.0362 | 8.0357 | 8 | 8.5059 | 1000000 | 7.8667 | 0.5382 | 0.4294 | 0.3417
[18 empty] | 60 | 4.2529 | 3.8551 | 3.8313 | 3.7932 | 3.717 | 1000000 | 3.8694 | 3.7562 | 3.7131 | 3.644 | 3.5059 | 3 | -1000000 | 4.2529 | -0.087256 | -0.098866 | -0.11822 | -0.14918 | -0.2111 | 0 | 1000000 |  | 4.2529 | 3.7562 | 3.7131 | 3.644 | 3.5059 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1732 | 3.7881 | 3.6416 | 3.5696 | 4.1732 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3 | 4.1732 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 60 | 4.2529 | 3 | 8.5028 | 8.5051 | 8.5057 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7531 | 11.1564 | 11.5579 | 10.7531 | 11.1564 | 11.5579 | 8.5059 | 3 | 0.0081716 | 0.0023486 | 0.00065959 | 0.0087353 | 0.0025411 | 0.00072231 | 8 | 3 | 3.8845 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2268 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 8 | 7.4827 | 7.5925 | 7.6811 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 8 | 0.51733 | 0.40746 | 0.31889
[18 empty] | 61 | 4.3238 | 3.8548 | 3.8306 | 3.7919 | 3.7145 | 1000000 | 3.8694 | 3.7532 | 3.7096 | 3.64 | 3.5006 | 3 | -1000000 | 4.3238 | -0.09003 | -0.10164 | -0.12099 | -0.15195 | -0.21387 | 0 | 1000000 |  | 4.3238 | 3.7532 | 3.7096 | 3.64 | 3.5006 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1729 | 3.783 | 3.6406 | 3.5692 | 4.1729 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.05 | 4.1729 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 61 | 4.3238 | 3.05 | 8.5032 | 8.5053 | 8.5057 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7535 | 11.1565 | 11.5579 | 10.7535 | 11.1565 | 11.5579 | 8.5059 | 3.05 | 0.0071613 | 0.0020104 | 0.00055149 | 0.0076553 | 0.0021751 | 0.00060393 | 8 | 3.05 | 3.8848 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2271 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 8.1333 | 7.4669 | 7.5783 | 7.6682 | 7.9637 | 7.9642 | 7.9647 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 8.1333 | 0.4968 | 0.38587 | 0.29646
[18 empty] | 62 | 4.3947 | 3.8546 | 3.83 | 3.7906 | 3.7118 | 1000000 | 3.8694 | 3.7502 | 3.7063 | 3.6359 | 3.4952 | 3 | -1000000 | 4.3947 | -0.092732 | -0.10434 | -0.12369 | -0.15465 | -0.21657 | 0 | 1000000 |  | 4.3947 | 3.7502 | 3.7063 | 3.6359 | 3.4952 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1726 | 3.7781 | 3.6398 | 3.5689 | 4.1726 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.1 | 4.1726 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 62 | 4.3947 | 3.1 | 8.5035 | 8.5053 | 8.5058 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7538 | 11.1566 | 11.5579 | 10.7538 | 11.1566 | 11.5579 | 8.5059 | 3.1 | 0.0062759 | 0.0017209 | 0.0004611 | 0.0067088 | 0.0018619 | 0.00050495 | 8 | 3.1 | 3.8851 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2274 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 8.2667 | 7.4512 | 7.5642 | 7.6553 | 7.9278 | 7.9288 | 7.9297 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 8.2667 | 0.47662 | 0.36465 | 0.27439
[18 empty] | 63 | 4.4656 | 3.8543 | 3.8293 | 3.7892 | 3.709 | 1000000 | 3.8694 | 3.7474 | 3.703 | 3.6319 | 3.4898 | 3 | -1000000 | 4.4656 | -0.095362 | -0.10697 | -0.12632 | -0.15728 | -0.2192 | 0 | 1000000 |  | 4.4656 | 3.7474 | 3.703 | 3.6319 | 3.4898 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1723 | 3.7735 | 3.6389 | 3.5686 | 4.1723 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.15 | 4.1723 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 63 | 4.4656 | 3.15 | 8.5038 | 8.5054 | 8.5058 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7541 | 11.1567 | 11.5579 | 10.7541 | 11.1567 | 11.5579 | 8.5059 | 3.15 | 0.0054999 | 0.0014731 | 0.00038553 | 0.0058794 | 0.0015938 | 0.00042219 | 8 | 3.15 | 3.8854 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2277 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 8.4 | 7.4355 | 7.5501 | 7.6425 | 7.8923 | 7.8938 | 7.8952 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 8.4 | 0.45676 | 0.34377 | 0.25269
[18 empty] | 64 | 4.5365 | 3.8541 | 3.8286 | 3.7878 | 3.7062 | 1000000 | 3.8694 | 3.7445 | 3.6997 | 3.6279 | 3.4844 | 3 | -1000000 | 4.5365 | -0.097922 | -0.10953 | -0.12888 | -0.15984 | -0.22176 | 0 | 1000000 |  | 4.5365 | 3.7445 | 3.6997 | 3.6279 | 3.4844 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.172 | 3.7693 | 3.6382 | 3.5683 | 4.172 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.2 | 4.172 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 64 | 4.5365 | 3.2 | 8.5041 | 8.5055 | 8.5058 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7544 | 11.1567 | 11.558 | 10.7544 | 11.1567 | 11.558 | 8.5059 | 3.2 | 0.0048199 | 0.001261 | 0.00032235 | 0.0051525 | 0.0013643 | 0.000353 | 8 | 3.2 | 3.8857 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.228 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 8.5333 | 7.4198 | 7.536 | 7.6296 | 7.8571 | 7.8592 | 7.861 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 8.5333 | 0.43724 | 0.32324 | 0.23135
[18 empty] | 65 | 4.6074 | 3.8538 | 3.8278 | 3.7863 | 3.7032 | 1000000 | 3.8694 | 3.7418 | 3.6964 | 3.6239 | 3.4789 | 3 | -1000000 | 4.6074 | -0.10042 | -0.11203 | -0.13138 | -0.16234 | -0.22426 | 0 | 1000000 |  | 4.6074 | 3.7418 | 3.6964 | 3.6239 | 3.4789 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1717 | 3.7652 | 3.6374 | 3.568 | 4.1717 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.25 | 4.1717 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 65 | 4.6074 | 3.25 | 8.5043 | 8.5056 | 8.5058 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7546 | 11.1568 | 11.558 | 10.7546 | 11.1568 | 11.558 | 8.5059 | 3.25 | 0.004224 | 0.0010794 | 0.00026952 | 0.0045154 | 0.0011678 | 0.00029514 | 8 | 3.25 | 3.8861 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2283 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 8.6667 | 7.4042 | 7.5219 | 7.6168 | 7.8223 | 7.8249 | 7.8272 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 8.6667 | 0.41803 | 0.30305 | 0.21036
[18 empty] | 66 | 4.6782 | 3.8535 | 3.827 | 3.7847 | 3.7001 | 1000000 | 3.8694 | 3.739 | 3.6932 | 3.62 | 3.4734 | 3 | -1000000 | 4.6782 | -0.10284 | -0.11445 | -0.1338 | -0.16476 | -0.22668 | 0 | 1000000 |  | 4.6782 | 3.739 | 3.6932 | 3.62 | 3.4734 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1713 | 3.7613 | 3.6367 | 3.5677 | 4.1713 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.3 | 4.1713 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 66 | 4.6782 | 3.3 | 8.5045 | 8.5056 | 8.5058 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7548 | 11.1568 | 11.558 | 10.7548 | 11.1568 | 11.558 | 8.5059 | 3.3 | 0.0037018 | 0.00092396 | 0.00022534 | 0.0039572 | 0.00099966 | 0.00024677 | 8 | 3.3 | 3.8864 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2287 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 8.8 | 7.3887 | 7.5078 | 7.604 | 7.7878 | 7.791 | 7.7938 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 8.8 | 0.39915 | 0.28319 | 0.18972
[18 empty] | 67 | 4.7491 | 3.8532 | 3.8263 | 3.7831 | 3.6969 | 1000000 | 3.8694 | 3.7364 | 3.6901 | 3.616 | 3.4679 | 3 | -1000000 | 4.7491 | -0.10521 | -0.11682 | -0.13617 | -0.16713 | -0.22905 | 0 | 1000000 |  | 4.7491 | 3.7364 | 3.6901 | 3.616 | 3.4679 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1709 | 3.7577 | 3.6361 | 3.5675 | 4.1709 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.35 | 4.1709 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 67 | 4.7491 | 3.35 | 8.5047 | 8.5056 | 8.5058 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.755 | 11.1569 | 11.558 | 10.755 | 11.1569 | 11.558 | 8.5059 | 3.35 | 0.0032441 | 0.0007909 | 0.00018841 | 0.0034679 | 0.00085571 | 0.00020633 | 8 | 3.35 | 3.8868 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2291 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 8.9333 | 7.3731 | 7.4938 | 7.5913 | 7.7537 | 7.7575 | 7.7607 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 8.9333 | 0.38058 | 0.26366 | 0.16942
[18 empty] | 68 | 4.82 | 3.8529 | 3.8254 | 3.7815 | 3.6936 | 1000000 | 3.8694 | 3.7338 | 3.687 | 3.6121 | 3.4623 | 3 | -1000000 | 4.82 | -0.10751 | -0.11912 | -0.13847 | -0.16943 | -0.23135 | 0 | 1000000 |  | 4.82 | 3.7338 | 3.687 | 3.6121 | 3.4623 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1706 | 3.7542 | 3.6354 | 3.5672 | 4.1706 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.4 | 4.1706 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 68 | 4.82 | 3.4 | 8.5048 | 8.5057 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7551 | 11.1569 | 11.558 | 10.7551 | 11.1569 | 11.558 | 8.5059 | 3.4 | 0.002843 | 0.00067701 | 0.00015753 | 0.0030392 | 0.00073248 | 0.00017251 | 8 | 3.4 | 3.8872 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2294 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 9.0667 | 7.3576 | 7.4799 | 7.5786 | 7.72 | 7.7243 | 7.728 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 9.0667 | 0.36231 | 0.24445 | 0.14945
[18 empty] | 69 | 4.8909 | 3.8526 | 3.8246 | 3.7798 | 3.6902 | 1000000 | 3.8694 | 3.7312 | 3.6839 | 3.6081 | 3.4566 | 3 | -1000000 | 4.8909 | -0.10975 | -0.12136 | -0.14071 | -0.17167 | -0.23359 | 0 | 1000000 |  | 4.8909 | 3.7312 | 3.6839 | 3.6081 | 3.4566 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1702 | 3.7508 | 3.6349 | 3.567 | 4.1702 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.45 | 4.1702 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 69 | 4.8909 | 3.45 | 8.505 | 8.5057 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7553 | 11.1569 | 11.558 | 10.7553 | 11.1569 | 11.558 | 8.5059 | 3.45 | 0.0024915 | 0.00057952 | 0.00013171 | 0.0026634 | 0.000627 | 0.00014424 | 8 | 3.45 | 3.8876 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2298 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 9.2 | 7.3422 | 7.4659 | 7.5659 | 7.6865 | 7.6915 | 7.6957 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 9.2 | 0.34434 | 0.22556 | 0.12982
[18 empty] | 70 | 4.9618 | 3.8522 | 3.8237 | 3.778 | 3.6866 | 1000000 | 3.8694 | 3.7287 | 3.6808 | 3.6041 | 3.4508 | 3 | -1000000 | 4.9618 | -0.11193 | -0.12354 | -0.14289 | -0.17385 | -0.23577 | 0 | 1000000 |  | 4.9618 | 3.7287 | 3.6808 | 3.6041 | 3.4508 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1697 | 3.7477 | 3.6343 | 3.5667 | 4.1697 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.5 | 4.1697 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 70 | 4.9618 | 3.5 | 8.5051 | 8.5057 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7554 | 11.157 | 11.558 | 10.7554 | 11.157 | 11.558 | 8.5059 | 3.5 | 0.0021835 | 0.00049607 | 0.00011013 | 0.0023341 | 0.00053671 | 0.0001206 | 8 | 3.5 | 3.888 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2303 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 9.3333 | 7.3268 | 7.452 | 7.5532 | 7.6534 | 7.659 | 7.6637 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 9.3333 | 0.32668 | 0.20699 | 0.11051
[18 empty] | 71 | 5.0327 | 3.8519 | 3.8227 | 3.7761 | 3.6828 | 1000000 | 3.8694 | 3.7262 | 3.6777 | 3.6001 | 3.445 | 3 | -1000000 | 5.0327 | -0.11405 | -0.12566 | -0.14501 | -0.17597 | -0.23789 | 0 | 1000000 |  | 5.0327 | 3.7262 | 3.6777 | 3.6001 | 3.445 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1693 | 3.7446 | 3.6338 | 3.5665 | 4.1693 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.55 | 4.1693 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 71 | 5.0327 | 3.55 | 8.5052 | 8.5058 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7555 | 11.157 | 11.558 | 10.7555 | 11.157 | 11.558 | 8.5059 | 3.55 | 0.0019135 | 0.00042463 | 9.2077e-05 | 0.0020455 | 0.00045943 | 0.00010083 | 8 | 3.55 | 3.8885 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2307 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 9.4667 | 7.3114 | 7.4381 | 7.5405 | 7.6207 | 7.6268 | 7.632 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 9.4667 | 0.3093 | 0.18872 | 0.091519
[18 empty] | 72 | 5.1035 | 3.8515 | 3.8218 | 3.7742 | 3.679 | 1000000 | 3.8694 | 3.7238 | 3.6747 | 3.5961 | 3.439 | 3 | -1000000 | 5.1035 | -0.11612 | -0.12773 | -0.14708 | -0.17804 | -0.23996 | 0 | 1000000 |  | 5.1035 | 3.7238 | 3.6747 | 3.5961 | 3.439 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1688 | 3.7417 | 3.6333 | 3.5663 | 4.1688 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.6 | 4.1688 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 72 | 5.1035 | 3.6 | 8.5053 | 8.5058 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7556 | 11.157 | 11.558 | 10.7556 | 11.157 | 11.558 | 8.5059 | 3.6 | 0.0016769 | 0.00036349 | 7.6986e-05 | 0.0017926 | 0.00039327 | 8.4306e-05 | 8 | 3.6 | 3.8889 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2312 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 9.6 | 7.296 | 7.4243 | 7.5279 | 7.5883 | 7.595 | 7.6007 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 9.6 | 0.29221 | 0.17075 | 0.072842
[18 empty] | 73 | 5.1744 | 3.8511 | 3.8207 | 3.7721 | 3.6749 | 1000000 | 3.8694 | 3.7214 | 3.6717 | 3.5921 | 3.4329 | 3 | -1000000 | 5.1744 | -0.11813 | -0.12974 | -0.14909 | -0.18005 | -0.24197 | 0 | 1000000 |  | 5.1744 | 3.7214 | 3.6717 | 3.5921 | 3.4329 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1684 | 3.7389 | 3.6328 | 3.5661 | 4.1684 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.65 | 4.1684 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 73 | 5.1744 | 3.65 | 8.5053 | 8.5058 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7557 | 11.157 | 11.558 | 10.7557 | 11.157 | 11.558 | 8.5059 | 3.65 | 0.0014696 | 0.00031114 | 6.4368e-05 | 0.001571 | 0.00033664 | 7.0489e-05 | 8 | 3.65 | 3.8894 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2316 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 9.7333 | 7.2807 | 7.4104 | 7.5153 | 7.5562 | 7.5635 | 7.5698 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 9.7333 | 0.27541 | 0.15308 | 0.054473
[18 empty] | 74 | 5.2453 | 3.8507 | 3.8197 | 3.77 | 3.6707 | 1000000 | 3.8694 | 3.719 | 3.6686 | 3.588 | 3.4267 | 3 | -1000000 | 5.2453 | -0.12009 | -0.1317 | -0.15105 | -0.18201 | -0.24393 | 0 | 1000000 |  | 5.2453 | 3.719 | 3.6686 | 3.588 | 3.4267 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1678 | 3.7362 | 3.6323 | 3.5659 | 4.1678 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.7 | 4.1678 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 74 | 5.2453 | 3.7 | 8.5054 | 8.5058 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7557 | 11.157 | 11.558 | 10.7557 | 11.157 | 11.558 | 8.5059 | 3.7 | 0.0012879 | 0.00026634 | 5.3819e-05 | 0.0013768 | 0.00028816 | 5.8936e-05 | 8 | 3.7 | 3.8899 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2322 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 9.8667 | 7.2655 | 7.3966 | 7.5027 | 7.5244 | 7.5323 | 7.5391 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 9.8667 | 0.25888 | 0.1357 | 0.036408
[18 empty] | 75 | 5.3162 | 3.8503 | 3.8186 | 3.7678 | 3.6663 | 1000000 | 3.8694 | 3.7167 | 3.6656 | 3.5839 | 3.4204 | 3 | -1000000 | 5.3162 | -0.122 | -0.13361 | -0.15296 | -0.18392 | -0.24584 | 0 | 1000000 |  | 5.3162 | 3.7167 | 3.6656 | 3.5839 | 3.4204 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1673 | 3.7336 | 3.6319 | 3.5657 | 4.1673 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.75 | 4.1673 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 75 | 5.3162 | 3.75 | 8.5055 | 8.5058 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7558 | 11.1571 | 11.558 | 10.7558 | 11.1571 | 11.558 | 8.5059 | 3.75 | 0.0011287 | 0.00022799 | 4.4998e-05 | 0.0012065 | 0.00024666 | 4.9277e-05 | 8 | 3.75 | 3.8904 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2327 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 10 | 7.2502 | 7.3829 | 7.4902 | 7.4929 | 7.5015 | 7.5088 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 10 | 0.24263 | 0.11861 | 0.018642
[18 empty] | 76 | 5.3871 | 3.8499 | 3.8174 | 3.7655 | 3.6617 | 1000000 | 3.8694 | 3.7144 | 3.6626 | 3.5797 | 3.414 | 3 | -1000000 | 5.3871 | -0.12386 | -0.13547 | -0.15482 | -0.18578 | -0.2477 | 0 | 1000000 |  | 5.3871 | 3.7144 | 3.6626 | 3.5797 | 3.414 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1667 | 3.7311 | 3.6315 | 3.5655 | 4.1667 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.8 | 4.1667 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 76 | 5.3871 | 3.8 | 8.5055 | 8.5058 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7558 | 11.1571 | 11.558 | 10.7558 | 11.1571 | 11.558 | 8.5059 | 3.8 | 0.00098913 | 0.00019515 | 3.7623e-05 | 0.0010574 | 0.00021114 | 4.1201e-05 | 8 | 3.8 | 3.891 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2333 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 10.1333 | 7.2351 | 7.3691 | 7.4776 | 7.4617 | 7.4709 | 7.4788 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 10.1333 | 0.22664 | 0.1018 | 0.0011692
[18 empty] | 77 | 5.458 | 3.8494 | 3.8162 | 3.7631 | 3.6568 | 1000000 | 3.8694 | 3.7122 | 3.6596 | 3.5755 | 3.4073 | 3 | -1000000 | 5.458 | -0.12567 | -0.13728 | -0.15663 | -0.18759 | -0.24951 | 0 | 1000000 |  | 5.458 | 3.7122 | 3.6596 | 3.5755 | 3.4073 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1662 | 3.7287 | 3.6311 | 3.5653 | 4.1662 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.85 | 4.1662 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 77 | 5.458 | 3.85 | 8.5056 | 8.5058 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7559 | 11.1571 | 11.558 | 10.7559 | 11.1571 | 11.558 | 8.5059 | 3.85 | 0.00086684 | 0.00016705 | 3.1457e-05 | 0.00092664 | 0.00018074 | 3.4448e-05 | 8 | 3.85 | 3.8916 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2338 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 10.2667 | 7.2199 | 7.3554 | 7.4651 | 7.4308 | 7.4407 | 7.4491 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 10.2667 | 0.21092 | 0.085268 | -0.016015
[18 empty] | 78 | 5.5288 | 3.849 | 3.815 | 3.7606 | 3.6518 | 1000000 | 3.8694 | 3.7099 | 3.6566 | 3.5712 | 3.4005 | 3 | -1000000 | 5.5288 | -0.12743 | -0.13904 | -0.15839 | -0.18935 | -0.25127 | 0 | 1000000 |  | 5.5288 | 3.7099 | 3.6566 | 3.5712 | 3.4005 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1655 | 3.7264 | 3.6307 | 3.5651 | 4.1655 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.9 | 4.1655 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 78 | 5.5288 | 3.9 | 8.5056 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7559 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7559 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 3.9 | 0.00075967 | 0.000143 | 2.6301e-05 | 0.00081208 | 0.00015471 | 2.8802e-05 | 8 | 3.9 | 3.8922 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2345 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 10.4 | 7.2048 | 7.3418 | 7.4526 | 7.4002 | 7.4108 | 7.4197 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 10.4 | 0.19546 | 0.06901 | -0.032914
[18 empty] | 79 | 5.5997 | 3.8485 | 3.8136 | 3.7579 | 3.6465 | 1000000 | 3.8694 | 3.7077 | 3.6535 | 3.5668 | 3.3935 | 3 | -1000000 | 5.5997 | -0.12914 | -0.14075 | -0.1601 | -0.19106 | -0.25298 | 0 | 1000000 |  | 5.5997 | 3.7077 | 3.6535 | 3.5668 | 3.3935 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1649 | 3.7242 | 3.6304 | 3.5649 | 4.1649 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 3.95 | 4.1649 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 79 | 5.5997 | 3.95 | 8.5056 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.756 | 11.1571 | 11.5581 | 10.756 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 3.95 | 0.00066575 | 0.0001224 | 2.1991e-05 | 0.00071167 | 0.00013243 | 2.4082e-05 | 8 | 3.95 | 3.8929 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2351 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 10.5333 | 7.1897 | 7.3281 | 7.4402 | 7.3699 | 7.3811 | 7.3907 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 10.5333 | 0.18025 | 0.05302 | -0.049535
[18 empty] | 80 | 5.6706 | 3.8479 | 3.8122 | 3.7551 | 3.6409 | 1000000 | 3.8694 | 3.7055 | 3.6505 | 3.5624 | 3.3862 | 3 | -1000000 | 5.6706 | -0.13081 | -0.14242 | -0.16177 | -0.19273 | -0.25465 | 0 | 1000000 |  | 5.6706 | 3.7055 | 3.6505 | 3.5624 | 3.3862 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1642 | 3.722 | 3.6301 | 3.5648 | 4.1642 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4 | 4.1642 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 80 | 5.6706 | 4 | 8.5057 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.756 | 11.1571 | 11.5581 | 10.756 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4 | 0.00058344 | 0.00010478 | 1.8387e-05 | 0.00062369 | 0.00011336 | 2.0135e-05 | 8 | 4 | 3.8936 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2358 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 10.6667 | 7.1746 | 7.3145 | 7.4278 | 7.3399 | 7.3518 | 7.3619 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 10.6667 | 0.16529 | 0.037295 | -0.065881
[18 empty] | 81 | 5.7415 | 3.8474 | 3.8108 | 3.7522 | 3.635 | 1000000 | 3.8694 | 3.7033 | 3.6474 | 3.5578 | 3.3787 | 3 | -1000000 | 5.7415 | -0.13244 | -0.14405 | -0.1634 | -0.19436 | -0.25628 | 0 | 1000000 |  | 5.7415 | 3.7033 | 3.6474 | 3.5578 | 3.3787 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1634 | 3.7199 | 3.6297 | 3.5646 | 4.1634 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.05 | 4.1634 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 81 | 5.7415 | 4.05 | 8.5057 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.756 | 11.1571 | 11.5581 | 10.756 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.05 | 0.0005113 | 8.969e-05 | 1.5373e-05 | 0.00054658 | 9.7039e-05 | 1.6835e-05 | 8 | 4.05 | 3.8943 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2366 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 10.8 | 7.1596 | 7.3009 | 7.4154 | 7.3102 | 7.3227 | 7.3334 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 10.8 | 0.15059 | 0.02183 | -0.081956
[18 empty] | 82 | 5.8124 | 3.8468 | 3.8092 | 3.7491 | 3.6289 | 1000000 | 3.8694 | 3.7012 | 3.6443 | 3.5532 | 3.371 | 3 | -1000000 | 5.8124 | -0.13402 | -0.14563 | -0.16498 | -0.19594 | -0.25786 | 0 | 1000000 |  | 5.8124 | 3.7012 | 3.6443 | 3.5532 | 3.371 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1626 | 3.7179 | 3.6294 | 3.5644 | 4.1626 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.1 | 4.1626 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 82 | 5.8124 | 4.1 | 8.5057 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.756 | 11.1571 | 11.5581 | 10.756 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.1 | 0.00044809 | 7.6774e-05 | 1.2854e-05 | 0.000479 | 8.3065e-05 | 1.4076e-05 | 8 | 4.1 | 3.8951 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2374 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 10.9333 | 7.1447 | 7.2874 | 7.403 | 7.2808 | 7.294 | 7.3052 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 10.9333 | 0.13612 | 0.0066204 | -0.097766
[18 empty] | 83 | 5.8832 | 3.8462 | 3.8076 | 3.7459 | 3.6224 | 1000000 | 3.8694 | 3.699 | 3.6411 | 3.5484 | 3.363 | 3 | -1000000 | 5.8832 | -0.13556 | -0.14717 | -0.16652 | -0.19748 | -0.2594 | 0 | 1000000 |  | 5.8832 | 3.699 | 3.6411 | 3.5484 | 3.363 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1618 | 3.716 | 3.6291 | 3.5643 | 4.1618 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.15 | 4.1618 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 83 | 5.8832 | 4.15 | 8.5058 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.15 | 0.00039269 | 6.5719e-05 | 1.0747e-05 | 0.00041978 | 7.1103e-05 | 1.1769e-05 | 8 | 4.15 | 3.896 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2382 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 11.0667 | 7.1297 | 7.2738 | 7.3906 | 7.2516 | 7.2655 | 7.2773 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 11.0667 | 0.1219 | -0.0083378 | -0.11331
[18 empty] | 84 | 5.9541 | 3.8456 | 3.8059 | 3.7424 | 3.6155 | 1000000 | 3.8694 | 3.6969 | 3.6379 | 3.5434 | 3.3546 | 3 | -1000000 | 5.9541 | -0.13706 | -0.14867 | -0.16802 | -0.19898 | -0.2609 | 0 | 1000000 |  | 5.9541 | 3.6969 | 3.6379 | 3.5434 | 3.3546 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1609 | 3.7141 | 3.6288 | 3.5641 | 4.1609 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.2 | 4.1609 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 84 | 5.9541 | 4.2 | 8.5058 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.2 | 0.00034414 | 5.6255e-05 | 8.9856e-06 | 0.00036788 | 6.0864e-05 | 9.84e-06 | 8 | 4.2 | 3.8969 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2391 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 11.2 | 7.1148 | 7.2603 | 7.3783 | 7.2227 | 7.2373 | 7.2497 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 11.2 | 0.10791 | -0.023049 | -0.12861
[18 empty] | 85 | 6.025 | 3.8449 | 3.8041 | 3.7388 | 3.6082 | 1000000 | 3.8694 | 3.6947 | 3.6346 | 3.5384 | 3.3459 | 3 | -1000000 | 6.025 | -0.13852 | -0.15013 | -0.16948 | -0.20044 | -0.26236 | 0 | 1000000 |  | 6.025 | 3.6947 | 3.6346 | 3.5384 | 3.3459 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1599 | 3.7123 | 3.6286 | 3.564 | 4.1599 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.25 | 4.1599 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 85 | 6.025 | 4.25 | 8.5058 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.25 | 0.00030159 | 4.8154e-05 | 7.5129e-06 | 0.00032239 | 5.21e-05 | 8.2273e-06 | 8 | 4.25 | 3.8979 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2401 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 11.3333 | 7.1 | 7.2469 | 7.366 | 7.1941 | 7.2093 | 7.2223 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 11.3333 | 0.094146 | -0.037517 | -0.14365
[18 empty] | 86 | 6.0959 | 3.8442 | 3.8022 | 3.735 | 3.6006 | 1000000 | 3.8694 | 3.6926 | 3.6313 | 3.5331 | 3.3368 | 3 | -1000000 | 6.0959 | -0.13994 | -0.15155 | -0.1709 | -0.20186 | -0.26378 | 0 | 1000000 |  | 6.0959 | 3.6926 | 3.6313 | 3.5331 | 3.3368 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1588 | 3.7105 | 3.6283 | 3.5638 | 4.1588 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.3 | 4.1588 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 86 | 6.0959 | 4.3 | 8.5058 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.3 | 0.0002643 | 4.122e-05 | 6.2816e-06 | 0.00028254 | 4.4597e-05 | 6.8789e-06 | 8 | 4.3 | 3.8989 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2412 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 11.4667 | 7.0851 | 7.2334 | 7.3537 | 7.1657 | 7.1817 | 7.1952 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 11.4667 | 0.080614 | -0.051745 | -0.15844
[18 empty] | 87 | 6.1668 | 3.8434 | 3.8001 | 3.7309 | 3.5924 | 1000000 | 3.8694 | 3.6905 | 3.6278 | 3.5276 | 3.3272 | 3 | -1000000 | 6.1668 | -0.14133 | -0.15294 | -0.17229 | -0.20325 | -0.26517 | 0 | 1000000 |  | 6.1668 | 3.6905 | 3.6278 | 3.5276 | 3.3272 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1577 | 3.7088 | 3.6281 | 3.5637 | 4.1577 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.35 | 4.1577 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 87 | 6.1668 | 4.35 | 8.5058 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.35 | 0.00023162 | 3.5284e-05 | 5.2521e-06 | 0.0002476 | 3.8175e-05 | 5.7515e-06 | 8 | 4.35 | 3.9 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2423 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 11.6 | 7.0703 | 7.22 | 7.3414 | 7.1376 | 7.1543 | 7.1684 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 11.6 | 0.067306 | -0.065739 | -0.17298
[18 empty] | 88 | 6.2377 | 3.8426 | 3.798 | 3.7266 | 3.5838 | 1000000 | 3.8694 | 3.6883 | 3.6243 | 3.522 | 3.3172 | 3 | -1000000 | 6.2377 | -0.14268 | -0.15429 | -0.17364 | -0.2046 | -0.26652 | 0 | 1000000 |  | 6.2377 | 3.6883 | 3.6243 | 3.522 | 3.3172 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1565 | 3.7072 | 3.6278 | 3.5636 | 4.1565 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.4 | 4.1565 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 88 | 6.2377 | 4.4 | 8.5058 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.4 | 0.00020299 | 3.0203e-05 | 4.3913e-06 | 0.00021699 | 3.2678e-05 | 4.8088e-06 | 8 | 4.4 | 3.9012 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2435 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 11.7333 | 7.0556 | 7.2066 | 7.3292 | 7.1098 | 7.1271 | 7.1419 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 11.7333 | 0.054218 | -0.079501 | -0.18729
[18 empty] | 89 | 6.3085 | 3.8417 | 3.7957 | 3.722 | 3.5745 | 1000000 | 3.8694 | 3.6861 | 3.6207 | 3.516 | 3.3067 | 3 | -1000000 | 6.3085 | -0.14399 | -0.1556 | -0.17495 | -0.20591 | -0.26783 | 0 | 1000000 |  | 6.3085 | 3.6861 | 3.6207 | 3.516 | 3.3067 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1552 | 3.7056 | 3.6276 | 3.5634 | 4.1552 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.45 | 4.1552 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 89 | 6.3085 | 4.45 | 8.5058 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.45 | 0.00017789 | 2.5854e-05 | 3.6716e-06 | 0.00019016 | 2.7972e-05 | 4.0207e-06 | 8 | 4.45 | 3.9025 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2448 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 11.8667 | 7.0409 | 7.1933 | 7.317 | 7.0822 | 7.1002 | 7.1156 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 11.8667 | 0.041346 | -0.093036 | -0.20136
[18 empty] | 90 | 6.3794 | 3.8408 | 3.7932 | 3.717 | 3.5647 | 1000000 | 3.8694 | 3.6839 | 3.617 | 3.5099 | 3.2956 | 3 | -1000000 | 6.3794 | -0.14527 | -0.15688 | -0.17623 | -0.20719 | -0.26911 | 0 | 1000000 |  | 6.3794 | 3.6839 | 3.617 | 3.5099 | 3.2956 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1538 | 3.704 | 3.6274 | 3.5633 | 4.1538 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.5 | 4.1538 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 90 | 6.3794 | 4.5 | 8.5058 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7561 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.5 | 0.0001559 | 2.2131e-05 | 3.0698e-06 | 0.00016665 | 2.3944e-05 | 3.3617e-06 | 8 | 4.5 | 3.9039 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2462 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 12 | 7.0262 | 7.1799 | 7.3048 | 7.0549 | 7.0736 | 7.0896 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 12 | 0.028687 | -0.10635 | -0.21519
[18 empty] | 91 | 6.4503 | 3.8398 | 3.7906 | 3.7118 | 3.5542 | 1000000 | 3.8694 | 3.6817 | 3.6131 | 3.5034 | 3.2839 | 3 | -1000000 | 6.4503 | -0.14651 | -0.15812 | -0.17747 | -0.20843 | -0.27035 | 0 | 1000000 |  | 6.4503 | 3.6817 | 3.6131 | 3.5034 | 3.2839 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1523 | 3.7025 | 3.6272 | 3.5632 | 4.1523 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.55 | 4.1523 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 91 | 6.4503 | 4.55 | 8.5058 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.55 | 0.00013662 | 1.8944e-05 | 2.5667e-06 | 0.00014605 | 2.0496e-05 | 2.8108e-06 | 8 | 4.55 | 3.9055 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2477 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 12.1333 | 7.0115 | 7.1667 | 7.2926 | 7.0278 | 7.0472 | 7.0638 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 12.1333 | 0.016237 | -0.11944 | -0.2288
[18 empty] | 92 | 6.5212 | 3.8388 | 3.7878 | 3.7062 | 3.543 | 1000000 | 3.8694 | 3.6794 | 3.6091 | 3.4965 | 3.2714 | 3 | -1000000 | 6.5212 | -0.14772 | -0.15933 | -0.17868 | -0.20964 | -0.27156 | 0 | 1000000 |  | 6.5212 | 3.6794 | 3.6091 | 3.4965 | 3.2714 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1506 | 3.7011 | 3.627 | 3.563 | 4.1506 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.6 | 4.1506 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 92 | 6.5212 | 4.6 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.6 | 0.00011973 | 1.6216e-05 | 2.146e-06 | 0.00012799 | 1.7545e-05 | 2.3501e-06 | 8 | 4.6 | 3.9072 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2494 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 12.2667 | 6.9969 | 7.1534 | 7.2805 | 7.0009 | 7.0211 | 7.0383 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 12.2667 | 0.0039924 | -0.13231 | -0.24218
[18 empty] | 93 | 6.5921 | 3.8376 | 3.7847 | 3.7001 | 3.5309 | 1000000 | 3.8694 | 3.6771 | 3.6049 | 3.4893 | 3.2581 | 3 | -1000000 | 6.5921 | -0.1489 | -0.16051 | -0.17986 | -0.21082 | -0.27274 | 0 | 1000000 |  | 6.5921 | 3.6771 | 3.6049 | 3.4893 | 3.2581 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1487 | 3.6997 | 3.6268 | 3.5629 | 4.1487 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.65 | 4.1487 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 93 | 6.5921 | 4.65 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.65 | 0.00010493 | 1.3881e-05 | 1.7943e-06 | 0.00011217 | 1.5018e-05 | 1.9649e-06 | 8 | 4.65 | 3.909 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2513 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 12.4 | 6.9823 | 7.1401 | 7.2683 | 6.9743 | 6.9952 | 7.013 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 12.4 | -0.0080494 | -0.14497 | -0.25534
[18 empty] | 94 | 6.663 | 3.8364 | 3.7815 | 3.6936 | 3.5179 | 1000000 | 3.8694 | 3.6747 | 3.6005 | 3.4816 | 3.244 | 3 | -1000000 | 6.663 | -0.15005 | -0.16166 | -0.18101 | -0.21197 | -0.27389 | 0 | 1000000 |  | 6.663 | 3.6747 | 3.6005 | 3.4816 | 3.244 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1467 | 3.6983 | 3.6266 | 3.5628 | 4.1467 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.7 | 4.1467 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 94 | 6.663 | 4.7 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.7 | 9.1955e-05 | 1.1882e-05 | 1.5002e-06 | 9.8299e-05 | 1.2856e-05 | 1.6429e-06 | 8 | 4.7 | 3.9111 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2533 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 12.5333 | 6.9678 | 7.1269 | 7.2562 | 6.9479 | 6.9695 | 6.988 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 12.5333 | -0.019892 | -0.15743 | -0.26829
[18 empty] | 95 | 6.7338 | 3.8351 | 3.778 | 3.6866 | 3.5038 | 1000000 | 3.8694 | 3.6723 | 3.5958 | 3.4735 | 3.2288 | 3 | -1000000 | 6.7338 | -0.15117 | -0.16278 | -0.18213 | -0.21309 | -0.27501 | 0 | 1000000 |  | 6.7338 | 3.6723 | 3.5958 | 3.4735 | 3.2288 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1444 | 3.697 | 3.6264 | 3.5627 | 4.1444 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.75 | 4.1444 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 95 | 6.7338 | 4.75 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.75 | 8.0586e-05 | 1.0171e-05 | 1.2544e-06 | 8.6146e-05 | 1.1004e-05 | 1.3736e-06 | 8 | 4.75 | 3.9133 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2556 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 12.6667 | 6.9533 | 7.1137 | 7.2442 | 6.9217 | 6.9441 | 6.9632 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 12.6667 | -0.031539 | -0.16967 | -0.28102
[18 empty] | 96 | 6.8047 | 3.8337 | 3.7742 | 3.679 | 3.4886 | 1000000 | 3.8694 | 3.6698 | 3.5909 | 3.4648 | 3.2125 | 3 | -1000000 | 6.8047 | -0.15226 | -0.16387 | -0.18322 | -0.21418 | -0.2761 | 0 | 1000000 |  | 6.8047 | 3.6698 | 3.5909 | 3.4648 | 3.2125 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1419 | 3.6957 | 3.6262 | 3.5626 | 4.1419 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.8 | 4.1419 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 96 | 6.8047 | 4.8 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.8 | 7.0623e-05 | 8.7063e-06 | 1.0488e-06 | 7.5495e-05 | 9.4197e-06 | 1.1485e-06 | 8 | 4.8 | 3.9159 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2581 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 12.8 | 6.9388 | 7.1006 | 7.2321 | 6.8958 | 6.9189 | 6.9386 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 12.8 | -0.042994 | -0.18172 | -0.29354
[18 empty] | 97 | 6.8756 | 3.8321 | 3.77 | 3.6707 | 3.472 | 1000000 | 3.8694 | 3.6672 | 3.5857 | 3.4554 | 3.1948 | 3 | -1000000 | 6.8756 | -0.15332 | -0.16493 | -0.18428 | -0.21524 | -0.27716 | 0 | 1000000 |  | 6.8756 | 3.6672 | 3.5857 | 3.4554 | 3.1948 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1391 | 3.6945 | 3.6261 | 3.5625 | 4.1391 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.85 | 4.1391 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 97 | 6.8756 | 4.85 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.85 | 6.1891e-05 | 7.4526e-06 | 8.7688e-07 | 6.6161e-05 | 8.0632e-06 | 9.6026e-07 | 8 | 4.85 | 3.9187 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2609 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 12.9333 | 6.9243 | 7.0875 | 7.2201 | 6.8701 | 6.8939 | 6.9142 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 12.9333 | -0.054259 | -0.19356 | -0.30585
[18 empty] | 98 | 6.9465 | 3.8304 | 3.7655 | 3.6617 | 3.4539 | 1000000 | 3.8694 | 3.6645 | 3.5802 | 3.4454 | 3.1758 | 3 | -1000000 | 6.9465 | -0.15435 | -0.16596 | -0.18531 | -0.21627 | -0.27819 | 0 | 1000000 |  | 6.9465 | 3.6645 | 3.5802 | 3.4454 | 3.1758 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1358 | 3.6933 | 3.6259 | 3.5624 | 4.1358 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.9 | 4.1358 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 98 | 6.9465 | 4.9 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.9 | 5.4239e-05 | 6.3794e-06 | 7.3317e-07 | 5.7981e-05 | 6.9021e-06 | 8.0288e-07 | 8 | 4.9 | 3.9219 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2642 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 13.0667 | 6.9099 | 7.0744 | 7.2081 | 6.8446 | 6.8692 | 6.8901 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 13.0667 | -0.065338 | -0.20521 | -0.31796
[18 empty] | 99 | 7.0174 | 3.8286 | 3.7606 | 3.6518 | 3.4342 | 1000000 | 3.8694 | 3.6616 | 3.5742 | 3.4345 | 3.155 | 3 | -1000000 | 7.0174 | -0.15535 | -0.16696 | -0.18631 | -0.21727 | -0.27919 | 0 | 1000000 |  | 7.0174 | 3.6616 | 3.5742 | 3.4345 | 3.155 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1322 | 3.6921 | 3.6257 | 3.5623 | 4.1322 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 4.95 | 4.1322 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 99 | 7.0174 | 4.95 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 4.95 | 4.7533e-05 | 5.4608e-06 | 6.1301e-07 | 5.0812e-05 | 5.9082e-06 | 6.713e-07 | 8 | 4.95 | 3.9255 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2678 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 13.2 | 6.8955 | 7.0613 | 7.1961 | 6.8193 | 6.8446 | 6.8662 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 13.2 | -0.076234 | -0.21667 | -0.32987
[18 empty] | 100 | 7.0882 | 3.8265 | 3.7551 | 3.6409 | 3.4124 | 1000000 | 3.8694 | 3.6586 | 3.5678 | 3.4226 | 3.1322 | 3 | -1000000 | 7.0882 | -0.15633 | -0.16794 | -0.18729 | -0.21825 | -0.28017 | 0 | 1000000 |  | 7.0882 | 3.6586 | 3.5678 | 3.4226 | 3.1322 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.128 | 3.691 | 3.6256 | 3.5622 | 4.128 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5 | 4.128 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 100 | 7.0882 | 5 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5 | 4.1656e-05 | 4.6744e-06 | 5.1254e-07 | 4.453e-05 | 5.0574e-06 | 5.6127e-07 | 8 | 5 | 3.9297 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.272 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 13.3333 | 6.8812 | 7.0483 | 7.1842 | 6.7942 | 6.8203 | 6.8426 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 13.3333 | -0.08695 | -0.22794 | -0.34158
[18 empty] | 101 | 7.1591 | 3.8243 | 3.7491 | 3.6289 | 3.3884 | 1000000 | 3.8694 | 3.6554 | 3.5609 | 3.4097 | 3.1072 | 3 | -1000000 | 7.1591 | -0.15728 | -0.16889 | -0.18824 | -0.2192 | -0.28112 | 0 | 1000000 |  | 7.1591 | 3.6554 | 3.5609 | 3.4097 | 3.1072 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1231 | 3.6899 | 3.6254 | 3.5621 | 4.1231 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.05 | 4.1231 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 101 | 7.1591 | 5.05 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.05 | 3.6506e-05 | 4.0013e-06 | 4.2854e-07 | 3.9025e-05 | 4.3291e-06 | 4.6928e-07 | 8 | 5.05 | 3.9346 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2769 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 13.4667 | 6.8669 | 7.0352 | 7.1722 | 6.7694 | 6.7962 | 6.8191 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 13.4667 | -0.097488 | -0.23902 | -0.3531
[18 empty] | 102 | 7.23 | 3.8218 | 3.7424 | 3.6155 | 3.3616 | 1000000 | 3.8694 | 3.6519 | 3.5533 | 3.3954 | 3.0796 | 3 | -1000000 | 7.23 | -0.15821 | -0.16982 | -0.18917 | -0.22013 | -0.28205 | 0 | 1000000 |  | 7.23 | 3.6519 | 3.5533 | 3.3954 | 3.0796 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1174 | 3.6888 | 3.6253 | 3.562 | 4.1174 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.1 | 4.1174 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 102 | 7.23 | 5.1 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.1 | 3.1993e-05 | 3.4251e-06 | 3.583e-07 | 3.42e-05 | 3.7057e-06 | 3.9237e-07 | 8 | 5.1 | 3.9403 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2826 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 13.6 | 6.8526 | 7.0222 | 7.1603 | 6.7448 | 6.7723 | 6.7959 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 13.6 | -0.10785 | -0.24992 | -0.36443
[18 empty] | 103 | 7.3009 | 3.819 | 3.735 | 3.6006 | 3.3318 | 1000000 | 3.8694 | 3.6482 | 3.5449 | 3.3795 | 3.0488 | 3 | -1000000 | 7.3009 | -0.15911 | -0.17072 | -0.19007 | -0.22103 | -0.28295 | 0 | 1000000 |  | 7.3009 | 3.6482 | 3.5449 | 3.3795 | 3.0488 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1106 | 3.6878 | 3.6251 | 3.5619 | 4.1106 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.15 | 4.1106 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 103 | 7.3009 | 5.15 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.15 | 2.8037e-05 | 2.9319e-06 | 2.9958e-07 | 2.9971e-05 | 3.1721e-06 | 3.2806e-07 | 8 | 5.15 | 3.9471 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2894 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 13.7333 | 6.8384 | 7.0093 | 7.1484 | 6.7203 | 6.7487 | 6.7729 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 13.7333 | -0.11805 | -0.26063 | -0.37557
[18 empty] | 104 | 7.3718 | 3.8158 | 3.7266 | 3.5838 | 3.2982 | 1000000 | 3.8694 | 3.6442 | 3.5356 | 3.3618 | 3.0143 | 3 | -1000000 | 7.3718 | -0.15999 | -0.1716 | -0.19095 | -0.22191 | -0.28383 | 0 | 1000000 |  | 7.3718 | 3.6442 | 3.5356 | 3.3618 | 3.0143 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.1024 | 3.6867 | 3.625 | 3.5618 | 4.1024 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.2 | 4.1024 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 104 | 7.3718 | 5.2 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.2 | 2.4571e-05 | 2.5097e-06 | 2.5048e-07 | 2.6266e-05 | 2.7153e-06 | 2.743e-07 | 8 | 5.2 | 3.9554 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.2976 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 13.8667 | 6.8242 | 6.9964 | 7.1366 | 6.6961 | 6.7252 | 6.75 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 13.8667 | -0.12807 | -0.27117 | -0.38653
[18 empty] | 105 | 7.4427 | 3.8122 | 3.717 | 3.5647 | 3.2601 | 1000000 | 3.8694 | 3.6398 | 3.5252 | 3.342 | 2.9754 | 3 | -1000000 | 7.4427 | -0.16085 | -0.17246 | -0.19181 | -0.22277 | -0.28469 | 0 | 1000000 |  | 7.4427 | 3.6398 | 3.5252 | 3.342 | 2.9754 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.0921 | 3.6858 | 3.6249 | 3.5617 | 4.0921 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.25 | 4.0921 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 105 | 7.4427 | 5.25 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.25 | 2.1533e-05 | 2.1483e-06 | 2.0943e-07 | 2.3018e-05 | 2.3243e-06 | 2.2934e-07 | 8 | 5.25 | 3.9656 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.3079 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 14 | 6.81 | 6.9834 | 7.1247 | 6.6721 | 6.7019 | 6.7274 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 14 | -0.13793 | -0.28154 | -0.3973
[18 empty] | 106 | 7.5135 | 3.8082 | 3.7062 | 3.543 | 3.2166 | 1000000 | 3.8694 | 3.6349 | 3.5135 | 3.3194 |  | 3 | -1000000 | 7.5135 | -0.16168 | -0.17329 | -0.19264 | -0.2236 | -0.28552 | 0 | 1000000 |  | 7.5135 | 3.6349 | 3.5135 | 3.3194 | 2.931 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.0791 | 3.6848 | 3.6247 | 3.5616 | 4.0791 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.3 | 4.0791 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 106 | 7.5135 | 5.3 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.3 | 1.8871e-05 | 1.8389e-06 | 1.751e-07 | 2.0173e-05 | 1.9896e-06 | 1.9175e-07 | 8 | 5.3 | 3.9786 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.3209 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 14.1333 | 6.7959 | 6.9706 | 7.1129 | 6.6482 | 6.6788 | 6.705 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 14.1333 | -0.14763 | -0.29174 | -0.4079
[18 empty] | 107 | 7.5844 | 3.8035 | 3.6936 | 3.5179 | 3.1663 | 1000000 | 3.8694 | 3.6294 | 3.5002 | 3.2934 |  | 3 | -1000000 | 7.5844 | -0.16249 | -0.1741 | -0.19345 | -0.22441 | -0.28633 | 0 | 1000000 |  | 7.5844 | 3.6294 | 3.5002 | 3.2934 | 2.88 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.0621 | 3.6839 | 3.6246 | 3.5615 | 4.0621 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.35 | 4.0621 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 107 | 7.5844 | 5.35 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.35 | 1.6538e-05 | 1.5741e-06 | 1.464e-07 | 1.7679e-05 | 1.7031e-06 | 1.6033e-07 | 8 | 5.35 | 3.9956 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.3379 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 14.2667 | 6.7817 | 6.9577 | 7.1011 | 6.6246 | 6.656 | 6.6828 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 14.2667 | -0.15716 | -0.30176 | -0.41832
[18 empty] | 108 | 7.6553 | 3.798 | 3.679 | 3.4886 | 3.1078 | 1000000 | 3.8694 | 3.6231 | 3.4847 | 3.2634 |  | 3 | -1000000 | 7.6553 | -0.16328 | -0.17489 | -0.19424 | -0.2252 | -0.28712 | 0 | 1000000 |  | 7.6553 | 3.6231 | 3.4847 | 3.2634 | 2.8206 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.0388 | 3.683 | 3.6245 | 3.5614 | 4.0388 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.4 | 4.0388 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 108 | 7.6553 | 5.4 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.4 | 1.4493e-05 | 1.3474e-06 | 1.2241e-07 | 1.5493e-05 | 1.4578e-06 | 1.3405e-07 | 8 | 5.4 | 4.019 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.3612 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 14.4 | 6.7677 | 6.9449 | 7.0893 | 6.6011 | 6.6333 | 6.6607 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 14.4 | -0.16654 | -0.31162 | -0.42857
[18 empty] | 109 | 7.7262 | 3.7915 | 3.6617 | 3.4539 | 3.0385 | 1000000 | 3.8694 | 3.6158 | 3.4666 | 3.228 |  | 3 | -1000000 | 7.7262 | -0.16405 | -0.17566 | -0.19501 | -0.22597 | -0.28789 | 0 | 1000000 |  | 7.7262 | 3.6158 | 3.4666 | 3.228 | 2.7506 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.0049 | 3.6821 | 3.6244 | 3.5613 | 4.0049 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.45 | 4.0049 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 109 | 7.7262 | 5.45 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.45 | 1.2701e-05 | 1.1534e-06 | 1.0235e-07 | 1.3577e-05 | 1.2479e-06 | 1.1208e-07 | 8 | 5.45 | 4.0529 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.3951 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 14.5333 | 6.7536 | 6.9321 | 7.0776 | 6.5779 | 6.6108 | 6.6389 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 14.5333 | -0.17576 | -0.32132 | -0.43865
[18 empty] | 110 | 7.7971 | 3.7837 | 3.6409 | 3.4124 | 2.9554 | 1000000 | 3.8694 | 3.6073 | 3.4451 | 3.1857 |  | 3 | -1000000 | 7.7971 | -0.1648 | -0.17641 | -0.19576 | -0.22672 | -0.28864 | 0 | 1000000 |  | 7.7971 | 3.6073 | 3.4451 | 3.1857 | 2.6668 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 3.9511 | 3.6813 | 3.6243 | 3.5612 | 3.9511 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.5 | 3.9511 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 110 | 7.7971 | 5.5 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.5 | 1.1131e-05 | 9.8731e-07 | 8.5573e-08 | 1.1899e-05 | 1.0682e-06 | 9.371e-08 | 8 | 5.5 | 4.1067 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.4489 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 14.6667 | 6.7396 | 6.9193 | 7.0658 | 6.5548 | 6.5885 | 6.6173 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 14.6667 | -0.18483 | -0.33086 | -0.44857
[18 empty] | 111 | 7.868 | 3.7742 | 3.6155 | 3.3616 |  | 1000000 | 3.8694 | 3.597 | 3.419 | 3.1342 |  | 3 | -1000000 | 7.868 | -0.16553 | -0.17714 | -0.19649 | -0.22745 | -0.28937 | 0 | 1000000 |  | 7.868 | 3.597 | 3.419 | 3.1342 | -0.28937 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 3.8527 | 3.6804 | 3.6242 | 3.5612 | 3.8527 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.55 | 3.8527 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 111 | 7.868 | 5.55 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.55 | 9.7546e-06 | 8.4514e-07 | 7.1548e-08 | 1.0428e-05 | 9.1439e-07 | 7.8352e-08 | 8 | 5.55 | 4.2051 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.5473 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 14.8 | 6.7256 | 6.9066 | 7.0541 | 6.5319 | 6.5663 | 6.5958 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 14.8 | -0.19375 | -0.34024 | -0.45832
[18 empty] | 112 | 7.9388 | 3.7623 | 3.5838 | 3.2982 |  | 1000000 | 3.8694 | 3.5844 | 3.3866 | 3.07 |  | 3 | -1000000 | 7.9388 | -0.16624 | -0.17785 | -0.1972 | -0.22816 | -0.29008 | 0 | 1000000 |  | 7.9388 | 3.5844 | 3.3866 | 3.07 | -0.29008 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 3.6149 | 3.6796 | 3.6241 | 3.5611 | 3.6149 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.6 | 3.6149 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 112 | 7.9388 | 5.6 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.6 | 8.5486e-06 | 7.2344e-07 | 5.9822e-08 | 9.1384e-06 | 7.8271e-07 | 6.551e-08 | 8 | 5.6 | 4.4429 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 4.7851 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 14.9333 | 6.7117 | 6.8939 | 7.0424 | 6.5092 | 6.5444 | 6.5745 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 14.9333 | -0.20253 | -0.34947 | -0.46791
[18 empty] | 113 | 8.0097 | 3.747 | 3.543 | 3.2166 |  | 1000000 | 3.8694 | 3.5684 | 3.3451 | 2.9877 |  | 3 | 1000000 | 8.0097 | -0.16693 | -0.17854 | -0.19789 | -0.22885 | -0.29077 | 0 | 1000000 |  | 8.0097 | 3.5684 | 3.3451 | 2.9877 | -0.29077 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 2.2229 | 3.6789 | 3.6239 | 3.561 | 2.2229 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.65 | 2.2229 |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 113 | 8.0097 | 5.65 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.65 | 7.4917e-06 | 6.1926e-07 | 5.0017e-08 | 8.0085e-06 | 6.7e-07 | 5.4774e-08 | 8 | 5.65 | 5.8349 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 6.1771 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 15.0667 | 6.6978 | 6.8812 | 7.0308 | 6.4866 | 6.5226 | 6.5534 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 15.0667 | -0.21116 | -0.35854 | -0.47734
[18 empty] | 114 | 8.0806 | 3.7266 | 3.4886 | 3.1078 |  | 1000000 | 3.8694 | 3.5474 | 3.29 |  |  | 3 | 1000000 | 8.0806 | -0.1676 | -0.17921 | -0.19856 | -0.22952 | -0.29144 | 0 | 1000000 |  | 8.0806 | 3.5474 | 3.29 | 2.8782 | -0.29144 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 5.5655 | 3.6781 | 3.6238 | 3.5609 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.7 |  |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 114 | 8.0806 | 5.7 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.7 | 6.5654e-06 | 5.3009e-07 | 4.182e-08 | 7.0184e-06 | 5.7352e-07 | 4.5796e-08 | 8 | 5.7 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 1000000.3422 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 15.2 | 6.6839 | 6.8685 | 7.0191 | 6.4643 | 6.501 | 6.5325 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 15.2 | -0.21964 | -0.36746 | -0.48661
[18 empty] | 115 | 8.1515 | 3.698 | 3.4124 | 2.9554 |  | 1000000 | 3.8694 | 3.5181 | 3.2132 |  |  | 3 | 1000000 | 8.1515 | -0.16825 | -0.17986 | -0.19921 | -0.23017 | -0.29209 | 0 | 1000000 |  | 8.1515 | 3.5181 | 3.2132 | 2.7253 | -0.29209 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.6983 | 3.6774 | 3.6237 | 3.5609 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.75 |  |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 115 | 8.1515 | 5.75 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.75 | 5.7537e-06 | 4.5375e-07 | 3.4966e-08 | 6.1507e-06 | 4.9093e-07 | 3.8291e-08 | 8 | 5.75 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 1000000.3422 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 15.3333 | 6.6701 | 6.8559 | 7.0075 | 6.4421 | 6.4796 | 6.5118 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 15.3333 | -0.22799 | -0.37624 | -0.49573
[18 empty] | 116 | 8.2224 | 3.6552 | 3.2982 |  |  | 1000000 | 3.8694 | 3.4747 | 3.0983 |  |  | 3 | 1000000 | 8.2224 | -0.16889 | -0.1805 | -0.19985 | -0.23081 | -0.29273 | 0 | 1000000 |  | 8.2224 | 3.4747 | 3.0983 | -0.23081 | -0.29273 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.5013 | 3.6767 | 3.6236 | 3.5608 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.8 |  |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 116 | 8.2224 | 5.8 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.8 | 5.0423e-06 | 3.8841e-07 | 2.9235e-08 | 5.3902e-06 | 4.2024e-07 | 3.2015e-08 | 8 | 5.8 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 1000000.3422 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 15.4667 | 6.6562 | 6.8433 | 6.9959 | 6.4201 | 6.4584 | 6.4912 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 15.4667 | -0.23619 | -0.38487 | -0.50471
[18 empty] | 117 | 8.2933 | 3.5838 | 3.1078 |  |  | 1000000 | 3.8694 | 3.4026 | 2.9073 |  |  | 3 | 1000000 | 8.2933 | -0.16951 | -0.18112 | -0.20047 | -0.23143 | -0.29335 | 0 | 1000000 |  | 8.2933 | 3.4026 | 2.9073 | -0.23143 | -0.29335 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.4141 | 3.676 | 3.6236 | 3.5607 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.85 |  |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 117 | 8.2933 | 5.85 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.85 | 4.4189e-06 | 3.3248e-07 | 2.4444e-08 | 4.7238e-06 | 3.5972e-07 | 2.6768e-08 | 8 | 5.85 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 1000000.3422 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 15.6 | 6.6425 | 6.8307 | 6.9843 | 6.3982 | 6.4373 | 6.4708 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 15.6 | -0.24427 | -0.39335 | -0.51353
[18 empty] | 118 | 8.3641 | 3.441 |  |  |  | 1000000 | 3.8694 | 3.2592 |  |  |  | 3 | 1000000 | 8.3641 | -0.17012 | -0.18173 | -0.20108 | -0.23204 | -0.29396 | 0 | 1000000 |  | 8.3641 | 3.2592 | -0.20108 | -0.23204 | -0.29396 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.3649 | 3.6753 | 3.6235 | 3.5606 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.9 |  |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 118 | 8.3641 | 5.9 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.9 | 3.8726e-06 | 2.846e-07 | 2.0437e-08 | 4.1398e-06 | 3.0792e-07 | 2.2381e-08 | 8 | 5.9 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 1000000.3422 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 15.7333 | 6.6287 | 6.8181 | 6.9728 | 6.3765 | 6.4164 | 6.4506 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 15.7333 | -0.2522 | -0.4017 | -0.5222
[18 empty] | 119 | 8.435 | 3.0126 |  |  |  | 1000000 | 3.8694 |  |  |  |  | 3 | 1000000 | 8.435 | -0.17071 | -0.18232 | -0.20167 | -0.23263 | -0.29455 | 0 | 1000000 |  | 8.435 | 2.8302 | -0.20167 | -0.23263 | -0.29455 | 1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.3333 | 3.6746 | 3.6234 | 3.5606 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 5.95 |  |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 119 | 8.435 | 5.95 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 5.95 | 3.3938e-06 | 2.4362e-07 | 1.7088e-08 | 3.6279e-06 | 2.6358e-07 | 1.8713e-08 | 8 | 5.95 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 1000000.3422 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 15.8667 | 6.615 | 6.8056 | 6.9613 | 6.355 | 6.3957 | 6.4305 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 15.8667 | -0.26001 | -0.40991 | -0.53074
[18 empty] | 120 | 8.5059 |  |  |  |  | -1000000 | 3.8694 |  |  |  |  | 3 | 1000000 | 8.5059 | -0.17128 | -0.18289 | -0.20224 | -0.2332 | -0.29512 | 0 | -1000000 |  | 8.5059 | -0.18289 | -0.20224 | -0.2332 | -0.29512 | -1000000 | 3 | 3.8694 |  | 4.3113 | 3.674 | 3.6233 | 3.5605 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 6 |  |  |  |  | 3 | 1000000 | [11 empty] | 120 | 8.5059 | 6 | 8.5059 | 8.5059 | 8.5059 | 2.2503 | 2.6512 | 3.0522 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 10.7562 | 11.1571 | 11.5581 | 8.5059 | 6 | 2.9742e-06 | 2.0854e-07 | 1.4287e-08 | 3.1794e-06 | 2.2562e-07 | 1.5646e-08 | 8 | 6 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0.34225 | 0.3616 | 0.39256 | 1000000.3422 | 1000000.3616 | 1000000.3926 | 4.2 | 16 | 6.6013 | 6.7931 | 6.9498 | 6.3336 | 6.3751 | 6.4106 | 8 | 8.5059 | -1000000 | 16 | -0.26769 | -0.41798 | -0.53913
[19 empty] | 8 | 3.7493 | 3.5492 | 3.2291 | 2.5888 | 1000000 | 3.8694 | 3.5709 | 3.3514 | 3.0004 | 2.2982 | 3 |  | 8 | -0.16683 | -0.17844 | -0.19779 | -0.22875 | -0.29067 | 1000000 |  |  | 8 | 3.5709 | 3.3514 | 3.0004 | 2.2982 | 1000000 | 3 | 3.8694 | [62 empty] | 8 | 7.4827 | 7.5925 | 7.6811 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 0.51733 | 0.40746 | 0.31889
[44 empty] | id = | [5 empty] | id =
[20 empty] | id = | [7 empty] | id = | [15 empty] | 1.5 | 4 | 8 | 16 |  |  | 1.5 | 4 | 8 | 16
[19 empty] | q [Ah] | 1.5 | 4 | 8 | 16 |  |  |  | q [Ah] | 1.5 | 4 | 8 | 16 |  |  |  |  | q [Ah] | ud* | [6 empty] | udj |  |  |  | S |  | (Dudj)² |  |  |  | S
[19 empty] | 0 | 3.8622 | 3.8503 | 3.8313 | 3.7932 | 1000000 | 3.8694 |  | 0 | 0.31903 | 0.29968 | 0.26872 | 0.2068 | 1000000 | 0 |  |  | 0 | 4.1813 | 4.15 | 4.1 | 4 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 4.1813 | 4.15 | 4.1 | 4 | 16.4312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 3.8622 | 3.8503 | 3.8313 | 3.7932 | 1000000 | 3.8694 |  | 0 | 0.31903 | 0.29968 | 0.26872 | 0.2068 | 1000000 | 0 |  |  | 0 | 4.1813 | 4.15 | 4.1 | 4 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 4.18 | 4.15 | 4.1 | 4.05 | 16.48 |  | 1.5625e-06 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025016
[19 empty] | 0.5 | 3.8618 | 3.8491 | 3.8289 | 3.7884 | 1000000 | 3.8694 |  | 0.5 | 0.22913 | 0.20978 | 0.17882 | 0.1169 | 1000000 | 0 |  |  | 0.5 | 4.0909 | 4.0589 | 4.0077 | 3.9053 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 4.1 | 4.05 | 3.97 | 3.86 | 15.98 |  | 8.2767e-05 | 7.9373e-05 | 0.0014228 | 0.0020559 | 0.0036408
[19 empty] | 1 | 3.8613 | 3.8478 | 3.8262 | 3.7831 | 1000000 | 3.8694 |  | 1 | 0.15468 | 0.13533 | 0.10437 | 0.042448 | 1000000 | 0 |  |  | 1 | 4.0159 | 3.9831 | 3.9306 | 3.8255 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 4.02 | 3.97 | 3.9 | 3.8 | 15.69 |  | 1.6425e-05 | 0.00017192 | 0.00093484 | 0.00065034 | 0.0017735
[19 empty] | 1.5 | 3.8607 | 3.8462 | 3.8231 | 3.7769 | 1000000 | 3.8694 |  | 1.5 | 0.093024 | 0.073674 | 0.042714 | -0.019206 | 1000000 | 0 |  |  | 1.5 | 3.9537 | 3.9199 | 3.8658 | 3.7577 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.97 | 3.92 | 3.85 | 3.73 | 15.47 |  | 0.00026517 | 6.6977e-09 | 0.00025096 | 0.00076665 | 0.0012828
[19 empty] | 2 | 3.86 | 3.8445 | 3.8196 | 3.7698 | 1000000 | 3.8694 |  | 2 | 0.041967 | 0.022617 | -0.008343 | -0.070263 | 1000000 | 0 |  |  | 2 | 3.902 | 3.8671 | 3.8112 | 3.6995 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.92 | 3.87 | 3.82 | 3.68 | 15.29 |  | 0.00032426 | 8.4996e-06 | 7.6888e-05 | 0.00038123 | 0.00079088
[19 empty] | 2.5 | 3.8592 | 3.8424 | 3.8154 | 3.7615 | 1000000 | 3.8694 |  | 2.5 | -0.00031451 | -0.019665 | -0.050625 | -0.11254 | 1000000 | 0 |  |  | 2.5 | 3.8589 | 3.8227 | 3.7648 | 3.649 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.87 | 3.84 | 3.76 | 3.64 | 15.11 |  | 0.00012245 | 0.00029823 | 2.3089e-05 | 8.0174e-05 | 0.00052395
[19 empty] | 3 | 3.8583 | 3.8399 | 3.8105 | 3.7517 | 1000000 | 3.8694 |  | 3 | -0.035329 | -0.054679 | -0.085639 | -0.14756 | -1000000 | 0 |  |  | 3 | 3.823 | 3.7853 | 3.7249 | 3.6041 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.84 | 3.79 | 3.72 | 3.59 | 14.94 |  | 0.00028895 | 2.2397e-05 | 2.3943e-05 | 0.00020007 | 0.00053536
[19 empty] | 3.5 | 3.8572 | 3.837 | 3.8047 | 3.74 | 1000000 | 3.8694 |  | 3.5 | -0.064325 | -0.083675 | -0.11464 | -0.17656 | -1000000 | 0 |  |  | 3.5 | 3.7929 | 3.7533 | 3.69 | 3.5634 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.8 | 3.75 | 3.68 | 3.55 | 14.78 |  | 5.0362e-05 | 1.111e-05 | 0.00010042 | 0.00017946 | 0.00034135
[19 empty] | 4 | 3.8559 | 3.8334 | 3.7975 | 3.7256 | 1000000 | 3.8694 |  | 4 | -0.088338 | -0.10769 | -0.13865 | -0.20057 | -1000000 | 0 |  |  | 4 | 3.7675 | 3.7257 | 3.6588 | 3.525 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.78 | 3.74 | 3.65 | 3.52 | 14.69 |  | 0.00015514 | 0.00020361 | 7.794e-05 | 2.5238e-05 | 0.00046193
[19 empty] | 4.5 | 3.8542 | 3.8289 | 3.7885 | 3.7076 | 1000000 | 3.8694 |  | 4.5 | -0.10822 | -0.12757 | -0.15853 | -0.22045 | -1000000 | 0 |  |  | 4.5 | 3.746 | 3.7014 | 3.63 | 3.4872 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.75 | 3.7 | 3.64 | 3.48 | 14.57 |  | 1.6186e-05 | 1.8471e-06 | 0.00010059 | 5.175e-05 | 0.00017037
[19 empty] | 5 | 3.852 | 3.8232 | 3.777 | 3.6846 | 1000000 | 3.8694 |  | 5 | -0.12469 | -0.14404 | -0.175 | -0.23692 | -1000000 | 0 |  |  | 5 | 3.7273 | 3.6791 | 3.602 | 3.4477 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.72 | 3.68 | 3.6 | 3.45 | 14.45 |  | 5.398e-05 | 7.6435e-07 | 3.8868e-06 | 5.4614e-06 | 6.4093e-05
[19 empty] | 5.5 | 3.8492 | 3.8155 | 3.7616 | 3.6538 | 1000000 | 3.8694 |  | 5.5 | -0.13833 | -0.15768 | -0.18864 | -0.25056 | -1000000 | 0 |  |  | 5.5 | 3.7108 | 3.6578 | 3.573 | 3.4033 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.71 | 3.68 | 3.58 | 3.4 | 14.37 |  | 6.8631e-07 | 0.00049264 | 4.9471e-05 | 1.0825e-05 | 0.00055362
[19 empty] | 6 | 3.8451 | 3.8047 | 3.7401 | 3.6108 | 1000000 | 3.8694 |  | 6 | -0.14962 | -0.16897 | -0.19993 | -0.26185 | -1000000 | 0 |  |  | 6 | 3.6955 | 3.6358 | 3.5402 | 3.349 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.7 | 3.65 | 3.55 | 3.34 | 14.24 |  | 2.0216e-05 | 0.00020275 | 9.6578e-05 | 8.0923e-05 | 0.00040047
[19 empty] | 6.5 | 3.8391 | 3.7886 | 3.7079 | 3.5464 | 1000000 | 3.8694 |  | 6.5 | -0.15897 | -0.17832 | -0.20928 | -0.2712 | -1000000 | 0 |  |  | 6.5 | 3.6801 | 3.6103 | 3.4986 | 3.2752 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.68 | 3.62 | 3.54 | 3.25 | 14.09 |  | 1.2191e-08 | 9.4107e-05 | 0.0017139 | 0.0006353 | 0.0024433
[19 empty] | 7 | 3.829 | 3.7618 | 3.6543 | 3.4392 | 1000000 | 3.8694 |  | 7 | -0.16672 | -0.18607 | -0.21703 | -0.27895 | -1000000 | 0 |  |  | 7 | 3.6623 | 3.5757 | 3.4372 | 3.1602 | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.65 | 3.59 | 3.48 | 3 | 13.72 |  | 0.00015161 | 0.00020315 | 0.0018283 | 0.025674 | 0.027857
[19 empty] | 7.5 | 3.809 | 3.7084 | 3.5474 | 3.2254 | 1000000 | 3.8694 |  | 7.5 | -0.17313 | -0.19248 | -0.22344 | -0.28536 | -1000000 | 0 |  |  | 7.5 | 3.6359 | 3.5159 | 3.3239 |  | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.61 | 3.55 | 3.4 |  | 10.56 |  | 0.00066836 | 0.0011644 | 0.0057892 |  | 0.007622
[19 empty] | 8 | 3.7493 | 3.5492 | 3.2291 | 2.5888 | 1000000 | 3.8694 |  | 8 | -0.17844 | -0.19779 | -0.22875 | -0.29067 | -1000000 | 0 |  |  | 8 | 3.5709 | 3.3514 | 3.0004 |  | -1000000 | 3 | 3.8694 | 3.35 | 3.3 | 3 |  | 9.65 |  | 0.048783 | 0.002646 | 1.2379e-07 |  | 0.051429
[36 empty] | 8.5 |  |  |  |  | -1000000
[36 empty] | 8.5059 |  |  |  |  | 0
[36 empty] | 9 |  |  |  |  | 1000000
[19 empty] | 8.5 |  |  |  |  | 1000000 | 3.8694 |  | 8.5 | -0.18284 | -0.20219 | -0.23315 | -0.29507 | -1000000 | 0 |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 1000000 | 3 | 3.8694
[19 empty] | 7.0882 |  |  |  |  | 1000000 | 3.8694 |  | 7.0882 | -0.16794 | -0.18729 | -0.21825 | -0.28017 | -1000000 | 0 |  |  | 7.0882 |  |  |  |  | 1000000 | 3 | 3.8694
[48 empty] | 16.1404 | [5 empty] | 0.31999
[48 empty] | s = | 0.019825 | [0/1]

## Superficie 100 A 63
GEOMETRÍA ACTIVA CÁTODOS ACUMULADOR TIPO ABSOLYTE MODELO 100 A 63
| ABSOLYTE MODELO: | 100 A | 63 |  |  |  |  | Cálculo de parámetros eléctroquímicos:
| Qn = | 3000 | Ah
| Un = | 2 | V/c | [8 empty] | 7980.4167 | Wh
| Ue = | 2.14 | V/c
| Uf = | 1.75 | V/c | [8 empty] | 370.6924 | Wh
| UFL = | 2.25 | V/c
| de = | 1310 | g/l ó kg/m³
| dH2 SO4 = | #REF! | g/l ó kg/m³ | [5 empty] | Qe = | 3729.1667 | Ah
[9 empty] | Rp = | 203.352 | μΩ
Cálculo de superficie: |  |  |  | NA = | 6.0226e+23 | u/mol
| N = | 3 | mm | F = | 96494 | C/mol |  |  |  | 4917.5824 | S
| P = | 6 | mm | v = | 2 | e/u
| D = | 5 | mm | dH2 O = | 1000 | g/l ó kg/m³
[10 empty] | 3.1015 | S / m
| Nº cátodos (+) = | 31 | u/c
| L = | 737 | mm |  |  | 1585.526 | m
| W = | 218 | mm | [6 empty] | 67.7378 | A / m²
| H = | 670 | mm | [6 empty] | 47.3029 | A / m²
| C = | 19 | mm
| 2 A + N = | 148 | mm | [6 empty] | #REF! | 0/1
| A = | 72.5 | mm
| W = | 2 | mm
| w = | 214 | mm |  |  | t [h] | I [A] | Q [A h] | ufin [V] | DG [Wh] | e² [%]
| h = | 597.5 | mm |  |  | 5 | 537 | 2685 | 1.75 | 518.3834 | 74.1307
| s = w*h = | 127865 | mm² |  |  | 8 | 375 | 3000 | 1.75 | 464.1107 | 76.658
| Se = | 7.9276 | m²
100
| q | 537 | 375
| 0 | 2.14 | 2.14 | 1.75 | -1000000 |  | 0.39 | -537 | 1047.15
| 0 | 2.0308 | 2.0637 | 1.75 | -1000000 |  | 0.39 | -375 | 1170
| 100 | 2.0278 | 2.0616 | 1.75 | -1000000 |  | 63.18
| 200 | 2.0246 | 2.0594 | 1.75 | -1000000 |  | 1047.15 | -537
| 300 | 2.0212 | 2.0571 | 1.75 | -1000000 |  | 1170 | -375 | A =
| 400 | 2.0177 | 2.0546 | 1.75 | -1000000 |  | 235608.75 |  | 3729.1667
| 500 | 2.0139 | 2.0519 | 1.75 | -1000000 |  | 0.39 | 1047.15
| 600 | 2.0099 | 2.0491 | 1.75 | -1000000 |  | 0.39 | 1170 | B =
| 700 | 2.0056 | 2.0461 | 1.75 | -1000000 |  | 47.9115 |  | 0.75833
| 800 | 2.001 | 2.0429 | 1.75 | -1000000
| 900 | 1.9961 | 2.0395 | 1.75 | -1000000
| 1000 | 1.9908 | 2.0358 | 1.75 | -1000000
| 1100 | 1.9851 | 2.0318 | 1.75 | -1000000
| 1200 | 1.979 | 2.0276 | 1.75 | -1000000
| 1300 | 1.9724 | 2.0229 | 1.75 | -1000000
| 1400 | 1.9652 | 2.0179 | 1.75 | -1000000
| 1500 | 1.9573 | 2.0124 | 1.75 | -1000000
| 1600 | 1.9487 | 2.0064 | 1.75 | -1000000
| 1700 | 1.9393 | 1.9999 | 1.75 | -1000000
| 1800 | 1.9289 | 1.9926 | 1.75 | -1000000
| 1900 | 1.9174 | 1.9845 | 1.75 | -1000000
| 2000 | 1.9045 | 1.9755 | 1.75 | -1000000
| 2100 | 1.89 | 1.9654 | 1.75 | -1000000
| 2200 | 1.8737 | 1.954 | 1.75 | -1000000
| 2300 | 1.8551 | 1.941 | 1.75 | -1000000
| 2400 | 1.8336 | 1.9261 | 1.75 | -1000000
| 2500 | 1.8087 | 1.9086 | 1.75 | -1000000
| 2600 | 1.7794 | 1.8882 | 1.75 | -1000000
| 2685 | 1.75 | 1.8677 | 1.75 | -1000000
| 2700 | 1.7443 | 1.8637 | 1.75 | -1000000
| 2800 | 1.7017 | 1.8339 | 1.75 | -1000000
| 2900 | 1.6489 | 1.797 | 1.75 | -1000000
| 3000 | 1.5815 | 1.75 | 1.75 | -1000000
| 3100 | 1.4928 | 1.688 | 1.75 | -1000000
| 3200 | 1.3704 | 1.6026 | 1.75 | -1000000
| 3300 | 1.1911 | 1.4774 | 1.75 | -1000000
| 3400 | 0.90286 | 1.2761 | 1.75 | -1000000
| 3500 | 0.36302 | 0.89909 | 1.75 | -1000000
| 3600 |  |  | 1.75 | -1000000
| 3700 |  |  | 1.75 | -1000000
| 3729.1667 |  |  | 1.75 | 0
| 3800 |  |  | 1.75 | 1000000
| 3900 |  |  | 1.75 | 1000000
| 4000 |  |  | 1.75 | 1000000
C = 19 mm
D D
N P N

## Conductividad H2 O
|  |  |  | N | s
|  |  |  | 0/1 | S/cm
|  | H2 O | H2 (SO4) | 0.001 | 360
d | g / l | 1000 | 1835 | 0.01 | 308.6
mm | g / mol | 18.02 | 98.08 | 0.1 | 232.9
|  |  |  | 1 | 198.6
|  |  |  | 10 | 70 |  | a | b | S
[6 empty] | S = | 0.001 | 0.001 | 1e-06 | m²
[7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.01 | cm²
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | mm²
[6 empty] | L = |  |  | 100 | m
[9 empty] | 10000 | cm
[9 empty] | 100000 | mm
[7 empty] | 1.8e-09 | Ω m |  | 30000
[6 empty] | r = | 1.8e-07 | Ω cm |  | 300
[6 empty] | R = | 0.18 | Ω |  | 3333.3333
[7 empty] | 0.18 |  |  | 3333.3333

## corrección temperatura
T |  | Según autor | Tabla IEEE std 450 - 1987 | Factor corrección tamaño de celda
-5 | 0.23396 | 0.62455
-4.9 | 0.23516 | 0.62612
-4.8 | 0.23636 | 0.62768
-4.7 | 0.23757 | 0.62924
-4.6 | 0.23879 | 0.6308
-4.5 | 0.24001 | 0.63236
-4.4 | 0.24124 | 0.63392
-4.3 | 0.24247 | 0.63548
-4.2 | 0.24371 | 0.63704
-4.1 | 0.24495 | 0.63859
-4 | 0.2462 | 0.64015
-3.9 | 0.24746 | 0.6417 | 0.65789 | 1.52
-3.8 | 0.24872 | 0.64326
-3.7 | 0.24999 | 0.64481
-3.6 | 0.25126 | 0.64636
-3.5 | 0.25254 | 0.64791
-3.4 | 0.25383 | 0.64946
-3.3 | 0.25512 | 0.65101
-3.2 | 0.25642 | 0.65256
-3.1 | 0.25772 | 0.65411
-3 | 0.25903 | 0.65565
-2.9 | 0.26035 | 0.6572
-2.8 | 0.26167 | 0.65874
-2.7 | 0.263 | 0.66028
-2.6 | 0.26433 | 0.66182
-2.5 | 0.26567 | 0.66336
-2.4 | 0.26702 | 0.6649
-2.3 | 0.26838 | 0.66644
-2.2 | 0.26974 | 0.66797
-2.1 | 0.2711 | 0.66951
-2 | 0.27248 | 0.67104
-1.9 | 0.27386 | 0.67257
-1.8 | 0.27524 | 0.6741
-1.7 | 0.27663 | 0.67563
-1.6 | 0.27803 | 0.67716
-1.5 | 0.27944 | 0.67869
-1.4 | 0.28085 | 0.68021
-1.3 | 0.28227 | 0.68174
-1.2 | 0.2837 | 0.68326
-1.1 | 0.28513 | 0.68478 | 0.6993 | 1.43
-1 | 0.28657 | 0.6863
-0.9 | 0.28801 | 0.68782
-0.8 | 0.28947 | 0.68934
-0.7 | 0.29093 | 0.69085
-0.6 | 0.29239 | 0.69236
-0.5 | 0.29386 | 0.69388
-0.4 | 0.29534 | 0.69539
-0.3 | 0.29683 | 0.6969
-0.2 | 0.29832 | 0.6984
-0.1 | 0.29982 | 0.69991
0 | 0.30133 | 0.70141
0.1 | 0.30285 | 0.70292
0.2 | 0.30437 | 0.70442
0.3 | 0.3059 | 0.70592
0.4 | 0.30743 | 0.70741
0.5 | 0.30898 | 0.70891
0.6 | 0.31053 | 0.7104
0.7 | 0.31208 | 0.71189
0.8 | 0.31365 | 0.71338
0.9 | 0.31522 | 0.71487
1 | 0.3168 | 0.71636
1.1 | 0.31839 | 0.71784
1.2 | 0.31998 | 0.71933
1.3 | 0.32158 | 0.72081
1.4 | 0.32319 | 0.72229
1.5 | 0.32481 | 0.72377
1.6 | 0.32643 | 0.72524
1.7 | 0.32806 | 0.72672 | 0.74074 | 1.35
1.8 | 0.3297 | 0.72819
1.9 | 0.33135 | 0.72966
2 | 0.333 | 0.73113
2.1 | 0.33466 | 0.73259
2.2 | 0.33633 | 0.73406
2.3 | 0.33801 | 0.73552
2.4 | 0.33969 | 0.73698
2.5 | 0.34138 | 0.73844
2.6 | 0.34309 | 0.73989
2.7 | 0.34479 | 0.74135
2.8 | 0.34651 | 0.7428
2.9 | 0.34823 | 0.74425
3 | 0.34997 | 0.7457
3.1 | 0.3517 | 0.74714
3.2 | 0.35345 | 0.74859
3.3 | 0.35521 | 0.75003
3.4 | 0.35697 | 0.75147
3.5 | 0.35874 | 0.75291
3.6 | 0.36053 | 0.75434
3.7 | 0.36231 | 0.75578
3.8 | 0.36411 | 0.75721
3.9 | 0.36592 | 0.75864
4 | 0.36773 | 0.76006
4.1 | 0.36955 | 0.76149
4.2 | 0.37138 | 0.76291
4.3 | 0.37322 | 0.76433
4.4 | 0.37507 | 0.76575 | 0.76923 | 1.3
4.5 | 0.37692 | 0.76716
4.6 | 0.37878 | 0.76858
4.7 | 0.38066 | 0.76999
4.8 | 0.38254 | 0.77139
4.9 | 0.38443 | 0.7728
5 | 0.38632 | 0.7742
5.1 | 0.38823 | 0.77561
5.2 | 0.39015 | 0.77701
5.3 | 0.39207 | 0.7784
5.4 | 0.394 | 0.7798
5.5 | 0.39595 | 0.78119
5.6 | 0.3979 | 0.78258
5.7 | 0.39986 | 0.78397
5.8 | 0.40183 | 0.78535
5.9 | 0.4038 | 0.78673
6 | 0.40579 | 0.78811
6.1 | 0.40779 | 0.78949
6.2 | 0.40979 | 0.79087
6.3 | 0.4118 | 0.79224
6.4 | 0.41383 | 0.79361
6.5 | 0.41586 | 0.79498
6.6 | 0.4179 | 0.79634
6.7 | 0.41995 | 0.79771
6.8 | 0.42201 | 0.79907
6.9 | 0.42408 | 0.80043
7 | 0.42616 | 0.80178
7.1 | 0.42825 | 0.80313
7.2 | 0.43035 | 0.80448 | 0.8 | 1.25
7.3 | 0.43245 | 0.80583
7.4 | 0.43457 | 0.80718
7.5 | 0.4367 | 0.80852
7.6 | 0.43883 | 0.80986
7.7 | 0.44098 | 0.8112
7.8 | 0.44313 | 0.81253
7.9 | 0.4453 | 0.81386
8 | 0.44748 | 0.81519
8.1 | 0.44966 | 0.81652
8.2 | 0.45185 | 0.81785
8.3 | 0.45406 | 0.81917
8.4 | 0.45627 | 0.82049
8.5 | 0.4585 | 0.8218
8.6 | 0.46073 | 0.82312
8.7 | 0.46298 | 0.82443
8.8 | 0.46523 | 0.82574
8.9 | 0.4675 | 0.82704
9 | 0.46977 | 0.82835
9.1 | 0.47206 | 0.82965
9.2 | 0.47436 | 0.83094
9.3 | 0.47666 | 0.83224
9.4 | 0.47898 | 0.83353
9.5 | 0.48131 | 0.83482
9.6 | 0.48364 | 0.83611
9.7 | 0.48599 | 0.83739
9.8 | 0.48835 | 0.83867
9.9 | 0.49072 | 0.83995
10 | 0.4931 | 0.84123 | 0.84034 | 1.19
10.1 | 0.49549 | 0.8425
10.2 | 0.49789 | 0.84377
10.3 | 0.50031 | 0.84504
10.4 | 0.50273 | 0.8463
10.5 | 0.50516 | 0.84757
10.6 | 0.50761 | 0.84883
10.7 | 0.51006 | 0.85008
10.8 | 0.51253 | 0.85134
10.9 | 0.51501 | 0.85259
11 | 0.5175 | 0.85384
11.1 | 0.52 | 0.85508
11.2 | 0.52251 | 0.85632
11.3 | 0.52503 | 0.85756
11.4 | 0.52756 | 0.8588
11.5 | 0.53011 | 0.86003
11.6 | 0.53267 | 0.86127
11.7 | 0.53523 | 0.86249
11.8 | 0.53781 | 0.86372
11.9 | 0.5404 | 0.86494
12 | 0.54301 | 0.86616
12.1 | 0.54562 | 0.86738
12.2 | 0.54825 | 0.86859
12.3 | 0.55088 | 0.86981
12.4 | 0.55353 | 0.87101
12.5 | 0.55619 | 0.87222
12.6 | 0.55887 | 0.87342
12.7 | 0.56155 | 0.87462
12.8 | 0.56425 | 0.87582 | 0.86957 | 1.15
12.9 | 0.56696 | 0.87701
13 | 0.56968 | 0.8782
13.1 | 0.57241 | 0.87939
13.2 | 0.57516 | 0.88058
13.3 | 0.57791 | 0.88176
13.4 | 0.58068 | 0.88294
13.5 | 0.58347 | 0.88412
13.6 | 0.58626 | 0.88529
13.7 | 0.58907 | 0.88646
13.8 | 0.59189 | 0.88763
13.9 | 0.59472 | 0.8888
14 | 0.59756 | 0.88996
14.1 | 0.60042 | 0.89112
14.2 | 0.60329 | 0.89227
14.3 | 0.60617 | 0.89343
14.4 | 0.60906 | 0.89458
14.5 | 0.61197 | 0.89573
14.6 | 0.61489 | 0.89687
14.7 | 0.61783 | 0.89801
14.8 | 0.62077 | 0.89915
14.9 | 0.62373 | 0.90029
15 | 0.6267 | 0.90142
15.1 | 0.62969 | 0.90255
15.2 | 0.63269 | 0.90368
15.3 | 0.6357 | 0.9048
15.4 | 0.63873 | 0.90592
15.5 | 0.64176 | 0.90704
15.6 | 0.64482 | 0.90816 | 0.9009 | 1.11
15.7 | 0.64788 | 0.90927
15.8 | 0.65096 | 0.91038
15.9 | 0.65405 | 0.91148
16 | 0.65716 | 0.91259
16.1 | 0.66028 | 0.91369
16.2 | 0.66341 | 0.91479
16.3 | 0.66656 | 0.91588
16.4 | 0.66972 | 0.91697
16.5 | 0.6729 | 0.91806
16.6 | 0.67609 | 0.91915
16.7 | 0.67929 | 0.92023
16.8 | 0.68251 | 0.92131
16.9 | 0.68574 | 0.92239
17 | 0.68898 | 0.92346
17.1 | 0.69224 | 0.92453
17.2 | 0.69552 | 0.9256
17.3 | 0.6988 | 0.92667
17.4 | 0.70211 | 0.92773
17.5 | 0.70542 | 0.92879
17.6 | 0.70876 | 0.92985
17.7 | 0.7121 | 0.9309
17.8 | 0.71546 | 0.93195
17.9 | 0.71884 | 0.933
18 | 0.72223 | 0.93404
18.1 | 0.72563 | 0.93509
18.2 | 0.72905 | 0.93612
18.3 | 0.73249 | 0.93716 | 0.92593 | 1.08
18.4 | 0.73594 | 0.93819
18.5 | 0.7394 | 0.93922
18.6 | 0.74288 | 0.94025
18.7 | 0.74638 | 0.94128
18.8 | 0.74989 | 0.9423
18.9 | 0.75341 | 0.94332 | 0.93284 | 1.072
19 | 0.75696 | 0.94433
19.1 | 0.76051 | 0.94534
19.2 | 0.76408 | 0.94635
19.3 | 0.76767 | 0.94736
19.4 | 0.77128 | 0.94836 | 0.93985 | 1.064
19.5 | 0.77489 | 0.94937
19.6 | 0.77853 | 0.95036
19.7 | 0.78218 | 0.95136
19.8 | 0.78585 | 0.95235
19.9 | 0.78953 | 0.95334
20 | 0.79323 | 0.95433 | 0.94697 | 1.056
20.1 | 0.79694 | 0.95531
20.2 | 0.80067 | 0.95629
20.3 | 0.80442 | 0.95727
20.4 | 0.80818 | 0.95824
20.5 | 0.81196 | 0.95921
20.6 | 0.81575 | 0.96018 | 0.9542 | 1.048
20.7 | 0.81957 | 0.96115
20.8 | 0.8234 | 0.96211
20.9 | 0.82724 | 0.96307
21 | 0.8311 | 0.96403
21.1 | 0.83498 | 0.96499 | 0.96154 | 1.04
21.2 | 0.83888 | 0.96594
21.3 | 0.84279 | 0.96689
21.4 | 0.84672 | 0.96783
21.5 | 0.85066 | 0.96877
21.6 | 0.85462 | 0.96971
21.7 | 0.8586 | 0.97065 | 0.96712 | 1.034
21.8 | 0.8626 | 0.97159
21.9 | 0.86662 | 0.97252
22 | 0.87065 | 0.97345
22.1 | 0.8747 | 0.97437
22.2 | 0.87876 | 0.9753 | 0.97182 | 1.029
22.3 | 0.88285 | 0.97622
22.4 | 0.88695 | 0.97713
22.5 | 0.89107 | 0.97805
22.6 | 0.89521 | 0.97896
22.7 | 0.89936 | 0.97987
22.8 | 0.90353 | 0.98077 | 0.97752 | 1.023
22.9 | 0.90772 | 0.98168
23 | 0.91193 | 0.98258
23.1 | 0.91616 | 0.98348
23.2 | 0.9204 | 0.98437
23.3 | 0.92467 | 0.98526
23.4 | 0.92895 | 0.98615 | 0.98328 | 1.017
23.5 | 0.93325 | 0.98704
23.6 | 0.93757 | 0.98792
23.7 | 0.9419 | 0.9888
23.8 | 0.94626 | 0.98968
23.9 | 0.95063 | 0.99056 | 0.98912 | 1.011
24 | 0.95503 | 0.99143
24.1 | 0.95944 | 0.9923
24.2 | 0.96387 | 0.99316
24.3 | 0.96832 | 0.99403
24.4 | 0.97279 | 0.99489
24.5 | 0.97727 | 0.99575 | 0.99404 | 1.006
24.6 | 0.98178 | 0.9966
24.7 | 0.98631 | 0.99746
24.8 | 0.99085 | 0.99831
24.9 | 0.99542 | 0.99916
25 | 1 | 1 | 1 | 1
25.1 | 1.0046 | 1.0008
25.2 | 1.0092 | 1.0017
25.3 | 1.0139 | 1.0025
25.4 | 1.0185 | 1.0034
25.5 | 1.0232 | 1.0042
25.6 | 1.0279 | 1.005
25.7 | 1.0326 | 1.0058
25.8 | 1.0374 | 1.0067
25.9 | 1.0421 | 1.0075
26 | 1.0469 | 1.0083
26.1 | 1.0517 | 1.0091
26.2 | 1.0566 | 1.0099
26.3 | 1.0614 | 1.0107
26.4 | 1.0663 | 1.0115
26.5 | 1.0712 | 1.0123
26.6 | 1.0761 | 1.0131
26.7 | 1.081 | 1.0139 | 1.0204 | 0.98
26.8 | 1.0859 | 1.0147
26.9 | 1.0909 | 1.0155
27 | 1.0959 | 1.0163
27.1 | 1.1009 | 1.0171
27.2 | 1.1059 | 1.0179 | 1.0246 | 0.976
27.3 | 1.111 | 1.0187
27.4 | 1.1161 | 1.0195
27.5 | 1.1212 | 1.0202
27.6 | 1.1263 | 1.021
27.7 | 1.1314 | 1.0218
27.8 | 1.1366 | 1.0226 | 1.0288 | 0.972
27.9 | 1.1418 | 1.0233
28 | 1.147 | 1.0241
28.1 | 1.1522 | 1.0249
28.2 | 1.1575 | 1.0256
28.3 | 1.1627 | 1.0264 | 1.0331 | 0.968
28.4 | 1.168 | 1.0271
28.5 | 1.1733 | 1.0279
28.6 | 1.1787 | 1.0286
28.7 | 1.184 | 1.0294
28.8 | 1.1894 | 1.0301
28.9 | 1.1948 | 1.0309 | 1.0373 | 0.964
29 | 1.2003 | 1.0316
29.1 | 1.2057 | 1.0323
29.2 | 1.2112 | 1.0331
29.3 | 1.2167 | 1.0338
29.4 | 1.2222 | 1.0345 | 1.0417 | 0.96
29.5 | 1.2277 | 1.0353
29.6 | 1.2333 | 1.036
29.7 | 1.2389 | 1.0367
29.8 | 1.2445 | 1.0374
29.9 | 1.2502 | 1.0381
30 | 1.2558 | 1.0389 | 1.046 | 0.956
30.1 | 1.2615 | 1.0396
30.2 | 1.2672 | 1.0403
30.3 | 1.273 | 1.041
30.4 | 1.2787 | 1.0417
30.5 | 1.2845 | 1.0424
30.6 | 1.2903 | 1.0431 | 1.0504 | 0.952
30.7 | 1.2961 | 1.0438
30.8 | 1.302 | 1.0445
30.9 | 1.3079 | 1.0452
31 | 1.3138 | 1.0459
31.1 | 1.3197 | 1.0465 | 1.0549 | 0.948
31.2 | 1.3257 | 1.0472
31.3 | 1.3316 | 1.0479
31.4 | 1.3376 | 1.0486
31.5 | 1.3437 | 1.0493
31.6 | 1.3497 | 1.0499 | 1.0593 | 0.944
31.7 | 1.3558 | 1.0506
31.8 | 1.3619 | 1.0513
31.9 | 1.368 | 1.052
32 | 1.3742 | 1.0526
32.1 | 1.3804 | 1.0533
32.2 | 1.3866 | 1.0539 | 1.0638 | 0.94
32.3 | 1.3928 | 1.0546
32.4 | 1.3991 | 1.0553
32.5 | 1.4053 | 1.0559
32.6 | 1.4117 | 1.0566
32.7 | 1.418 | 1.0572
32.8 | 1.4244 | 1.0579
32.9 | 1.4307 | 1.0585
33 | 1.4372 | 1.0592
33.1 | 1.4436 | 1.0598
33.2 | 1.4501 | 1.0604
33.3 | 1.4566 | 1.0611
33.4 | 1.4631 | 1.0617
33.5 | 1.4696 | 1.0623
33.6 | 1.4762 | 1.063
33.7 | 1.4828 | 1.0636
33.8 | 1.4895 | 1.0642
33.9 | 1.4961 | 1.0648
34 | 1.5028 | 1.0654
34.1 | 1.5095 | 1.0661
34.2 | 1.5163 | 1.0667
34.3 | 1.523 | 1.0673
34.4 | 1.5298 | 1.0679
34.5 | 1.5367 | 1.0685
34.6 | 1.5435 | 1.0691
34.7 | 1.5504 | 1.0697
34.8 | 1.5573 | 1.0703
34.9 | 1.5643 | 1.0709
35 | 1.5712 | 1.0715 | 1.0753 | 0.93
35.1 | 1.5782 | 1.0721
35.2 | 1.5853 | 1.0727
35.3 | 1.5923 | 1.0733
35.4 | 1.5994 | 1.0739
35.5 | 1.6065 | 1.0745
35.6 | 1.6137 | 1.0751
35.7 | 1.6208 | 1.0756
35.8 | 1.628 | 1.0762
35.9 | 1.6353 | 1.0768
36 | 1.6425 | 1.0774
36.1 | 1.6498 | 1.078
36.2 | 1.6571 | 1.0785
36.3 | 1.6645 | 1.0791
36.4 | 1.6719 | 1.0797
36.5 | 1.6793 | 1.0802
36.6 | 1.6867 | 1.0808
36.7 | 1.6942 | 1.0814
36.8 | 1.7017 | 1.0819
36.9 | 1.7092 | 1.0825
37 | 1.7168 | 1.083
37.1 | 1.7244 | 1.0836
37.2 | 1.732 | 1.0841
37.3 | 1.7397 | 1.0847
37.4 | 1.7474 | 1.0852
37.5 | 1.7551 | 1.0858
37.6 | 1.7629 | 1.0863
37.7 | 1.7706 | 1.0868
37.8 | 1.7785 | 1.0874 | 1.0989 | 0.91
37.9 | 1.7863 | 1.0879
38 | 1.7942 | 1.0885
38.1 | 1.8021 | 1.089
38.2 | 1.8101 | 1.0895
38.3 | 1.818 | 1.0901
38.4 | 1.826 | 1.0906
38.5 | 1.8341 | 1.0911
38.6 | 1.8422 | 1.0916
38.7 | 1.8503 | 1.0921
38.8 | 1.8584 | 1.0927
38.9 | 1.8666 | 1.0932
39 | 1.8748 | 1.0937
39.1 | 1.883 | 1.0942
39.2 | 1.8913 | 1.0947
39.3 | 1.8996 | 1.0952
39.4 | 1.908 | 1.0957
39.5 | 1.9164 | 1.0962
39.6 | 1.9248 | 1.0967
39.7 | 1.9332 | 1.0972
39.8 | 1.9417 | 1.0977
39.9 | 1.9502 | 1.0982
40 | 1.9588 | 1.0987
40.1 | 1.9673 | 1.0992
40.2 | 1.976 | 1.0997
40.3 | 1.9846 | 1.1002
40.4 | 1.9933 | 1.1007
40.5 | 2.002 | 1.1012
40.6 | 2.0108 | 1.1017 | 1.1236 | 0.89
40.7 | 2.0196 | 1.1022
40.8 | 2.0284 | 1.1026
40.9 | 2.0373 | 1.1031
41 | 2.0462 | 1.1036
41.1 | 2.0551 | 1.1041
41.2 | 2.0641 | 1.1045
41.3 | 2.0731 | 1.105
41.4 | 2.0822 | 1.1055
41.5 | 2.0913 | 1.106
41.6 | 2.1004 | 1.1064
41.7 | 2.1095 | 1.1069
41.8 | 2.1187 | 1.1074
41.9 | 2.128 | 1.1078
42 | 2.1372 | 1.1083
42.1 | 2.1465 | 1.1087
42.2 | 2.1559 | 1.1092
42.3 | 2.1653 | 1.1096
42.4 | 2.1747 | 1.1101
42.5 | 2.1841 | 1.1105
42.6 | 2.1936 | 1.111
42.7 | 2.2032 | 1.1114
42.8 | 2.2127 | 1.1119
42.9 | 2.2224 | 1.1123
43 | 2.232 | 1.1128
43.1 | 2.2417 | 1.1132
43.2 | 2.2514 | 1.1136
43.3 | 2.2612 | 1.1141 | 1.1364 | 0.88
43.4 | 2.271 | 1.1145
43.5 | 2.2808 | 1.115
43.6 | 2.2907 | 1.1154
43.7 | 2.3007 | 1.1158
43.8 | 2.3106 | 1.1162
43.9 | 2.3206 | 1.1167
44 | 2.3307 | 1.1171
44.1 | 2.3408 | 1.1175
44.2 | 2.3509 | 1.1179
44.3 | 2.361 | 1.1184
44.4 | 2.3713 | 1.1188
44.5 | 2.3815 | 1.1192
44.6 | 2.3918 | 1.1196
44.7 | 2.4021 | 1.12
44.8 | 2.4125 | 1.1204
44.9 | 2.4229 | 1.1209
45 | 2.4334 | 1.1213
45.1 | 2.4439 | 1.1217
45.2 | 2.4544 | 1.1221
45.3 | 2.465 | 1.1225
45.4 | 2.4756 | 1.1229
45.5 | 2.4863 | 1.1233
45.6 | 2.497 | 1.1237
45.7 | 2.5077 | 1.1241
45.8 | 2.5185 | 1.1245
45.9 | 2.5294 | 1.1249
46 | 2.5402 | 1.1253
46.1 | 2.5512 | 1.1257 | 1.1494 | 0.87
46.2 | 2.5621 | 1.1261
46.3 | 2.5731 | 1.1264
46.4 | 2.5842 | 1.1268
46.5 | 2.5953 | 1.1272
46.6 | 2.6064 | 1.1276
46.7 | 2.6176 | 1.128
46.8 | 2.6288 | 1.1284
46.9 | 2.6401 | 1.1287
47 | 2.6514 | 1.1291
47.1 | 2.6628 | 1.1295
47.2 | 2.6742 | 1.1299
47.3 | 2.6857 | 1.1302
47.4 | 2.6972 | 1.1306
47.5 | 2.7087 | 1.131
47.6 | 2.7203 | 1.1314
47.7 | 2.732 | 1.1317
47.8 | 2.7436 | 1.1321
47.9 | 2.7554 | 1.1325
48 | 2.7672 | 1.1328
48.1 | 2.779 | 1.1332
48.2 | 2.7908 | 1.1335
48.3 | 2.8028 | 1.1339
48.4 | 2.8147 | 1.1343
48.5 | 2.8267 | 1.1346
48.6 | 2.8388 | 1.135
48.7 | 2.8509 | 1.1353
48.8 | 2.8631 | 1.1357
48.9 | 2.8753 | 1.136 | 1.1628 | 0.86
49 | 2.8875 | 1.1364
49.1 | 2.8998 | 1.1367
49.2 | 2.9122 | 1.1371
49.3 | 2.9246 | 1.1374
49.4 | 2.937 | 1.1378
49.5 | 2.9495 | 1.1381
49.6 | 2.9621 | 1.1385
49.7 | 2.9747 | 1.1388
49.8 | 2.9873 | 1.1391
49.9 | 3 | 1.1395
50 | 3.0127 | 1.1398
|  |  |  | 0.85 | 51.7