## RT esfera soterrada
a = | 5 | [m]
b = | 2 | [m] |  | ra + rb = | 7 | [m]
r = | 50 | [Wm] |  | Da + Db = | 14 | [m]
[5 empty] | 0.79577 | 1.9894
| 0.1 | ra | Rar | Rar | Ra | Rb
| N | [m] | [Ω] | [Ω]
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79577 | 1.9894
| 0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.79577 | 1.9894
| 0.2 | 2.8 | 0 | 0.56841 | 0.79577 | 1.9894
| 0.3 | 4.2 | 0 | 1.0421 | 0.79577 | 1.9894
| 0.4 | 5.6 | 0.085262 | 1.2789 | 0.79577 | 1.9894
| 0.5 | 7 | 0.22736 | 1.421 | 0.79577 | 1.9894
| 0.6 | 8.4 | 0.3221 | 1.5158 | 0.79577 | 1.9894
| 0.7 | 9.8 | 0.38977 | 1.5834 | 0.79577 | 1.9894
| 0.8 | 11.2 | 0.44052 | 1.6342 | 0.79577 | 1.9894
| 0.9 | 12.6 | 0.47999 | 1.6737 | 0.79577 | 1.9894
| 1 | 14 | 0.51157 | 1.7052 | 0.79577 | 1.9894
| 1.1 | 15.4 | 0.53741 | 1.7311 | 0.79577 | 1.9894
| 1.2 | 16.8 | 0.55894 | 1.7526 | 0.79577 | 1.9894
| 1.3 | 18.2 | 0.57716 | 1.7708 | 0.79577 | 1.9894
| 1.4 | 19.6 | 0.59277 | 1.7864 | 0.79577 | 1.9894
| 1.5 | 21 | 0.6063 | 1.8 | 0.79577 | 1.9894
| 1.6 | 22.4 | 0.61815 | 1.8118 | 0.79577 | 1.9894
| 1.7 | 23.8 | 0.6286 | 1.8223 | 0.79577 | 1.9894
| 1.8 | 25.2 | 0.63788 | 1.8315 | 0.79577 | 1.9894
| 1.9 | 26.6 | 0.64619 | 1.8399 | 0.79577 | 1.9894
| 2 | 28 | 0.65367 | 1.8473 | 0.79577 | 1.9894
| 2.1 | 29.4 | 0.66044 | 1.8541 | 0.79577 | 1.9894
| 2.2 | 30.8 | 0.66659 | 1.8603 | 0.79577 | 1.9894
| 2.3 | 32.2 | 0.67221 | 1.8659 | 0.79577 | 1.9894
| 2.4 | 33.6 | 0.67736 | 1.871 | 0.79577 | 1.9894
| 2.5 | 35 | 0.68209 | 1.8758 | 0.79577 | 1.9894
| 2.6 | 36.4 | 0.68647 | 1.8801 | 0.79577 | 1.9894
| 2.7 | 37.8 | 0.69051 | 1.8842 | 0.79577 | 1.9894
| 2.8 | 39.2 | 0.69427 | 1.8879 | 0.79577 | 1.9894
| 2.9 | 40.6 | 0.69777 | 1.8914 | 0.79577 | 1.9894
| 3 | 42 | 0.70104 | 1.8947 | 0.79577 | 1.9894
| 3.1 | 43.4 | 0.7041 | 1.8978 | 0.79577 | 1.9894
| 3.2 | 44.8 | 0.70696 | 1.9006 | 0.79577 | 1.9894
| 3.3 | 46.2 | 0.70965 | 1.9033 | 0.79577 | 1.9894
| 3.4 | 47.6 | 0.71218 | 1.9058 | 0.79577 | 1.9894
| 3.5 | 49 | 0.71457 | 1.9082 | 0.79577 | 1.9894
| 3.6 | 50.4 | 0.71683 | 1.9105 | 0.79577 | 1.9894
| 3.7 | 51.8 | 0.71896 | 1.9126 | 0.79577 | 1.9894
| 3.8 | 53.2 | 0.72098 | 1.9146 | 0.79577 | 1.9894
| 3.9 | 54.6 | 0.7229 | 1.9166 | 0.79577 | 1.9894
| 4 | 56 | 0.72472 | 1.9184 | 0.79577 | 1.9894
| 4.1 | 57.4 | 0.72646 | 1.9201 | 0.79577 | 1.9894
| 4.2 | 58.8 | 0.72811 | 1.9218 | 0.79577 | 1.9894
| 4.3 | 60.2 | 0.72968 | 1.9233 | 0.79577 | 1.9894
| 4.4 | 61.6 | 0.73118 | 1.9248 | 0.79577 | 1.9894
| 4.5 | 63 | 0.73262 | 1.9263 | 0.79577 | 1.9894
| 4.6 | 64.4 | 0.73399 | 1.9277 | 0.79577 | 1.9894
| 4.7 | 65.8 | 0.73531 | 1.929 | 0.79577 | 1.9894
| 4.8 | 67.2 | 0.73657 | 1.9302 | 0.79577 | 1.9894
| 4.9 | 68.6 | 0.73777 | 1.9314 | 0.79577 | 1.9894
| 5 | 70 | 0.73893 | 1.9326 | 0.79577 | 1.9894
| 5.1 | 71.4 | 0.74005 | 1.9337 | 0.79577 | 1.9894
| 5.2 | 72.8 | 0.74112 | 1.9348 | 0.79577 | 1.9894
| 5.3 | 74.2 | 0.74215 | 1.9358 | 0.79577 | 1.9894
| 5.4 | 75.6 | 0.74314 | 1.9368 | 0.79577 | 1.9894
| 5.5 | 77 | 0.7441 | 1.9378 | 0.79577 | 1.9894
| 5.6 | 78.4 | 0.74502 | 1.9387 | 0.79577 | 1.9894
| 5.7 | 79.8 | 0.74591 | 1.9396 | 0.79577 | 1.9894
| 5.8 | 81.2 | 0.74677 | 1.9404 | 0.79577 | 1.9894
| 5.9 | 82.6 | 0.7476 | 1.9413 | 0.79577 | 1.9894
| 6 | 84 | 0.74841 | 1.9421 | 0.79577 | 1.9894
| 6.1 | 85.4 | 0.74918 | 1.9428 | 0.79577 | 1.9894
| 6.2 | 86.8 | 0.74994 | 1.9436 | 0.79577 | 1.9894
| 6.3 | 88.2 | 0.75066 | 1.9443 | 0.79577 | 1.9894
| 6.4 | 89.6 | 0.75137 | 1.945 | 0.79577 | 1.9894
| 6.5 | 91 | 0.75205 | 1.9457 | 0.79577 | 1.9894
| 6.6 | 92.4 | 0.75271 | 1.9464 | 0.79577 | 1.9894
| 6.7 | 93.8 | 0.75336 | 1.947 | 0.79577 | 1.9894
| 6.8 | 95.2 | 0.75398 | 1.9476 | 0.79577 | 1.9894
| 6.9 | 96.6 | 0.75459 | 1.9482 | 0.79577 | 1.9894
| 7 | 98 | 0.75517 | 1.9488 | 0.79577 | 1.9894
| 7.1 | 99.4 | 0.75575 | 1.9494 | 0.79577 | 1.9894
| 7.2 | 100.8 | 0.7563 | 1.95 | 0.79577 | 1.9894
| 7.3 | 102.2 | 0.75684 | 1.9505 | 0.79577 | 1.9894
| 7.4 | 103.6 | 0.75737 | 1.951 | 0.79577 | 1.9894
| 7.5 | 105 | 0.75788 | 1.9515 | 0.79577 | 1.9894
| 7.6 | 106.4 | 0.75838 | 1.952 | 0.79577 | 1.9894
| 7.7 | 107.8 | 0.75886 | 1.9525 | 0.79577 | 1.9894
| 7.8 | 109.2 | 0.75934 | 1.953 | 0.79577 | 1.9894
| 7.9 | 110.6 | 0.7598 | 1.9535 | 0.79577 | 1.9894
| 8 | 112 | 0.76025 | 1.9539 | 0.79577 | 1.9894
| 8.1 | 113.4 | 0.76069 | 1.9543 | 0.79577 | 1.9894
| 8.2 | 114.8 | 0.76112 | 1.9548 | 0.79577 | 1.9894
| 8.3 | 116.2 | 0.76153 | 1.9552 | 0.79577 | 1.9894
| 8.4 | 117.6 | 0.76194 | 1.9556 | 0.79577 | 1.9894
| 8.5 | 119 | 0.76234 | 1.956 | 0.79577 | 1.9894
| 8.6 | 120.4 | 0.76273 | 1.9564 | 0.79577 | 1.9894
| 8.7 | 121.8 | 0.76311 | 1.9568 | 0.79577 | 1.9894
| 8.8 | 123.2 | 0.76348 | 1.9571 | 0.79577 | 1.9894
| 8.9 | 124.6 | 0.76384 | 1.9575 | 0.79577 | 1.9894
| 9 | 126 | 0.7642 | 1.9579 | 0.79577 | 1.9894
| 9.1 | 127.4 | 0.76454 | 1.9582 | 0.79577 | 1.9894
| 9.2 | 128.8 | 0.76488 | 1.9585 | 0.79577 | 1.9894
| 9.3 | 130.2 | 0.76522 | 1.9589 | 0.79577 | 1.9894
| 9.4 | 131.6 | 0.76554 | 1.9592 | 0.79577 | 1.9894
| 9.5 | 133 | 0.76586 | 1.9595 | 0.79577 | 1.9894
| 9.6 | 134.4 | 0.76617 | 1.9598 | 0.79577 | 1.9894
| 9.7 | 135.8 | 0.76648 | 1.9601 | 0.79577 | 1.9894
| 9.8 | 137.2 | 0.76677 | 1.9604 | 0.79577 | 1.9894
| 9.9 | 138.6 | 0.76707 | 1.9607 | 0.79577 | 1.9894
| 10 | 140 | 0.76735 | 1.961 | 0.79577 | 1.9894
| 10.1 | 141.4 | 0.76764 | 1.9613 | 0.79577 | 1.9894
| 10.2 | 142.8 | 0.76791 | 1.9616 | 0.79577 | 1.9894
| 10.3 | 144.2 | 0.76818 | 1.9618 | 0.79577 | 1.9894
| 10.4 | 145.6 | 0.76845 | 1.9621 | 0.79577 | 1.9894
| 10.5 | 147 | 0.76871 | 1.9624 | 0.79577 | 1.9894
| 10.6 | 148.4 | 0.76896 | 1.9626 | 0.79577 | 1.9894
| 10.7 | 149.8 | 0.76921 | 1.9629 | 0.79577 | 1.9894
| 10.8 | 151.2 | 0.76946 | 1.9631 | 0.79577 | 1.9894
| 10.9 | 152.6 | 0.7697 | 1.9634 | 0.79577 | 1.9894
| 11 | 154 | 0.76994 | 1.9636 | 0.79577 | 1.9894
| 11.1 | 155.4 | 0.77017 | 1.9638 | 0.79577 | 1.9894
| 11.2 | 156.8 | 0.7704 | 1.9641 | 0.79577 | 1.9894
| 11.3 | 158.2 | 0.77062 | 1.9643 | 0.79577 | 1.9894
| 11.4 | 159.6 | 0.77084 | 1.9645 | 0.79577 | 1.9894
| 11.5 | 161 | 0.77106 | 1.9647 | 0.79577 | 1.9894
| 11.6 | 162.4 | 0.77127 | 1.9649 | 0.79577 | 1.9894
| 11.7 | 163.8 | 0.77148 | 1.9651 | 0.79577 | 1.9894
| 11.8 | 165.2 | 0.77169 | 1.9654 | 0.79577 | 1.9894
| 11.9 | 166.6 | 0.77189 | 1.9656 | 0.79577 | 1.9894
| 12 | 168 | 0.77209 | 1.9658 | 0.79577 | 1.9894
| 12.1 | 169.4 | 0.77229 | 1.9659 | 0.79577 | 1.9894
| 12.2 | 170.8 | 0.77248 | 1.9661 | 0.79577 | 1.9894
| 12.3 | 172.2 | 0.77267 | 1.9663 | 0.79577 | 1.9894
| 12.4 | 173.6 | 0.77285 | 1.9665 | 0.79577 | 1.9894
| 12.5 | 175 | 0.77304 | 1.9667 | 0.79577 | 1.9894
| 12.6 | 176.4 | 0.77322 | 1.9669 | 0.79577 | 1.9894
| 12.7 | 177.8 | 0.7734 | 1.9671 | 0.79577 | 1.9894
| 12.8 | 179.2 | 0.77357 | 1.9672 | 0.79577 | 1.9894
| 12.9 | 180.6 | 0.77374 | 1.9674 | 0.79577 | 1.9894
| 13 | 182 | 0.77391 | 1.9676 | 0.79577 | 1.9894
| 13.1 | 183.4 | 0.77408 | 1.9677 | 0.79577 | 1.9894
| 13.2 | 184.8 | 0.77424 | 1.9679 | 0.79577 | 1.9894
| 13.3 | 186.2 | 0.77441 | 1.9681 | 0.79577 | 1.9894
| 13.4 | 187.6 | 0.77457 | 1.9682 | 0.79577 | 1.9894
| 13.5 | 189 | 0.77472 | 1.9684 | 0.79577 | 1.9894
| 13.6 | 190.4 | 0.77488 | 1.9685 | 0.79577 | 1.9894
| 13.7 | 191.8 | 0.77503 | 1.9687 | 0.79577 | 1.9894
| 13.8 | 193.2 | 0.77518 | 1.9688 | 0.79577 | 1.9894
| 13.9 | 194.6 | 0.77533 | 1.969 | 0.79577 | 1.9894
| 14 | 196 | 0.77547 | 1.9691 | 0.79577 | 1.9894
| 14.1 | 197.4 | 0.77562 | 1.9693 | 0.79577 | 1.9894
| 14.2 | 198.8 | 0.77576 | 1.9694 | 0.79577 | 1.9894
| 14.3 | 200.2 | 0.7759 | 1.9696 | 0.79577 | 1.9894
| 14.4 | 201.6 | 0.77604 | 1.9697 | 0.79577 | 1.9894
| 14.5 | 203 | 0.77617 | 1.9698 | 0.79577 | 1.9894
| 14.6 | 204.4 | 0.77631 | 1.97 | 0.79577 | 1.9894
| 14.7 | 205.8 | 0.77644 | 1.9701 | 0.79577 | 1.9894
| 14.8 | 207.2 | 0.77657 | 1.9702 | 0.79577 | 1.9894
| 14.9 | 208.6 | 0.7767 | 1.9704 | 0.79577 | 1.9894
| 15 | 210 | 0.77683 | 1.9705 | 0.79577 | 1.9894
| 15.1 | 211.4 | 0.77695 | 1.9706 | 0.79577 | 1.9894
| 15.2 | 212.8 | 0.77708 | 1.9707 | 0.79577 | 1.9894
| 15.3 | 214.2 | 0.7772 | 1.9709 | 0.79577 | 1.9894
| 15.4 | 215.6 | 0.77732 | 1.971 | 0.79577 | 1.9894
| 15.5 | 217 | 0.77744 | 1.9711 | 0.79577 | 1.9894
| 15.6 | 218.4 | 0.77756 | 1.9712 | 0.79577 | 1.9894
| 15.7 | 219.8 | 0.77767 | 1.9713 | 0.79577 | 1.9894
| 15.8 | 221.2 | 0.77779 | 1.9714 | 0.79577 | 1.9894
| 15.9 | 222.6 | 0.7779 | 1.9716 | 0.79577 | 1.9894
| 16 | 224 | 0.77801 | 1.9717 | 0.79577 | 1.9894
| 16.1 | 225.4 | 0.77812 | 1.9718 | 0.79577 | 1.9894
| 16.2 | 226.8 | 0.77823 | 1.9719 | 0.79577 | 1.9894
| 16.3 | 228.2 | 0.77834 | 1.972 | 0.79577 | 1.9894
| 16.4 | 229.6 | 0.77845 | 1.9721 | 0.79577 | 1.9894
| 16.5 | 231 | 0.77855 | 1.9722 | 0.79577 | 1.9894
| 16.6 | 232.4 | 0.77865 | 1.9723 | 0.79577 | 1.9894
| 16.7 | 233.8 | 0.77876 | 1.9724 | 0.79577 | 1.9894
| 16.8 | 235.2 | 0.77886 | 1.9725 | 0.79577 | 1.9894
| 16.9 | 236.6 | 0.77896 | 1.9726 | 0.79577 | 1.9894
| 17 | 238 | 0.77906 | 1.9727 | 0.79577 | 1.9894
| 17.1 | 239.4 | 0.77915 | 1.9728 | 0.79577 | 1.9894
| 17.2 | 240.8 | 0.77925 | 1.9729 | 0.79577 | 1.9894
| 17.3 | 242.2 | 0.77935 | 1.973 | 0.79577 | 1.9894
| 17.4 | 243.6 | 0.77944 | 1.9731 | 0.79577 | 1.9894
| 17.5 | 245 | 0.77953 | 1.9732 | 0.79577 | 1.9894
| 17.6 | 246.4 | 0.77963 | 1.9733 | 0.79577 | 1.9894
| 17.7 | 247.8 | 0.77972 | 1.9734 | 0.79577 | 1.9894
| 17.8 | 249.2 | 0.77981 | 1.9735 | 0.79577 | 1.9894
| 17.9 | 250.6 | 0.7799 | 1.9736 | 0.79577 | 1.9894
| 18 | 252 | 0.77999 | 1.9736 | 0.79577 | 1.9894
| 18.1 | 253.4 | 0.78007 | 1.9737 | 0.79577 | 1.9894
| 18.2 | 254.8 | 0.78016 | 1.9738 | 0.79577 | 1.9894
| 18.3 | 256.2 | 0.78024 | 1.9739 | 0.79577 | 1.9894
| 18.4 | 257.6 | 0.78033 | 1.974 | 0.79577 | 1.9894
| 18.5 | 259 | 0.78041 | 1.9741 | 0.79577 | 1.9894
| 18.6 | 260.4 | 0.78049 | 1.9742 | 0.79577 | 1.9894
| 18.7 | 261.8 | 0.78058 | 1.9742 | 0.79577 | 1.9894
| 18.8 | 263.2 | 0.78066 | 1.9743 | 0.79577 | 1.9894
| 18.9 | 264.6 | 0.78074 | 1.9744 | 0.79577 | 1.9894
| 19 | 266 | 0.78082 | 1.9745 | 0.79577 | 1.9894
| 19.1 | 267.4 | 0.78089 | 1.9746 | 0.79577 | 1.9894
| 19.2 | 268.8 | 0.78097 | 1.9746 | 0.79577 | 1.9894
| 19.3 | 270.2 | 0.78105 | 1.9747 | 0.79577 | 1.9894
| 19.4 | 271.6 | 0.78112 | 1.9748 | 0.79577 | 1.9894
| 19.5 | 273 | 0.7812 | 1.9749 | 0.79577 | 1.9894
| 19.6 | 274.4 | 0.78127 | 1.9749 | 0.79577 | 1.9894
| 19.7 | 275.8 | 0.78135 | 1.975 | 0.79577 | 1.9894
| 19.8 | 277.2 | 0.78142 | 1.9751 | 0.79577 | 1.9894
| 19.9 | 278.6 | 0.78149 | 1.9752 | 0.79577 | 1.9894
| 20 | 280 | 0.78156 | 1.9752 | 0.79577 | 1.9894

## Mediciones RT
Da = | 10 | m | a = | 5 | m
Db = | 0.001 | m | b = | 0.0005 | m | Ra = | 1.5915 | W
r = | 50 | Ωm | a+b = | 5.0005 | m | Rb = | 15915.4943 | W
| Da+Db = | 10.001 | 1.2733 | W |  | Ra+Rb = | 15917.0859 | W
|  | Rar máx = | 15915.0965 | W
|  | Rbr máx = | 15916.3697 | W
Rar máx + Rbrmáx =
|  |  |  | ra = | 13.4062 | m | 30.607 | m | 61.9961 | m | 123.9909 | m | Ra
|  |  |  | ra [0/1] = |  | 0.53619 |  | 0.61208 |  | 0.6199 |  | 0.61989
[6 empty] | 13.4062 |  | 30.607 |  | 61.9961 |  | 123.9909
|  |  |  | K = | 2.5 |  | 5 |  | 10 |  | 20
|  |  |  | L = | 25.0025 |  | 50.005 |  | 100.01 |  | 200.02
| x % | r [0 / 1] | x | r(x) | Rar |  | Rar |  | Rar |  | Rar
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 1.5915
| 1 | 0.2 | 5 | 2.0002 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 1.5915
| 2 | 0.4 | 5 | 4.0004 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 1.5915
| 3 | 0.6 | 6.0006 | 6.0006 | 0.28634 | -1000 | 0.26941 | -1000 | 0.26628 | -1000 | 0.2656 | -1000 | 1.5915
| 4 | 0.8 | 8.0008 | 8.0008 | 0.66715 | -1000 | 0.60956 | -1000 | 0.59966 | -1000 | 0.59757 | -1000 | 1.5915
| 5 | 1 | 10.001 | 10.001 | 0.92848 | -1000 | 0.81796 | -1000 | 0.80051 | -1000 | 0.79693 | -1000 | 1.5915
| 6 | 1.2 | 12.0012 | 12.0012 | 1.1427 | -1000 | 0.96104 | -1000 | 0.93513 | -1000 | 0.92999 | -1000 | 1.5915
| 7 | 1.4 | 14.0014 | 14.0014 | 1.3487 | 1000 | 1.0674 | -1000 | 1.032 | -1000 | 1.0252 | -1000 | 1.5915
| 8 | 1.6 | 16.0016 | 16.0016 | 1.5805 | 1000 | 1.1514 | -1000 | 1.1052 | -1000 | 1.0967 | -1000 | 1.5915
| 9 | 1.8 | 18.0018 | 18.0018 | 1.8884 | 1000 | 1.2213 | -1000 | 1.1628 | -1000 | 1.1524 | -1000 | 1.5915
| 10 | 2 | 20.002 | 20.002 | 2.3873 | 1000 | 1.2821 | -1000 | 1.2094 | -1000 | 1.1971 | -1000 | 1.5915
| 11 | 2.2 | 22.0022 | 22.0022 | 3.4843 | 1000 | 1.3372 | -1000 | 1.2481 | -1000 | 1.2338 | -1000 | 1.5915
| 12 | 2.4 | 24.0024 | 24.0024 | 8.8191 | 1000 | 1.3892 | -1000 | 1.2809 | -1000 | 1.2644 | -1000 | 1.5915
| 13 | 2.6 | 26.0026 | 26.0026 | 1000 | 1000 | 1.4402 | -1000 | 1.3093 | -1000 | 1.2904 | -1000 | 1.5915
| 14 | 2.8 | 28.0028 | 28.0028 | 1000 | 1000 | 1.4922 | -1000 | 1.3341 | -1000 | 1.3128 | -1000 | 1.5915
| 15 | 3 | 30.003 | 30.003 | 1000 | 1000 | 1.5473 | -1000 | 1.3562 | -1000 | 1.3323 | -1000 | 1.5915
| 16 | 3.2 | 32.0032 | 32.0032 | 1000 | 1000 | 1.6081 | 1000 | 1.3762 | -1000 | 1.3495 | -1000 | 1.5915
| 17 | 3.4 | 34.0034 | 34.0034 | 1000 | 1000 | 1.678 | 1000 | 1.3943 | -1000 | 1.3647 | -1000 | 1.5915
| 18 | 3.6 | 36.0036 | 36.0036 | 1000 | 1000 | 1.7621 | 1000 | 1.4111 | -1000 | 1.3782 | -1000 | 1.5915
| 19 | 3.8 | 38.0038 | 38.0038 | 1000 | 1000 | 1.8684 | 1000 | 1.4267 | -1000 | 1.3905 | -1000 | 1.5915
| 20 | 4 | 40.004 | 40.004 | 1000 | 1000 | 2.0115 | 1000 | 1.4415 | -1000 | 1.4016 | -1000 | 1.5915
| 21 | 4.2 | 42.0042 | 42.0042 | 1000 | 1000 | 2.2199 | 1000 | 1.4555 | -1000 | 1.4117 | -1000 | 1.5915
| 22 | 4.4 | 44.0044 | 44.0044 | 1000 | 1000 | 2.56 | 1000 | 1.469 | -1000 | 1.4209 | -1000 | 1.5915
| 23 | 4.6 | 46.0046 | 46.0046 | 1000 | 1000 | 3.231 | 1000 | 1.4822 | -1000 | 1.4294 | -1000 | 1.5915
| 24 | 4.8 | 48.0048 | 48.0048 | 1000 | 1000 | 5.2274 | 1000 | 1.495 | -1000 | 1.4373 | -1000 | 1.5915
| 25 | 5 | 50.005 | 50.005 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5078 | -1000 | 1.4447 | -1000 | 1.5915
| 26 | 5.2 | 52.0052 | 52.0052 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5205 | -1000 | 1.4515 | -1000 | 1.5915
| 27 | 5.4 | 54.0054 | 54.0054 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5334 | -1000 | 1.4579 | -1000 | 1.5915
| 28 | 5.6 | 56.0056 | 56.0056 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5465 | -1000 | 1.4639 | -1000 | 1.5915
| 29 | 5.8 | 58.0058 | 58.0058 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5601 | -1000 | 1.4696 | -1000 | 1.5915
| 30 | 6 | 60.006 | 60.006 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5741 | -1000 | 1.475 | -1000 | 1.5915
| 31 | 6.2 | 62.0062 | 62.0062 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5888 | 1000 | 1.4801 | -1000 | 1.5915
| 32 | 6.4 | 64.0064 | 64.0064 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6045 | 1000 | 1.4849 | -1000 | 1.5915
| 33 | 6.6 | 66.0066 | 66.0066 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6213 | 1000 | 1.4896 | -1000 | 1.5915
| 34 | 6.8 | 68.0068 | 68.0068 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6394 | 1000 | 1.494 | -1000 | 1.5915
| 35 | 7 | 70.007 | 70.007 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6594 | 1000 | 1.4983 | -1000 | 1.5915
| 36 | 7.2 | 72.0072 | 72.0072 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6815 | 1000 | 1.5024 | -1000 | 1.5915
| 37 | 7.4 | 74.0074 | 74.0074 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.7063 | 1000 | 1.5064 | -1000 | 1.5915
| 38 | 7.6 | 76.0076 | 76.0076 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.7346 | 1000 | 1.5102 | -1000 | 1.5915
| 39 | 7.8 | 78.0078 | 78.0078 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.7675 | 1000 | 1.514 | -1000 | 1.5915
| 40 | 8 | 80.008 | 80.008 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.8062 | 1000 | 1.5176 | -1000 | 1.5915
| 41 | 8.2 | 82.0082 | 82.0082 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.8528 | 1000 | 1.5211 | -1000 | 1.5915
| 42 | 8.4 | 84.0084 | 84.0084 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.9104 | 1000 | 1.5246 | -1000 | 1.5915
| 43 | 8.6 | 86.0086 | 86.0086 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.9836 | 1000 | 1.528 | -1000 | 1.5915
| 44 | 8.8 | 88.0088 | 88.0088 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2.0805 | 1000 | 1.5314 | -1000 | 1.5915
| 45 | 9 | 90.009 | 90.009 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2.2151 | 1000 | 1.5347 | -1000 | 1.5915
| 46 | 9.2 | 92.0092 | 92.0092 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2.4159 | 1000 | 1.5379 | -1000 | 1.5915
| 47 | 9.4 | 94.0094 | 94.0094 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2.7493 | 1000 | 1.5412 | -1000 | 1.5915
| 48 | 9.6 | 96.0096 | 96.0096 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.4141 | 1000 | 1.5444 | -1000 | 1.5915
| 49 | 9.8 | 98.0098 | 98.0098 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5.4051 | 1000 | 1.5476 | -1000 | 1.5915
| 50 | 10 | 100.01 | 100.01 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5507 | -1000 | 1.5915
| 51 | 10.2 | 102.0102 | 102.0102 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5539 | -1000 | 1.5915
| 52 | 10.4 | 104.0104 | 104.0104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5571 | -1000 | 1.5915
| 53 | 10.6 | 106.0106 | 106.0106 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5603 | -1000 | 1.5915
| 54 | 10.8 | 108.0108 | 108.0108 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5636 | -1000 | 1.5915
| 55 | 11 | 110.011 | 110.011 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5668 | -1000 | 1.5915
| 56 | 11.2 | 112.0112 | 112.0112 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5701 | -1000 | 1.5915
| 57 | 11.4 | 114.0114 | 114.0114 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5735 | -1000 | 1.5915
| 58 | 11.6 | 116.0116 | 116.0116 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5769 | -1000 | 1.5915
| 59 | 11.8 | 118.0118 | 118.0118 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5803 | -1000 | 1.5915
| 60 | 12 | 120.012 | 120.012 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5839 | -1000 | 1.5915
| 61 | 12.2 | 122.0122 | 122.0122 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5875 | -1000 | 1.5915
| 62 | 12.4 | 124.0124 | 124.0124 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5913 | 1000 | 1.5915
| 63 | 12.6 | 126.0126 | 126.0126 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5951 | 1000 | 1.5915
| 64 | 12.8 | 128.0128 | 128.0128 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.5991 | 1000 | 1.5915
| 65 | 13 | 130.013 | 130.013 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6032 | 1000 | 1.5915
| 66 | 13.2 | 132.0132 | 132.0132 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6075 | 1000 | 1.5915
| 67 | 13.4 | 134.0134 | 134.0134 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6119 | 1000 | 1.5915
| 68 | 13.6 | 136.0136 | 136.0136 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6166 | 1000 | 1.5915
| 69 | 13.8 | 138.0138 | 138.0138 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6214 | 1000 | 1.5915
| 70 | 14 | 140.014 | 140.014 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6265 | 1000 | 1.5915
| 71 | 14.2 | 142.0142 | 142.0142 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6319 | 1000 | 1.5915
| 72 | 14.4 | 144.0144 | 144.0144 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6376 | 1000 | 1.5915
| 73 | 14.6 | 146.0146 | 146.0146 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6436 | 1000 | 1.5915
| 74 | 14.8 | 148.0148 | 148.0148 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.65 | 1000 | 1.5915
| 75 | 15 | 150.015 | 150.015 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6568 | 1000 | 1.5915
| 76 | 15.2 | 152.0152 | 152.0152 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6642 | 1000 | 1.5915
| 77 | 15.4 | 154.0154 | 154.0154 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6721 | 1000 | 1.5915
| 78 | 15.6 | 156.0156 | 156.0156 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6806 | 1000 | 1.5915
| 79 | 15.8 | 158.0158 | 158.0158 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6898 | 1000 | 1.5915
| 80 | 16 | 160.016 | 160.016 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6999 | 1000 | 1.5915
| 81 | 16.2 | 162.0162 | 162.0162 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.711 | 1000 | 1.5915
| 82 | 16.4 | 164.0164 | 164.0164 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.7233 | 1000 | 1.5915
| 83 | 16.6 | 166.0166 | 166.0166 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.7368 | 1000 | 1.5915
| 84 | 16.8 | 168.0168 | 168.0168 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.752 | 1000 | 1.5915
| 85 | 17 | 170.017 | 170.017 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.7692 | 1000 | 1.5915
| 86 | 17.2 | 172.0172 | 172.0172 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.7887 | 1000 | 1.5915
| 87 | 17.4 | 174.0174 | 174.0174 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.8111 | 1000 | 1.5915
| 88 | 17.6 | 176.0176 | 176.0176 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.8371 | 1000 | 1.5915
| 89 | 17.8 | 178.0178 | 178.0178 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.8677 | 1000 | 1.5915
| 90 | 18 | 180.018 | 180.018 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.9044 | 1000 | 1.5915
| 91 | 18.2 | 182.0182 | 182.0182 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.9491 | 1000 | 1.5915
| 92 | 18.4 | 184.0184 | 184.0184 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2.0048 | 1000 | 1.5915
| 93 | 18.6 | 186.0186 | 186.0186 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2.0763 | 1000 | 1.5915
| 94 | 18.8 | 188.0188 | 188.0188 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2.1715 | 1000 | 1.5915
| 95 | 19 | 190.019 | 190.019 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2.3046 | 1000 | 1.5915
| 96 | 19.2 | 192.0192 | 192.0192 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2.5039 | 1000 | 1.5915
| 97 | 19.4 | 194.0194 | 194.0194 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2.8359 | 1000 | 1.5915
| 98 | 19.6 | 196.0196 | 196.0196 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.4994 | 1000 | 1.5915
| 99 | 19.8 | 198.0198 | 198.0198 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5.489 | 1000 | 1.5915
| 100 | 20 | 200.0195 | 200.02 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 15917.0053 | 1000 | 1.5915

## RT = f(rl)
x % | r [0 / 1] | x | Rar | Rbr | r | Rabr | Ra | r = | 50 | Wm
0 | 0 | 4.9 | 0 | 79.4938 | 0 | 0 | 1.624 | Da = | 9.8 | a = | 4.9 | m | Ra = | 1.624 | W
1 | 0.1 | 4.9 | 0 | 79.4938 | 1 | 0 | 1.624 | Db = | 0.2 | b = | 0.1 | m | Rb = | 79.5775 | W
2 | 0.2 | 4.9 | 0 | 79.4938 | 2 | 0 | 1.624 | Da+Db = | 10 | a+b = | 5 | m | Ra+Rb = | 81.2015 | W
3 | 0.3 | 4.9 | 0 | 79.4938 | 3 | 0 | 1.624 | K = | 10
4 | 0.4 | 4.9 | 0 | 79.4938 | 4 | 0 | 1.624 | L = | 100 | m |  |  | Rar máx = | 1.5444 | W
5 | 0.5 | 5 | 0.032481 | 79.4937 | 5 | 0.032569 | 1.624 | [5 empty] | Rbr máx = | 79.4938 | W
6 | 0.6 | 6 | 0.29774 | 79.4928 | 6 | 0.29872 | 1.624 | [5 empty] | Rar máx + Rbrmáx = | 81.0382 | W
7 | 0.7 | 7 | 0.48721 | 79.4919 | 7 | 0.4891 | 1.624
8 | 0.8 | 8 | 0.62931 | 79.491 | 8 | 0.63213 | 1.624
9 | 0.9 | 9 | 0.73984 | 79.49 | 9 | 0.74361 | 1.624
10 | 1 | 10 | 0.82826 | 79.4891 | 10 | 0.833 | 1.624
11 | 1.1 | 11 | 0.9006 | 79.4881 | 11 | 0.90633 | 1.624
12 | 1.2 | 12 | 0.96088 | 79.487 | 12 | 0.96764 | 1.624
13 | 1.3 | 13 | 1.0119 | 79.486 | 13 | 1.0197 | 1.624
14 | 1.4 | 14 | 1.0556 | 79.4849 | 14 | 1.0645 | 1.624
15 | 1.5 | 15 | 1.0935 | 79.4839 | 15 | 1.1035 | 1.624
16 | 1.6 | 16 | 1.1267 | 79.4827 | 16 | 1.1377 | 1.624
17 | 1.7 | 17 | 1.1559 | 79.4816 | 17 | 1.1681 | 1.624
18 | 1.8 | 18 | 1.1819 | 79.4804 | 18 | 1.1953 | 1.624
19 | 1.9 | 19 | 1.2052 | 79.4792 | 19 | 1.2198 | 1.624
20 | 2 | 20 | 1.2261 | 79.478 | 20 | 1.2419 | 1.624
21 | 2.1 | 21 | 1.2451 | 79.4767 | 21 | 1.2621 | 1.624
22 | 2.2 | 22 | 1.2623 | 79.4754 | 22 | 1.2807 | 1.624
23 | 2.3 | 23 | 1.278 | 79.4741 | 23 | 1.2977 | 1.624
24 | 2.4 | 24 | 1.2925 | 79.4728 | 24 | 1.3135 | 1.624
25 | 2.5 | 25 | 1.3057 | 79.4714 | 25 | 1.3281 | 1.624
26 | 2.6 | 26 | 1.318 | 79.4699 | 26 | 1.3418 | 1.624
27 | 2.7 | 27 | 1.3293 | 79.4685 | 27 | 1.3546 | 1.624
28 | 2.8 | 28 | 1.3398 | 79.4669 | 28 | 1.3667 | 1.624
29 | 2.9 | 29 | 1.3496 | 79.4654 | 29 | 1.378 | 1.624
30 | 3 | 30 | 1.3588 | 79.4638 | 30 | 1.3888 | 1.624
31 | 3.1 | 31 | 1.3673 | 79.4621 | 31 | 1.399 | 1.624
32 | 3.2 | 32 | 1.3754 | 79.4604 | 32 | 1.4087 | 1.624
33 | 3.3 | 33 | 1.3829 | 79.4587 | 33 | 1.418 | 1.624
34 | 3.4 | 34 | 1.39 | 79.4569 | 34 | 1.4269 | 1.624
35 | 3.5 | 35 | 1.3967 | 79.455 | 35 | 1.4354 | 1.624
36 | 3.6 | 36 | 1.403 | 79.4531 | 36 | 1.4436 | 1.624
37 | 3.7 | 37 | 1.409 | 79.4512 | 37 | 1.4516 | 1.624
38 | 3.8 | 38 | 1.4146 | 79.4491 | 38 | 1.4593 | 1.624
39 | 3.9 | 39 | 1.42 | 79.447 | 39 | 1.4668 | 1.624
40 | 4 | 40 | 1.4251 | 79.4448 | 40 | 1.474 | 1.624
41 | 4.1 | 41 | 1.4299 | 79.4426 | 41 | 1.4811 | 1.624
42 | 4.2 | 42 | 1.4346 | 79.4403 | 42 | 1.4881 | 1.624
43 | 4.3 | 43 | 1.439 | 79.4379 | 43 | 1.4949 | 1.624
44 | 4.4 | 44 | 1.4432 | 79.4354 | 44 | 1.5016 | 1.624
45 | 4.5 | 45 | 1.4472 | 79.4328 | 45 | 1.5082 | 1.624
46 | 4.6 | 46 | 1.451 | 79.4301 | 46 | 1.5147 | 1.624
47 | 4.7 | 47 | 1.4547 | 79.4273 | 47 | 1.5212 | 1.624
48 | 4.8 | 48 | 1.4582 | 79.4244 | 48 | 1.5276 | 1.624
49 | 4.9 | 49 | 1.4616 | 79.4214 | 49 | 1.534 | 1.624
50 | 5 | 50 | 1.4649 | 79.4183 | 50 | 1.5404 | 1.624
51 | 5.1 | 51 | 1.468 | 79.4151 | 51 | 1.5467 | 1.624
52 | 5.2 | 52 | 1.471 | 79.4117 | 52 | 1.5531 | 1.624
53 | 5.3 | 53 | 1.4739 | 79.4082 | 53 | 1.5595 | 1.624
54 | 5.4 | 54 | 1.4767 | 79.4045 | 54 | 1.566 | 1.624
55 | 5.5 | 55 | 1.4793 | 79.4006 | 55 | 1.5725 | 1.624
56 | 5.6 | 56 | 1.4819 | 79.3966 | 56 | 1.5791 | 1.624
57 | 5.7 | 57 | 1.4844 | 79.3924 | 57 | 1.5858 | 1.624
58 | 5.8 | 58 | 1.4868 | 79.388 | 58 | 1.5926 | 1.624
59 | 5.9 | 59 | 1.4892 | 79.3834 | 59 | 1.5996 | 1.624
60 | 6 | 60 | 1.4914 | 79.3785 | 60 | 1.6067 | 1.624
61 | 6.1 | 61 | 1.4936 | 79.3734 | 61 | 1.6139 | 1.624
62 | 6.2 | 62 | 1.4957 | 79.3681 | 62 | 1.6214 | 1.624
63 | 6.3 | 63 | 1.4977 | 79.3624 | 63 | 1.6291 | 1.624
64 | 6.4 | 64 | 1.4997 | 79.3564 | 64 | 1.6371 | 1.624
65 | 6.5 | 65 | 1.5016 | 79.3501 | 65 | 1.6453 | 1.624
66 | 6.6 | 66 | 1.5035 | 79.3434 | 66 | 1.6538 | 1.624
67 | 6.7 | 67 | 1.5053 | 79.3363 | 67 | 1.6627 | 1.624
68 | 6.8 | 68 | 1.507 | 79.3288 | 68 | 1.672 | 1.624
69 | 6.9 | 69 | 1.5087 | 79.3208 | 69 | 1.6817 | 1.624
70 | 7 | 70 | 1.5103 | 79.3122 | 70 | 1.6919 | 1.624
71 | 7.1 | 71 | 1.5119 | 79.3031 | 71 | 1.7027 | 1.624
72 | 7.2 | 72 | 1.5135 | 79.2933 | 72 | 1.714 | 1.624
73 | 7.3 | 73 | 1.515 | 79.2827 | 73 | 1.7261 | 1.624
74 | 7.4 | 74 | 1.5165 | 79.2714 | 74 | 1.7389 | 1.624
75 | 7.5 | 75 | 1.5179 | 79.2592 | 75 | 1.7526 | 1.624
76 | 7.6 | 76 | 1.5193 | 79.2459 | 76 | 1.7672 | 1.624
77 | 7.7 | 77 | 1.5207 | 79.2315 | 77 | 1.783 | 1.624
78 | 7.8 | 78 | 1.522 | 79.2158 | 78 | 1.8 | 1.624
79 | 7.9 | 79 | 1.5233 | 79.1985 | 79 | 1.8186 | 1.624
80 | 8 | 80 | 1.5246 | 79.1796 | 80 | 1.8388 | 1.624
81 | 8.1 | 81 | 1.5258 | 79.1586 | 81 | 1.8609 | 1.624
82 | 8.2 | 82 | 1.527 | 79.1354 | 82 | 1.8854 | 1.624
83 | 8.3 | 83 | 1.5282 | 79.1094 | 83 | 1.9126 | 1.624
84 | 8.4 | 84 | 1.5293 | 79.0801 | 84 | 1.943 | 1.624
85 | 8.5 | 85 | 1.5304 | 79.047 | 85 | 1.9772 | 1.624
86 | 8.6 | 86 | 1.5315 | 79.0091 | 86 | 2.0162 | 1.624
87 | 8.7 | 87 | 1.5326 | 78.9653 | 87 | 2.061 | 1.624
88 | 8.8 | 88 | 1.5336 | 78.9143 | 88 | 2.1131 | 1.624
89 | 8.9 | 89 | 1.5346 | 78.854 | 89 | 2.1744 | 1.624
90 | 9 | 90 | 1.5356 | 78.7817 | 90 | 2.2477 | 1.624
91 | 9.1 | 91 | 1.5366 | 78.6933 | 91 | 2.3371 | 1.624
92 | 9.2 | 92 | 1.5375 | 78.5828 | 92 | 2.4486 | 1.624
93 | 9.3 | 93 | 1.5385 | 78.4407 | 93 | 2.5916 | 1.624
94 | 9.4 | 94 | 1.5394 | 78.2512 | 94 | 2.782 | 1.624
95 | 9.5 | 95 | 1.5403 | 77.9859 | 95 | 3.0481 | 1.624
96 | 9.6 | 96 | 1.5411 | 77.588 | 96 | 3.4469 | 1.624
97 | 9.7 | 97 | 1.542 | 76.9249 | 97 | 4.1109 | 1.624
98 | 9.8 | 98 | 1.5428 | 75.5986 | 98 | 5.438 | 1.624
99 | 9.9 | 99 | 1.5436 | 71.6197 | 99 | 9.4177 | 1.624
100 | 10 | 99.9 | 1.5444 | -4.5235e-12 | 100 | 81.0382 | 1.624

## Resistividad por capas
ρ1 = | 1500 | [Ω m] | E1 = | 0.9 | [m]
ρ2 = | 90 | [Ω m] | E2 = | 1 | [m]
ρ3 = | 200 | [Ω m] | E3 = | 15 | [m]
ρ4 = | 800 | [Ω m] | E4 = | →∞ | [m]
a [m] = | 0.5 | [m]
| l [o/1] | leq [m] | ST [m2] | req1 [Ω m] | φ1 [rad] | S1 [m2] | S2 [m2] | req2 [Ω m] | φ1 [rad] | φ2 [rad] | S1 [m2] | S2 [m2] | S3 [m2] | req3 [Ω m] | φ1 [rad] | φ2 [rad] | φ3 [rad] | S1 [m2] | S2 [m2] | S3 [m2] | S4 [m2] | req3 [Ω m] | l [m] | req = [Ω m] | rEi = [Ω m]
-1.5266e-15 | 1 | 0.43301 | 0.29452 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1500 | 1500
0.1 | 1.2589 | 0.57769 | 0.52421 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62946 | 1500 | 1500
0.2 | 1.5849 | 0.75198 | 0.88824 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79245 | 1500 | 1500
0.3 | 1.9953 | 0.9658 | 1.4652 | 0 | 1.1995 | 1.4342 | 0.030956 | 1126.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99763 | 1126.9763 | 90
0.4 | 2.5119 | 1.2308 | 2.3796 | 0 | 0.82012 | 1.998 | 0.38158 | 427.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2559 | 427.0804 | 90
0.5 | 3.1623 | 1.5612 | 3.8288 | 0 | 0.61439 | 2.6457 | 1.1831 | 256.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5811 | 256.8105 | 90
0.6 | 3.9811 | 1.9748 | 6.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47321 | 1.2947 | 3.4274 | 2.6444 | 0.053871 | 191.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9905 | 191.8067 | 200
0.7 | 5.0119 | 2.4934 | 9.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36928 | 0.8664 | 4.3887 | 4.0658 | 1.3115 | 178.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5059 | 178.673 | 200
0.8 | 6.3096 | 3.1449 | 15.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29024 | 0.64871 | 5.5825 | 5.5948 | 4.3581 | 177.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1548 | 177.1899 | 200
0.9 | 7.9433 | 3.9638 | 24.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22905 | 0.49991 | 7.073 | 7.3908 | 10.2157 | 178.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9716 | 178.9487 | 200
1 | 10 | 4.9937 | 39.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18122 | 0.39031 | 8.9398 | 9.5681 | 20.6638 | 181.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 181.6948 | 200
1.1 | 12.5893 | 6.2897 | 62.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14358 | 0.30688 | 11.2826 | 12.2494 | 38.6084 | 184.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2946 | 184.5746 | 200
1.2 | 15.8489 | 7.9205 | 98.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11387 | 0.24225 | 14.2262 | 15.5806 | 68.7366 | 187.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9245 | 187.2435 | 200
1.3 | 19.9526 | 9.9732 | 156.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090365 | 0.19168 | 17.9273 | 19.7402 | 118.5706 | 189.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9763 | 189.5771 | 200
1.4 | 25.1189 | 12.5569 | 247.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071735 | 0.15189 | 22.5831 | 24.9505 | 200.1445 | 191.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5594 | 191.5522 | 200
1.5 | 31.6228 | 15.8094 | 392.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056959 | 0.12047 | 28.4416 | 31.4893 | 332.6701 | 193.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8114 | 193.1908 | 200
1.6 | 39.8107 | 19.9038 | 622.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045233 | 0.095605 | 1.0142 | 35.8146 | 39.7048 | 503.9786 | 42.7899 | 204.8064 | 19.9054 | 204.8064 | 800
1.7 | 50.1187 | 25.0581 | 986.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035924 | 0.075897 | 0.7402 | 45.0949 | 50.0346 | 682.3184 | 208.8694 | 231.6015 | 25.0594 | 231.6015 | 800
1.8 | 63.0957 | 31.5469 | 1563.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028533 | 0.060264 | 0.56535 | 56.7767 | 63.0289 | 893.0191 | 550.4403 | 265.3506 | 31.5479 | 265.3506 | 800
1.9 | 79.4328 | 39.7156 | 2477.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022663 | 0.047858 | 0.43954 | 71.482 | 79.3798 | 1149.8364 | 1176.9673 | 304.0064 | 39.7164 | 304.0064 | 800
2 | 100 | 49.9994 | 3926.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018001 | 0.03801 | 0.3448 | 89.994 | 99.9579 | 1467.2726 | 2269.6682 | 346.1621 | 50 | 346.1621 | 800
2.1 | 125.8925 | 62.9458 | 6223.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014299 | 0.030189 | 0.27182 | 113.2985 | 125.8591 | 1862.5651 | 4122.0401 | 390.4655 | 62.9463 | 390.4655 | 800
2.2 | 158.4893 | 79.2443 | 9864.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011358 | 0.023979 | 0.21492 | 142.6366 | 158.4627 | 2356.9125 | 7206.0449 | 435.5394 | 79.2447 | 435.5394 | 800
2.3 | 199.5262 | 99.7628 | 15633.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090215 | 0.019046 | 0.17022 | 179.5706 | 199.5051 | 2976.7092 | 12277.7489 | 480.0397 | 99.7631 | 480.0397 | 800
2.4 | 251.1886 | 125.5941 | 24777.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007166 | 0.015129 | 0.13497 | 226.0674 | 251.1719 | 3754.9948 | 20545.3048 | 522.7537 | 125.5943 | 522.7537 | 800
2.5 | 316.2278 | 158.1137 | 39269.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056921 | 0.012017 | 0.10709 | 284.6031 | 316.2144 | 4733.2317 | 33935.7608 | 562.6927 | 158.1139 | 562.6927 | 800
2.6 | 398.1072 | 199.0534 | 62238.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045214 | 0.0095453 | 0.085004 | 358.295 | 398.0966 | 5963.5226 | 55518.5978 | 599.15 | 199.0536 | 599.15 | 800
2.7 | 501.1872 | 250.5935 | 98641.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035915 | 0.0075821 | 0.067491 | 451.0673 | 501.1788 | 7511.389 | 90177.8162 | 631.7153 | 250.5936 | 631.7153 | 800
2.8 | 630.9573 | 315.4786 | 156336.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028528 | 0.0060226 | 0.053595 | 567.8607 | 630.9507 | 9459.2623 | 145678.1485 | 660.2507 | 315.4787 | 660.2507 | 800
2.9 | 794.3282 | 397.164 | 247776.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022661 | 0.0047839 | 0.042565 | 714.8947 | 794.3229 | 11910.8748 | 234356.1792 | 684.8394 | 397.1641 | 684.8394 | 800
3 | 1000 | 499.9999 | 392698.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0038 | 0.033806 | 899.9994 | 999.9958 | 14996.7843 | 375802.2041 | 705.7248 | 500 | 705.7248 | 800

## Distancia óptima de medición
La/L | Da/L | ro [0/1]
2.5 | 0.4 | 0.6434
5 | 0.2 | 0.62956
10 | 0.1 | 0.62355
15 | 0.066667 | 0.62166
20 | 0.05 | 0.62073
25 | 0.04 | 0.62018
30 | 0.033333 | 0.61982
35 | 0.028571 | 0.61956
40 | 0.025 | 0.61937
45 | 0.022222 | 0.61922
50 | 0.02 | 0.6191
10000 | 0.0001 | 0.61804

## Ejemplos diferentes cálculos
a = | 30 | [m] |  |  |  | Resistencia malla superficial sin varillas (según D'Alambert):
b = | 30 | [m]
Na = | 2 | [6 empty] | 5.8333 | [Ω]
Nb = | 2
h = | 0.6 | [m] |  |  |  | Diámetro semiesfera equivalente de igual resistencia:
n = | 16
l = | 3 | [m] | [5 empty] | 16.3702 | [m]
d = | 12.7 | [mm] = | 0.0127 | [m]
r = | 300 | [Ω m] |  |  |  | Resistencia malla enterrada a h [m], sin varillas:
[8 empty] | 5.6294 | [Ω]
Diámetro geométrico circunferencia de igual perímetro:
[5 empty] | 38.1972 | [m] | Resistencia a tierra cilindro de diámetro D pv, de largo l:
Resistencia varillas y mallas primera zona de difusión: | [7 empty] | 2.3221 | [Ω]
[5 empty] | 2.4237 | [Ω] | Diámatro semiesfera equivalente de igual resistencia:
[8 empty] | 41.1243 | [m]
Resistencia varillas y mallas segunda zona de difusión:
Resistencia a tierra a la profundidad h:
[5 empty] | 1.9654 | [Ω]
[8 empty] | 2.2888 | [Ω]
Resistencia total primera y segunda zona de difusión:
[5 empty] | 4.3891 | [Ω]
Diámetro esfera equivalente de igual resistencia con varillas incorporadas:
[5 empty] | 21.7567 | [m]
Resistencia de la malla a profundidad h con varillas:
[5 empty] | 4.2724 | [Ω]
l/D | R (1/100)
1 | 17.485
2 | 11.0318
3 | 8.13
4 | 6.4532
5 | 5.3551
6 | 4.5786
7 | 3.9998
8 | 3.5514
9 | 3.1938
10 | 2.9017
11 | 2.6587
12 | 2.4534
13 | 2.2775
14 | 2.1252
15 | 1.992
16 | 1.8746
17 | 1.7702
18 | 1.6769
19 | 1.5929
20 | 1.5169
21 | 1.4479
22 | 1.3848
23 | 1.3271
24 | 1.2739
25 | 1.2249

## Ejemplos
Datos físicos malla de tierra: |  |  |  |  | Fórmula de D'Alambert aplicada a la configuración reticulada:
| Ancho malla: | A = | 6 | m
| Largo malla: | B = | 8 | m |  | 23.8479 | W
| Cuadrículas: | NA = | 3
| Cuadrículas: | NB = | 4 |  | Resistencia a tierra de una varilla sola:
| Profundidad: | h = | 0.6 | m
| Número varillas: | n = | 14 |  |  | 144.9972 | W
| Longitud varillas: | l = | 1.5 | m
0.0127 | Diámetro varillas: | d = | 12.7 | mm
| Resistividad: | r = | 300 | Wm | Resistencia a tierra parcial exterior varillas R1v:
[6 empty] | 19.333 | W
Diámetro semiesfera equivalente malla:
Resistencia parcial interior malla R1m:
|  |  | 4.0042 | m
[6 empty] | 13.1336 | W
Diámetro medio circunferencia perimetral polígono:
Resistencia parcial cercana R1 conjunto malla-varillas:
|  |  | 8.9127 | m
[6 empty] | 7.8207 | W
Ángulo de disipación a:
|  |  | 3.366 | rd | Resistencia parcial exterior R2:
Alcance a de la disipación varillas: | [5 empty] | 7.7257 | W
|  |  | 1.0042 | m | Resistencia a tierra total Rmv de la configuración enterrada superficiamente:
Diámetro virtual exterior Dex: | [5 empty] | 15.5464 | W
|  |  | 10.9211 | m
Resistencia a tierra Rmvh de la configuración enterrada a la profundid h:
Diámetro Dmv de la semiesfera equivalente:
|  |  | 6.1425 | m |  | 14.2005 | W